PT C 12-2025

Anexa 
MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI 

TURISMULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -
	PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


CISTERNE, CONTAINERE ŞI BUTOAIE METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE 

PT C 12-2025
	Indicativ: PT C 12-2025                                                                                                 Ediţia 1


CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru verificările tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, umplerea, exploatarea, verificarea tehnică în utilizare sau inspecția periodică, intermediară, excepțională, după caz, repararea, modificarea și verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă la cisterne, containere, butoaie metalice, pentru gaze comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune, denumite în continuare ”echipamente sub presiune transportabile”.

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice în legislaţia comunitară de armonizare.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică echipamentelor sub presiune transportabile cu presiunea maximă admisibilă mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) la temperatura de +15˚ C, prevăzute în Anexa nr. 1.
(2) Tipurile de gaze și caracteristicile specifice echipamentelor sub presiune care poartă marcajul european de conformitate prevăzut de legislația europeană de armonizare, sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare și standardele armonizate prevăzute în ADR și RID.

(3) Tipurile de gaze și caracteristicile specifice echipamentelor sub presiune transportabile construite conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, înainte de intrarea în vigoare a legislației europene de armonizare, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 3 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică:
a) echipamentelor sub presiune transportabile montate pe platforme mobile, destinate transportului diverselor lichide sau materiale şi care sunt sub presiune numai în momentul încărcării sau descărcării acestora, indiferent de presiune; 
b) echipamentelor sub presiune transportabile pentru transportul lichidelor care au presiunea absolută de vapori la 50°C până la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;

c) echipamentelor sub presiune transportabile de la lit. b) care transportă lichide sub pernă de gaz, a cărui presiune este mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) şi până la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 15ºC;
d) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri periculoase între statele membre şi ţări terţe efectuat în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare.
SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative
Art. 4 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007 privind aprobarea normelor de efectuarea activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 941 din 30 decembrie 2011;

j) Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005.
SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
Art. 5 În înţelesul prezentei prescripţii tehnice termenii, definiţiile şi abrevierile au următorul sens:
a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unui echipament sub presiune transportabil provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

b) admitere a funcţionării - acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR, pentru o/un instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;

c) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase;

d) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

e) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică; 

f) autorizare provizorie a funcţionării - acord privind funcţionarea pe o perioadă limitată de cel mult 90 de zile a instalaţiilor/echipamentelor, stabilit conform prescripţiilor tehnice;

g) autorizare a funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;

h) autorizaţie - act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activităţii autorizate;

i) avarie - orice eveniment produs la un echipament sub presiune transportabil care periclitează funcționarea în condiții de siguranță;

j) cerinţă - orice regulă, obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente, ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe; 

k) container pentru gaze cu elemente multiple (CGEM) - unitate care conţine elemente legate între ele printr-o conductă și montate pe un cadru. Elementele unui container pentru gaze cu elemente multiple sunt: butelii, tuburi, butoaie sub presiune și cadre de butelii, precum și cisterne pentru transportul gazelor având o capacitate mai mare de 450 litri;
l) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu un echipament sub presiune transportabil în exploatare; 

m) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor standardelor/normelor/prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

n) expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unui echipament sub presiune transportabil;
o) exploatare - totalitatea activităţilor care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea autorizării/admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, controlul nedistructiv şi încercările distructive, precum şi operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor;

p) GPL - gaze petroliere lichefiate; 

q) inspecție periodică - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate de către un organism desemnat (notificat) la un echipament sub presiune transportabil, periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acestuia, conform prevederilor ADR sau RID, după caz, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.

r) inspecție intermediară - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate de către un organism desemnat (notificat) la un echipament sub presiune transportabil, efectuată între două inspecții periodice, conform prevederilor ADR sau RID, după caz, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.

s) inspecție excepțională - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate de către un organism desemnat (notificat) la un echipament sub presiune transportabil, efectuată după o reparație, o avarie sau un accident, conform prevederilor ADR sau RID, după caz, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.

t) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, a unui echipament sub presiune transportabil în vederea utilizării;

u) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

v) modificare - activitate efectuată în scopul aducerii echipamentului sub presiune transportabil la alţi parametri decât cei inițiali (fără depășirea acestora) și/sau în scopul schimbării fluidului de lucru, pentru care se asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia, de către o persoană juridică autorizată conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;

w) operator RSVTI - persoană fizică sau juridică responsabilă cu supravegherea și verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

x) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1,013 mbar, respectiv presiunea măsurată; 

y) presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic echipamentul sub presiune transportabil pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;

z) presiune maximă admisibilă (PS) - presiunea maximă pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune transportabil, aşa cum este specificată de producător; această presiune se măsoară în locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al echipamentului sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;

aa) producător - persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile ori părţi ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea unor astfel de echipamente şi le comercializează sub numele sau marca sa; 

ab) RADTE-IP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

ac) RADTP-IP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminară de reparare la instalaţii sub presiune, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

ad) recipient-cisternă, denumit în continuare ”cisternă” - recipient sub presiune fixat pe un vehicul de cale ferată sau rutieră, având sistem propriu de rulare, destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
ae) recipient-container, denumit prescurtat ”container” - recipient cu volumul mai mare de 100 litri fixat pe un cadru sau şasiu și fără sistem propriu de rulare, destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
af) recipient-butoi, denumit în continuare ”butoi” - recipient metalic prevăzut cu cercuri de rulare, având volumul până la 3000 litri inclusiv, destinat transportului gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
ag) reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un echipament sub presiune transportabil, în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia, conform prevederilor standardelor/normelor/prescripţiilor tehnice aplicabile;

ah) repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui echipament sub presiune transportabil, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

ai) RID - Regulamentul referitor la transportul internaţional feroviar al substanţelor periculoase;

aj) RSL-IP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

ak) RTED - personal tehnic de specialitate pentru încercări distructive, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

al) RTEND - personal tehnic de specialitate pentru examinări nedistructive, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

am) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

an) temperatura minimă/maximă admisibilă (TS) - temperatura minimă/maximă pentru care echipamentul sub presiune transportabil a fost proiectat, aşa cum este specificată de către producător;

ao) umplere - activitatea, cu caracter repetitiv, de încărcare a recipientelor transportabile cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prescripţiilor tehnice;
ap) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă un echipament sub presiune transportabil;
aq) verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor realizate în timpul activităţilor de reparare a echipamentelor sub presiune transportabile în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;

ar) verificare tehnică în utilizare (VTU) - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la un echipament sub presiune transportabil, periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea/admiterea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă;

as) verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă - ansamblu de verificări, examinări şi încercări efectuate pentru evaluarea stării tehnice, estimării duratei remanente de viață şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la un echipament sub presiune transportabil;
at) volum (V) - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul racordurilor până la limita echipamentului sub presiune transportabil, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
CAPITOLUL II
AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCȚIONĂRII

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 6 (1) Echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai dacă deţinătorul/utilizatorul a obţinut autorizarea/admiterea funcționării și/sau au fost luate în evidență de către ISCIR conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 

(2) Echipamentele sub presiune transportabile care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice, care au fost introduse pe piaţa din România și nu au marcaj de conformitate prevăzut de legislația europeană armonizată, prevăzute în Anexa nr. 1 la lit. a), b), lit. d) și cele de la lit. c) cu volumul mai mare de 1.000 de litri, se supun la verificări tehnice în vederea autorizării funcționării.

(3) Echipamentele sub presiune transportabile care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice, care au fost introduse pe piaţa din România și nu au marcaj de conformitate prevăzut de legislația europeană armonizată, prevăzute în Anexa nr. 1 la lit. c) cu volumul mai mic sau egal cu 1.000 de litri, se supun la verificări tehnice în vederea admiterii funcționării. 

(4) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării sau admiterii funcționării, după caz, constau în verificarea documentației tehnice de însoțire, revizii interioare, încercări de presiune, verificarea dispozitivelor de siguranță şi încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(5) În cazul în care există prevederi specifice în standardele aplicabile privind verificarea anumitor tipuri de echipamente sub presiune transportabile, prevederile de la alin. (4) se aplică în mod corespunzător cu acestea.

(6) Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să solicite și să obțină autorizarea sau admiterea funcționării și să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă.
(7) Toate documentele întocmite cu ocazia verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării echipamentelor prevăzute la alin. (2) vor fi păstrate la cartea echipamentului, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabilă, iar cele întocmite cu ocazia verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării echipamentelor prevăzute la alin. (3) vor fi păstrate într-un dosar care să cuprindă documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător.

(8) Autorizarea funcţionării sau admiterea funcționării nu absolvă deţinătorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii sau documente similare reglementate de legislaţia în vigoare.

Art. 7 (1) Nu se supun regimului de autorizare și verificare tehnică echipamentele sub presiune transportabile reglementate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011.  

(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un dosar care să cuprindă documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător precum și documentele de introducere pe piață care atestă conformitatea cu prevederile legislației europene de armonizare.
Art. 8 (1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (2), se efectuează de către CNCIR.
(2) Autorizarea funcţionării se efectuează de către ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă.
(3) Verificările tehnice în vederea admiterii funcționării echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (3), se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.
Art. 9 Autorizarea/admiterea funcţionării se efectuează la echipamentele sub presiune transportabile care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice, care nu poartă marcajul de conformitate prevăzut de acestea şi care au fost introduse pe piaţa din România, cu respectarea prevederilor standardelor/normelor/prescripţiilor tehnice aplicabile la acea dată, care se supun activităţilor de umplere, exploatare, verificare tehnică în utilizare, reparare și verificare tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă.

NOTĂ: 

Directiva europeană aplicabilă este:

DIRECTIVA 2010/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului și a celor similare anterioare acesteia.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind autorizarea/admiterea funcţionării

Art. 10 Pentru autorizarea/admiterea funcţionării, deţinătorul/utilizatorul echipamentelor sub presiune transportabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să asigure operator RSVTI autorizat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;

b) să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor tehnice.

Art. 11 Echipamentele sub presiune transportabile trebuie să fie însoţite de documentaţia tehnică întocmită conform prevederilor standardelor/normelor/prescripţiilor tehnice aplicabile la data fabricării acestora.

Art. 12 (1) În situaţia în care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la art. 11, pentru echipamentele sub presiune transportabile, această documentaţie se reconstituie în urma efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) În situaţia în care echipamentele sub presiune transportabile au ajuns la sfârşitul duratei de viaţă, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică de însoţire sau la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică de însoţire nu este prevăzută durata de viaţă, documentaţia tehnică de însoţire trebuie completată cu raportul tehnic final întocmit ca urmare a efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă conform prevederilor Capitolului VII.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea tehnică în vederea autorizării/admiterii funcţionării

Art. 13 (1) Pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea obţinerii autorizării funcţionării echipamentului sub presiune transportabil prevăzute la art. 6, alin. (2) deţinătorul/utilizatorul solicită la CNCIR efectuarea verificărilor tehnice conform prevederilor prezentei prescripții tehnice. 

(2) Deținătorul/utilizatorul înaintează următoarele documente:

a) documentaţia tehnică de însoţire a echipamentului sub presiune transportabil, care trebuie să conţină toate documentele prevăzute în standardele/normele/prescripţiile tehnice aplicabile la data fabricării acestora;

b) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă a trecut mai mult de 1 (un) an este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

c) documentaţia tehnică prevăzută la art. 12, dacă este cazul;

d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI;

e) fotografia plăcii de timbru și a marcajelor aplicate echipamentului sub presiune transportabil.
(3) În cazul în care documentaţia tehnică prevăzută la alin. (2) este incompletă, se înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi completată.

(4) Pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea obţinerii admiterii funcţionării echipamentului sub presiune transportabil prevăzute la art. 6, alin. (3) deţinătorul/utilizatorul pune la dispoziția operatorului RSVTI documentele prevăzute la alin. (2). 

Art. 14 (1) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor tehnice, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească echipamentul sub presiune transportabil. 

(2) De asemenea, deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice. 

(3) La verificările tehnice în vederea autorizării funcționării trebuie să participe operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

(4) Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării se efectuează de către persoana competentă din cadrul CNCIR.

(5) Verificarea tehnică în vederea admiterii funcționării se efectuează de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

Art. 15 (1) Pentru verificarea tehnică în vederea autorizării/admiterii funcţionării echipamentului sub presiune transportabil, persoana competentă din cadrul CNCIR/operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului efectuează următoarele activităţi:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoțire, conform prevederilor art. 11;

b) revizia interioară, conform prevederilor de la art. 16 și 17;

c) încercarea la presiune hidraulică, conform prevederilor de la art. 18 - 29;

d) încercarea pneumatică de etanşeitate, conform prevederilor de la art. 30 și 31; 

e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 32;

f) verificarea existenței instrucțiunilor tehnice specifice privind utilizarea echipamentului sub presiune transportabil.

(2) În cazul echipamentelor sub presiune transportabile pentru clor și dioxid de sulf lichefiate și a celor pentru gaze lichefiate puternic răcite se iau în considerare prevederile art. 33-35.

(3) În cazul în care există și alte prevederi specifice în standardele aplicabile privind verificarea și examinarea anumitor tipuri de echipamente sub presiune transportabile, prevederile de la alin. (1) se aplică în mod corespunzător cu acestea.
Revizia interioară

Art. 16 Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a echipamentului sub presiune transportabil astfel:

a) verificarea interioară - examinarea tuturor elementelor echipamentului sub presiune transportabil la interior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate, precum şi a comportării acestuia faţă de acţiunea fluidului conţinut;

b) verificarea exterioară - examinarea tuturor elementelor echipamentului sub presiune transportabil la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport, precum şi a comportării echipamentului sub presiune transportabil faţă de acţiunea mediului ambiant precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice de însoțire;

c) verificarea exterioară cuprinde și verificarea plăcii de timbru precum şi a inscripționărilor specifice.

Art. 17 În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a echipamentului sub presiune transportabil, verificarea interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la presiune hidraulică completată cu alte examinări şi verificări, cu respectarea prevederilor art. 68. 

Încercarea la presiune hidraulică

Art. 18 Încercarea la presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare.
Art. 19 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii echipamentului sub presiune transportabil.
Art. 20 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice de însoţire. 

(2) Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă a echipamentului sub presiune transportabil, dar nu mai puţin de 7°C. 

Art. 21 (1) Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă a echipamentului sub presiune transportabil, presiunea în acesta se ridică până la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile, menţinându-se această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului echipamentului sub presiune transportabil în orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă a echipamentului. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), lichidul de încercare trebuie să aibă o temperatură, astfel încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii echipamentului sub presiune transportabil. 

(3) Trebuie luate măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din echipamentul sub presiune transportabil.

Art. 22 Încercarea la presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri. 

Art. 23 (1) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul echipamentului sub presiune transportabil.

(2) Debitul de alimentare cu lichid trebuie să fie stabilit astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni în timpul umplerii mai mari de 0,5 bar în echipamentul sub presiune transportabil.

Art. 24 (1) În timpul încercării la presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de compensare trebuie să fie accesibile pentru examinare. 

(2) După efectuarea încercării la presiune hidraulică găurile se astupă cu dopuri filetate.

Art. 25 (1) În timpul încercării la presiune hidraulică echipamentul sub presiune transportabil trebuie prevăzut cu un al doilea manometru, de control, în plus faţă de manometrul de încercare. 

(2) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 

(3) Utilizarea manometrelor trebuie să se facă cu respectarea legislaţiei în domeniul metrologic şi trebuie alese astfel încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

Art. 26 Este interzisă executarea oricăror lucrări în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce echipamentul se află sub presiune.

Art. 27 (1) Durata de menţinere a echipamentului la presiunea de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică de însoţire, însă nu trebuie să fie mai mică de 30 minute.

(2) Examinarea suprafeţelor echipamentului sub presiune transportabil se face numai după reducerea presiunii la valoarea presiunii maxime admisibilă. 

Art. 28 (1) Încercarea la presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:

a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor echipamentului sub presiune transportabil;

b) picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările nedemontabile, în materialul de bază sau la îmbinările demontabile;
c) reduceri ale valorii presiunii de încercare. 

(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară a echipamentului sub presiune transportabil trebuie să fie cât mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. 

Art. 29 După executarea încercării la presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele sub presiune ale echipamentului. 
Încercarea pneumatică de etanşeitate

Art. 30 (1) În afară de încercarea la presiune hidraulică, echipamentele sub presiune transportabile care lucrează cu fluide toxice sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. 

(2) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, înainte de punerea echipamentului sub presiune transportabil în funcţiune. 

(3) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construit echipamentul sub presiune transportabil.

(4) Încercarea pneumatică de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maximă admisibilă în echipamentul sub presiune transportabil pe o durată stabilită prin documentaţia tehnică de însoţire, însă nu mai mică de 30 minute şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid.

(5) După efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate operatorul RSVTI întocmește un proces-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, care se anexează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
Art. 31 În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când deţinătorul/utilizatorul nu dispune de agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesară şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercării pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute.

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

Art. 32 (1) Dispozitivele de siguranță ale echipamentului sub presiune transportabil trebuie să fie introduse pe piață cu respectarea cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015.

(2) La dispozitivele de siguranță prevăzute la alin. (1) se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţă emise de producător sau de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilă, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 (un) an şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării.

(3) Documentaţia de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv buletinele/certificatele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
Condiţii specifice cu privire la verificarea tehnică în vederea autorizării/admiterii funcționării echipamentelor sub presiune transportabile pentru transportul clorului sau dioxidului de sulf, lichefiate

Art. 33 La efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării la echipamente sub presiune transportabile pentru transportul clorului sau dioxidului de sulf, lichefiate, trebuie respectate și următoarele:

a) cu ocazia reviziei interioare, îmbinările sudate cap la cap şi de colţ trebuie să fie examinate prin metodele vizual și particule magnetice în procent de 100% sau o metodă de examinare de suprafață adecvată pentru materialele de fabricație de tip aluminiu/inox, iar nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive trebuie să corespundă nivelului de calitate B;
b) examinările nedistructive se efectuează de către persoane juridice/operatori control nedistructiv autorizate de către ISCIR conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;
c) echipamentele sub presiune transportabile trebuie să fie pregătite pentru verificarea tehnică în vederea autorizării/admiterii funcționării conform documentației tehnice de însoțire sau instrucţiunilor tehnice specifice.

Condiţii specifice cu privire la verificarea tehnică în vederea autorizării/admiterii funcționării echipamentelor sub presiune transportabile pentru gaze lichefiate puternic răcite
Art. 34 Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării la echipamentele sub presiune transportabile pentru gaze lichefiate puternic răcite cu manta de izolaţie sub vid constau în:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoțire a echipamentului, conform prevederilor art. 11;

b) revizia interioară (numai verificarea exterioară) pentru a se constata eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport, manipulare, conform prevederilor art. 16, lit. b);

c) verificarea dotării cu dispozitive de siguranţă şi verificarea reglării acestora, conform prevederilor art. 32;

d) încercarea de etanşeitate a echipamentului sub presiune transportabil, efectuată cu azot, fluidul de lucru sau fluidul prevăzut de producător în documentația tehnică de însoțire, la presiunea maximă admisibilă, urmată de verificarea gradului de vid în mantaua exterioară.

Art. 35 (1) Încercarea de etanşeitate a echipamentului sub presiune transportabil/recipientului interior la o presiune egală cu presiunea maximă admisibilă se efectuează cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat echipamentul sub presiune transportabil; se admit metode de verificare a etanşeităţii cu heliu sau freon în cazul în care condiţiile de efectuare şi criteriile de acceptare sunt prevăzute prin documentaţia tehnică de însoţire.

(2) Gradul de vid în mantaua exterioară trebuie să fie cel prescris prin documentaţia tehnică de însoțire şi trebuie să fie verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor întocmite de producător.

(3) Încercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se consideră reuşite dacă după cel puțin 24 ore de la stabilizarea presiunii de probă în echipamentul sub presiune transportabil şi a gradului de vid în mantaua exterioară nu se constată prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid; dacă încercarea se efectuează în mediul ambiant, trebuie să se stabilească măsuri privind efectuarea acesteia astfel încât influenţa condiţiilor exterioare să fie redusă la minimum posibil.

(4) În situaţia în care din măsurarea gradului de vid rezultă valori diferite de cea admisă, valoarea gradului de vid se aduce la cea prevăzută în documentaţia tehnică de însoțire iar încercarea de etanșeitate se repetă în condițiile prevăzute la alin. (1) - (3).

Concluziile verificărilor tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării 
Art. 36 (1) După efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării sau admiterii funcționării de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) sau (3), după caz, se întocmește un raport de verificare tehnică al cărui conținut minim este prevăzut în Anexa nr. 4 sau un proces-verbal de verificare tehnică prevăzut în Anexa nr. 3, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice în utilizare cu respectarea prevederilor art. 66 și 70.
(2) Această dată se stabileşte în funcţie de complexitatea, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil. Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 66 şi 70, în raportul de verificare tehnică sau în procesul-verbal, după caz, se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.
(3) În cazul în care rezultatele verificării tehnice în vederea autorizării sau admiterii funcționării sunt corespunzătoare se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă. 
(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice a echipamentului sub presiune transportabil sunt necorespunzătoare nu se acordă autorizarea/admiterea funcţionării.

(5) Este interzisă acordarea autorizării/admiterii funcţionării echipamentului sub presiune transportabil în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul sau procesul-verbal de verificare tehnică.

(6) Raportul sau procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
CAPITOLUL III

UMPLEREA

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale
Art. 37 (1) Umplerea echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă. 

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) efectuează activitatea de umplere a echipamentelor sub presiune transportabile numai în staţii de umplere pentru care deţin toate avizele legale necesare şi care au instalațiile/echipamentele sub presiune aferente staţiei de umplere autorizate de către ISCIR.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure umplerea numai la echipamentele sub presiune transportabile care respectă prevederile prezentei prescripții tehnice.
Art. 38 (1) Activitatea de umplere se compune din verificarea înainte de umplere, umplerea şi verificarea după umplere a echipamentelor sub presiune transportabile pentru a se asigura că acestea satisfac cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă, pe o perioadă determinată şi în condiţii normale de exploatare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Supravegherea și verificarea lucrărilor de umplere se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 37, alin. (1).
SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea înainte de umplere
Art. 39 Verificarea înainte de umplere este activitatea de identificare și de verificare exterioară a echipamentului sub presiune transportabil în urma căreia se stabilește dacă acesta poate fi umplut în condiții de siguranță. 
Art. 40 Înainte de fiecare umplere, echipamentul sub presiune transportabil se supune următoarelor verificări:
a) verificarea existenței documentelor prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare pentru echipamentul sub presiune transportabil și pentru personalul care îl exploatează, după caz;
b) identificarea echipamentului sub presiune transportabil;

c) verificarea exterioară care constă în examinarea la exterior în scopul constatării stării suprafeţelor ca urmare acţiunii mediului ambiant, verificarea existenţei şi conţinutul marcajelor, precum și verificarea armăturilor de închidere.

Art. 41 (1) În urma verificării exterioare, echipamentul sub presiune transportabil se consideră admis dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) verificarea tehnică în utilizare/inspecția periodică sau intermediară, după caz, este în termen de scadență;

b) există concordanţa între datele inscripţionate pe echipamentul sub presiune transportabil şi informațiile corespunzătoare tipului de gaz (valorile presiunii de umplere sau ale masei încărcăturii);

c) armăturile de închidere sunt în stare bună de funcţionare asigurând etanşarea; 

d) corpul echipamentului sub presiune transportabil nu prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care pot periclita siguranţa în funcţionare, după caz;

e) există cel puţin următoarele inscripţionări permanente, vizibile și lizibile: 

1) sigla producătorului;

2) numărul de fabricaţie;

3) anul şi luna fabricaţiei;

4) denumirea fluidului de lucru;
5) capacitatea în litri;

6) presiunea de încercare hidraulică, în MPa (sau bar);

7) presiunea maximă de încărcare, în MPa (sau bar);

8) masa maximă admisă a încărcăturii pentru gaze lichefiate; 

9) anul şi luna verificării tehnice în utilizare efectuate sau anul şi luna următoarei verificări tehnice periodice la cele care au inscripţionată această dată;

10) organismul desemnat (notificat)/organismul de inspecție care a efectuat ultima inspecție periodică/verificare tehnică periodică, după caz.
(2) Echipamentul sub presiune transportabil neconform nu este admis la umplere.

SECŢIUNEA a 3-a

Umplerea 

Art. 42 (1) Elementele componente sub presiune ale instalației pentru umplerea echipamentului sub presiune transportabil trebuie să respecte prevederile legislației și standardelor în vigoare.

(2) Accesoriile utilizate în cadrul instalației pentru umplerea echipamentului sub presiune transportabil trebuie să respecte prevederile legislației și standardelor în vigoare.
Art. 43 Umplerea echipamentului sub presiune transportabil se face conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii ale persoanei juridice prevăzute la art. 37, alin. (1), cu respectarea prevederilor legislației și standardelor aplicabile în vigoare.
Art. 44 Persoanele juridice prevăzute la art. 37, alin. (1) trebuie să doteze instalația de umplere cu echipamente specifice, astfel încât fluidele să ajungă în echipamentul sub presiune transportabil fără apă sau alte impurităţi care pot afecta siguranţa în exploatare a acestuia.

Art. 45 Înainte de umplere echipamentul sub presiune transportabil este fixat în poziţia specificată în procedurile/instrucțiunile de lucru proprii ale persoanei juridice prevăzute la art. 37, alin. (1), cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în vigoare.

Art. 46 (1) Echipamentul sub presiune transportabil se umple cu fluidul pentru care a fost construit şi verificat şi a cărui denumire este înscrisă pe acesta.

(2) La umplerea echipamentului sub presiune transportabil pentru gaze comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune care are marcajul de conformitate prevăzut de legislația europeană de armonizare se respectă prevederile ADR sau RID, după caz.

Art. 47 Este interzisă remedierea neetanşeităţilor atunci când echipamentul sub presiune transportabil se află sub presiune.

Art. 48 Echipamentul sub presiune transportabil construit pentru hidrogen poate fi umplut numai cu hidrogen. 

SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea după umplere 

Art. 49 (1) După umplere, echipamentul sub presiune transportabil se supune verificării de etanşeitate conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii ale persoanei juridice prevăzute la art. 37, alin. (1), prin metode care să asigure efectuarea în condiții de siguranță a acestei verificări.

(2) Încercarea de etanşeitate se efectuează sub supravegherea RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 37, alin. (1).

(3) În cazul constatării de neetanșeități, fluidul din echipamentul sub presiune transportabil trebuie evacuat conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru proprii.

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziții finale privind umplerea echipamentelor sub presiune transportabile
Art. 50 Persoanele juridice prevăzute la art. 37, alin. (1) trebuie să deţină proceduri/instrucțiuni de lucru proprii privind verificarea umplerii, depozitării şi manipulării, după caz, a echipamentelor sub presiune transportabile.

Art. 51 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 37, alin. (1) trebuie să întocmească pe tipuri de gaze şi să ţină la zi, registrul de evidenţă a umplerii efectuate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5. 

(2) Registrul de evidență prevăzut la alin. (1) poate fi ţinut și în format electronic.

Art. 52 Pentru echipamentele sub presiune transportabile umplute persoanele juridice prevăzute la art. 37, alin. (1) completează ”Declaraţia de conformitate”, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6, din care un exemplar se transmite la deținător/utilizator.

Art. 53 Persoanele juridice prevăzute la art. 37, alin. (1) trebuie să pună la dispoziţia deținătorului/utilizatorului fişa tehnică de securitate pentru fiecare tip de gaz, întocmită conform prevederilor legislaţiei aplicabilă în vigoare.

CAPITOLUL IV
EXPLOATAREA 
Art. 54 (1) Deţinătorii/utilizatorii de echipamente sub presiune transportabile sunt obligaţi să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionării acestora în condiţii de siguranţă.
(2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure operator RSVTI pe toată perioada de exploatare a echipamentelor sub presiune transportabile.
(3) Operatorul RSVTI răspunde împreună cu deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Art. 55 (1) Deținătorul/utilizatorul echipamentelor sub presiune transportabile care poartă marcajul de conformitate prevăzut de legislația europeană de armonizare este obligat să le înregistreze la ISCIR. 
(2) În vederea înregistrării deținătorul/utilizatorul depune la ISCIR umătoarele:

a) cerere de înregistrare a echipamentului sub presiune transportabil;

b) documente care atestă respectarea condițiilor de introducere pe piață;
c) fișa de înregistrare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, în dublu exemplar.
(3) ISCIR analizează documentele de la alin. (2) și modul de completare al fișei și poate verifica conformitatea datelor înscrise în aceasta cu cele existente în evidențele proprii.

(4) În cazul constatării conformității documentelor prevăzute la alin. (2), ISCIR acordă numărul de înregistrare a echipamentului sub presiune transportabil, în conformitate cu reglementările interne, care va fi înscris pe exemplarul 2 a fișei de înregistrare prevăzută la alin. (1), lit. c).
(5) În cazul constatării de neconformități la documentele prevăzute la alin. (2), nu se acordă numărul de înregistrare a echipamentului sub presiune transportabil, iar motivele se înscriu pe verso-ul fișei de înregistrare prevăzută la alin. (1), lit. c).

(6) Documentele prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz, se transmit deținătorului/utilizatorului.

(7) Documentul prevăzut la alin. (4) se atașează la dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător.
Art. 56 (1) Evidenţa tuturor echipamentelor sub presiune transportabile trebuie să fie ţinută de către deţinător/utilizator într-un registru de evidenţă centralizată a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.
(2) Deținătorul/utilizatorul este obligat să păstreze în condiţii corespunzătoare cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz şi să o transmită odată cu acesta în cazul înstrăinării.
(3) Deținătorul/utilizatorul este obligat să înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a echipamentelor sub presiune transportabile.
(4) Registrul de evidență prevăzut la alin. (1) poate fi ţinut și în format electronic.

Art. 57 (1) Este interzisă exploatarea echipamentelor sub presiune transportabile având depăşit termenul de valabilitate a inspecției periodice, intermediare, excepționale, după caz sau a verificărilor tehnice în utilizare.
(2) La sfârşitul duratei de viaţă, precizată în documentaţia tehnică de însoţire a echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (2) și (3) sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică de însoţire, exploatarea acestora se realizează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor Capitolului VII.  
Art. 58 (1) Este interzis transferul fluidului dintr-un echipament sub presiune transportabil în alt echipament sub presiune transportabil.
(2) Transferul fluidului dintr-un echipament sub presiune transportabil în alt echipament sub presiune transportabil poate fi efectuat numai în caz de accident sau avarie, cu luarea tuturor măsurilor de securitate și siguranță prevăzute în instrucţiunile de exploatare elaborate de producătorul acestora şi cu instrucţiunile tehnice specifice elaborate de deţinător/utilizator și cu respectarea prevederilor legislației aplicabilă în vigoare.

(3) Prin excepție la echipamentele sub presiune transportabile care transportă lichide puternic refrigerate, transferul fluidului dintr-un echipament în altul poate fi efectuat doar atunci când este tehnologic necesar, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice elaborate de deţinător/utilizator doar în spații special amenajate.
Art. 59 (1) Exploatarea echipamentelor sub presiune transportabile se face în conformitate cu instrucţiunile de exploatare elaborate de producătorul acestora şi cu instrucţiunile tehnice specifice elaborate de deţinător/utilizator.
(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru exploatarea echipamentelor sub presiune transportabile şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii sau dereglări ale echipamentelor sub presiune transportabile, precum și în caz de avarii sau întreruperi ale proceselor tehnologice în care acestea sunt înglobate.
(3) La întocmirea instrucţiunilor tehnice specifice se vor respecta instrucţiunile producătorului cuprinse în documentaţia tehnică de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtă sau de lungă durată, după specificul echipamentului sub presiune transportabil, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea operatorului RSVTI, în perioadele dintre două inspecții periodice, intermediare sau verificări tehnice în utilizare, după caz.
(4) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să folosească pentru exploatarea echipamentului sub presiune transportabil numai personal de exploatare instruit de către operatorul RSVTI, corespunzător gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă al acestora.
Art. 60 (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.
(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată ca urmare a verificării și reglării dispozitivelor de siguranţă, se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
(3) Înlocuirea dispozitivelor de siguranţă este admisă numai cu dispozitive de siguranţă cu caracteristici similare conform prevederilor legislației aplicabilă în vigoare, iar operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului trebuie să consemneze înlocuirea într-un proces-verbal de verificare tehnică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, care se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
CAPITOLUL V
INSPECȚIA PERIODICĂ, INTERMEDIARĂ/VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ
Art. 61 (1) Echipamentele sub presiune transportabile aflate în exploatare, care au marcajul de conformitate prevăzut în legislația europeană armonizată se supun la inspecții periodice, intermediare sau excepționale cu respectarea prevederilor ADR sau RID, după caz, și a standardelor prevăzute în acestea.
(2) Echipamentele sub presiune transportabile aflate în exploatare prevăzute la art. 6, alin. (2) și (3) se supun la verificări tehnice periodice. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. 
(3) În cazul în care există prevederi specifice în standardele aplicabile privind verificarea anumitor tipuri de echipamente sub presiune transportabile, prevederile de la alin. (2) se aplică în mod corespunzător cu acestea.

(4) Deţinătorii/utilizatorii echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt obligaţi să solicite efectuarea inspecțiilor periodice, intermediare, excepționale sau a verificărilor tehnice periodice, după caz, și să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.

Art. 62 (1) Inspecțiile periodice, intermediare și excepționale a echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 61, alin. (1) se efectuează de către organisme desemnate (notificate).

(2) Verificările tehnice periodice pentru echipamentele sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (2) se efectuează de către CNCIR.

(3) Verificările tehnice periodice pentru echipamentele sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (3) se efectuează de către RSVTI. 

Art. 63 Este interzisă exploatarea echipamentelor sub presiune transportabile având depăşit termenul de valabilitate a inspecției periodice, intermediare, excepționale, după caz, sau a verificărilor tehnice periodice.
Art. 64 La sfârşitul duratei de viaţă, precizată în documentaţia tehnică de însoţire a echipamentului sub presiune transportabil sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică de însoţire, verificarea tehnică periodică a echipamentelor sub presiune transportabile se realizează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor Capitolului VII.
Art. 65 Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice, efectuează cel puţin activităţile prevăzute la art. 15.
Revizia interioară
Art. 66 (1) Revizia interioară se efectuează cel puțin o dată la jumătatea intervalului prevăzut pentru încercarea de presiune hidraulică. 
(2) În afară de termenul scadent, revizia interioară se execută şi în următoarele cazuri:
a) după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 (doi) ani, înainte de repunerea în funcţiune a echipamentului sub presiune transportabil;
b) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în cadrul controalelor programate şi neprogramate) sau operatorul RSVTI, au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare.
(3) La echipamentul sub presiune transportabil pentru care există prevederi specifice, revizia interioară se efectuează la termenele prevăzute de acestea.
Art. 67 (1) Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice, poate stabili termene mai scurte pentru efectuarea reviziei interioare în funcţie de complexitatea, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil. 
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare.
Art. 68 (1) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a echipamentului sub presiune transportabil, verificarea interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la presiune hidraulică completată cu alte examinări şi verificări, după caz (de exemplu examinări prin metode nedistructive). 

(2) Examinările şi verificările respective (metoda, volumul, criteriile de acceptare şi periodicitatea) trebuie stabilite printr-o documentaţie tehnică întocmită de către deţinător/utilizator şi persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

(3) Persoana juridică autorizată menţionată la alin. (2) trebuie să prevadă în documentaţia tehnică detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a examinărilor şi verificărilor precum şi criteriile de acceptare ale acestora.

(4) Documentaţia tehnică pentru efectuarea examinărilor şi verificărilor prevăzută la alin. (3) trebuie avizată de către RADTE-IP.

(5) După efectuarea examinărilor și verificărilor conform prevederilor documentației tehnice de la alin. (4), persoana juridică menționată la alin. (2) întocmește un raport, care se avizează de către RADTE-IP, în care se specifică dacă rezultatele au fost corespunzătoare sau nu.

(6) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (5) se prezintă persoanei fizice sau juridice prevăzută la art. 62, alin. (2) sau (3), după caz, cu ocazia efectuării încercării.

Încercarea la presiune hidraulică

Art. 69 Încercarea la presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare.
Art. 70 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cel puţin o dată la următoarele termene de scadenţă, în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii echipamentului sub presiune transportabil, astfel:
a) pentru cisternele de cale ferată destinate transportului fluorurii de bor, bromurii de hidrogen, clorului, dioxidului de azot, dioxidului de sulf, oxiclorurii de carbon, hidrogenului sulfurat şi clorurii de hidrogen, la maxim 4 (patru) ani;
b) pentru cisternele de cale ferată destinate transportului celorlalte gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, la maxim 8 (opt) ani;
c) pentru cisternele rutiere destinate transportului gazelor menţionate la lit. a), la maxim 3 (trei) ani;
d) pentru cisternele rutiere destinate transportului gazelor menţionate la lit. b), la maxim 6 (șase) ani;
e) pentru butoaiele şi containerele destinate transportului gazelor menţionate la lit. a), la maxim 2,5 ani;
f) pentru butoaiele şi containerele destinate transportului celorlalte gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, la maxim 5 (cinci) ani.
(2) În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea la presiune hidraulică se efectuează şi în următoarele cazuri:
a) după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 (doi) ani, înainte de repunerea în funcţiune a echipamentului sub presiune transportabil;
b) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în cadrul controalelor programate şi neprogramate) sau operatorul RSVTI, au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare.
Art. 71 (1) Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice, poate stabili termene mai scurte pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică în funcţie de complexitatea, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil. 
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare.

Încercarea pneumatică de etanşeitate

Art. 72 (1) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează după încercarea la presiune hidraulică, în condiţiile prevăzute la art. 30 și 31.

(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică de însoțire a echipamentului sub presiune transportabil.

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

Art. 73 Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor art. 32.

Alte verificări
Art. 74 În cazul în care există și alte prevederi specifice în standardele aplicabile privind verificarea și examinarea anumitor tipuri de echipamente sub presiune transportabile, acestea se aplică în mod corespunzător.
Concluziile verificărilor tehnice periodice
Art. 75 (1) După efectuarea verificărilor tehnice periodice de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 62, alin. (2) sau alin. (3), după caz, se întocmește un raport de verificare tehnică al cărui conținut este prevăzut în Anexa nr. 4 sau un proces-verbal de verificare tehnică prevăzut în Anexa nr. 3. 
(2) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt corespunzătoare se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice periodice. 

(3) Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice, poate stabili termene mai scurte în funcţie de complexitatea, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil. Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 66 și 70, în raportul de verificare tehnică sau în procesul-verbal, după caz, se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.
(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare nu se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în continuare.

(5) Este interzisă acordarea autorizării/admiterii funcţionării în continuare a echipamentului sub presiune transportabil în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică sau în procesul-verbal de verificare tehnică.

(6) Raportul de verificare tehnică sau procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
CAPITOLUL VI
REPARAREA
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 76 (1) Repararea echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, a normelor și a standardelor aplicabile în vigoare. 
(2) Repararea echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează de către producătorul acestora sau de către persoane juridice înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.
(3) Autorizaţia pentru activitatea de reparare echipamentelor sub presiune transportabile nu este necesară atunci când repararea se efectuează de către producătorul acestora.
Art. 77 (1) Repararea echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează în următoarele cazuri:
a) ca urmare a unor neconformități constatate de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului;
b) ca urmare a unor neconformități constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice periodice, inspecții periodice sau intermediare, după caz;
c) ca urmare a unor neconformități constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă.
(2) Repararea echipamentelor sub presiune transportabile poate fi efectuată în urma unor avarii/accidente cu respectarea Capitolului IX.
(3) Înaintea începerii lucrărilor de reparare operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului echipamentului sub presiune transportabil, persoana competentă din cadrul CNCIR sau din cadrul organismului desemnat (notificat), persoana juridică autorizată pentru efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă sau inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, după caz, întocmeşte documentul de constatare în vederea introducerii în reparare. 

(4) Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără documentul de constatare menționat la alin. (3).
Art. 78 (1) Lucrările de reparare ale echipamentelor sub presiune transportabile se verifică de către CNCIR, operatorul RSVTI, organismul desemnat (notificat), după caz.
(2) Lucrările de reparare ale echipamentelor sub presiune transportabile care se verifică în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt următoarele:
a) înlocuirea de virole, funduri sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la echipamentele sub presiune transportabile;
b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni şi placarea prin încărcare prin sudură a suprafeţelor elementelor echipamentelor sub presiune transportabile;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune;
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;
e) înlocuirea niturilor de la echipamentele sub presiune transportabile;
f) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
g) remedierea zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluării stării tehnice a echipamentelor sub presiune transportabile;
h) înlocuirea mantalei exterioare a unui echipament sub presiune transportabil, cu pereţi dubli;
i) executarea de lucrări de modificare a echipamentului sub presiune transportabil, cu respectarea prevederilor Capitolului VII.
(3) Lucrările de reparare care nu sunt prevăzute la alin. (2) se verifică de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului și RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 76, alin. (2). 

(4) Nu se admite remedierea, la cald sau la rece, a deformaţiilor permanente ale echipamentelor sub presiune transportabile.

Art. 79 (1) Repararea echipamentelor sub presiune transportabile se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare. 
(2) Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminare de reparare este prevăzut în Anexa nr. 9.
(3) Documentaţia tehnică preliminară de reparare se avizează de către RADTP-IP sau de către personalul cu responsabilități echivalente RADTP-IP în cazul în care repararea se efectuează de către producătorul echipamentului sub presiune transportabil, respectiv de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine.
Art. 80 (1) Lucrările de reparare trebuie să se desfăşoare cu respectarea reglementărilor care au stat la baza construirii echipamentelor sub presiune transportabile, dar se pot adopta şi soluţii bazate pe alte standarde şi reglementări tehnice aplicabile, care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.
(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de persoanele juridice prevăzute la art. 76, alin. (2) în baza documentaţiei tehnice preliminare de reparare avizată de RADTP-IP, cu excepţia subansamblurilor/componentelor reglementate de prevederile directivelor europene sau regulamentelor europene aplicabile.
(3) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică de însoţire a echipamentului sub presiune transportabil care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acesta.
SECŢIUNEA a 2-a
Etapele efectuării reparării
Art. 81 (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2), cu acordul scris al deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 
a) documentul de constatare în vederea introducerii în reparare prevăzut la art. 77, alin. (3);

b) descrierea echipamentului sub presiune transportabil, cu indicarea parametrilor de funcţionare;
c) lucrările de reparare ce urmează a se efectua;
d) condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare;
e) planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare.
(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare prevăzută la art. 79, alin. (3) se ataşează la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare.
Art. 82 (1) În vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare pentru echipamentele sub presiune transportabile prevăzute în Anexa nr. 1 la lit. a), b), lit. d) și cele de la lit. c) cu volumul mai mare de 1.000 de litri, persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2), înaintează la ISCIR cererea de acceptare a lucrărilor de reparare și memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare prevăzut la art. 81, alin. (1).

(2) În vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare pentru echipamentele sub presiune transportabile prevăzute în Anexa nr. 1 la lit. c) cu volumul mai mic sau egal cu 1.000 de litri, persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2), înaintează la operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului cererea de acceptare a lucrărilor de reparare și memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare prevăzut la art. 81, alin. (1).
(3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR/operatorul RSVTI, analizează memoriul tehnic prevăzut la alin. (1) și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice îl acceptă prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 10 sau Anexa nr. 3, după caz.

Art. 83 Începerea lucrărilor de reparare fără existenţa documentului de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, prevăzut la art. 82, alin. (3) este interzisă.
Art. 84 (1) Pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare trebuie să se respecte cerințele din memoriul tehnic acceptat de către ISCIR/operatorul RSVTI, după caz.
(2) În cazul în care pe parcursul desfășurării lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări față de prevederile de la alin. (1), aceste modificări trebuie avizate de către RADTP-IP și acceptate în aceleași condiții cu cele prevăzute la art. 79, alin. (3).
(3) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 76, alin. (2), iar confirmarea efectuării lucrărilor de reparare se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului prin întocmirea procesului-verbal prevăzut la Anexa nr. 3.
Art. 85 (1) După finalizarea lucrărilor de reparare, persoana juridică menţionată la art. 76, alin. (2) întocmeşte documentaţia tehnică finală de reparare.
(2) Conţinutul minim al documentaţiei tehnice finale de reparare este prevăzut în Anexa nr. 11.
(3) Documentaţia tehnică finală de reparare se verifică şi ştampilează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 76, alin. (2).
(4) La sfârşitul lucrărilor de reparare persoana juridică menționată la art. 76, alin. (2) întocmește declarația de conformitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7. 

(5) Declarația de conformitate menționată la alin. (4) se atașează la documentația tehnică finală de reparare prevăzută la alin. (3).

(4) Documentaţia tehnică finală de reparare se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.

Art. 86 Dacă în urma efectuării lucrărilor de reparare s-au redus parametrii iniţiali ai echipamentului sub presiune transportabil, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea echipamentului sub presiune transportabil.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale privind repararea
Art. 87 Verificările tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune, se efectuează la deţinătorul/utilizatorul echipamentului sub presiune transportabil sau la persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2). 
Art. 88 (1) Inspecțiile excepționale după repararea echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 61, alin. (1), în vederea repunerii în funcţiune a acestora, se efectuează de către organisme desemnate (notificate).

(2) Verificările tehnice după repararea echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la prevăzute la art. 6, alin. (2), în vederea repunerii în funcţiune a acestora, se efectuează de către CNCIR.

(3) Verificările tehnice după repararea echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la prevăzute la art. 6, alin. (3), în vederea repunerii în funcţiune a acestora, se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.
(4) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul/utilizatorul sau persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2), trebuie să pregătească echipamentul sub presiune transportabil, având, după caz, încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare menţionate într-un proces-verbal.
(5) De asemenea, deţinătorul/utilizatorul sau persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (2), trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice/inspecțiilor excepționale. 
(6) La verificările tehnice/inspecțiile excepționale trebuie să participe operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului şi RSL-IP al persoanei juridice prevăzută la art. 76, alin. (2).
Art. 89 (1) Pentru verificarea tehnică după reparare, în vederea repunerii în funcţiune a echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la art. 6, alin. (2) și (3) se efectuează activităţile prevăzute la art. 15.
(2) Pentru echipamentele sub presiune transportabile care nu sunt prevăzute la alin. (1) se efectuează inspecția excepțională prevăzută în ADR sau RID, după caz.
Art. 90 (1) După efectuarea verificărilor tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 62, alin. (2) și (3), după caz, întocmesc un raport de verificare tehnică al cărui conținut este prevăzut în Anexa nr. 4 sau un proces-verbal de verificare tehnică prevăzut în Anexa nr. 3. 
(2) În cazul în care rezultatele verificării tehnice după reparare sunt corespunzătoare se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna și anul) următoarei verificări tehnice periodice. 

(3) Persoana desemnată pentru efectuarea verificărilor tehnice după reparare, poate stabili termene mai scurte în funcţie de complexitatea, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a echipamentului sub presiune transportabil. Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 66 și 70, în raportul de verificare tehnică sau în procesul-verbal, după caz, se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.
(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice după reparare sunt necorespunzătoare nu se acordă autorizarea/admiterea funcţionării în continuare.

(5) Este interzisă acordarea autorizării/admiterii funcţionării în continuare a echipamentului sub presiune transportabil în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică sau în procesul-verbal de verificare tehnică.

(6) Raportul de verificare tehnică sau procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.

Art. 91 În cazul reparării unor echipamente sub presiune transportabile sau elemente ale acestora care datorită modului de execuţie sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci când unele dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării/exploatării echipamentelor sub presiune transportabile.
CAPITOLUL VII
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU ESTIMAREA DURATEI REMANENTE DE VIAŢĂ
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare
Art. 92 (1) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață a echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice la elementele sub presiune ale acestora și elementele sudate de acestea.
(2) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.
(3) Elementele componente ale echipamentelor sub presiune transportabile care nu sunt prevăzute la alin. (1) se utilizează în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice de însoțire, prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale legislației aplicabile în vigoare.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul modificării echipamentelor sub presiune transportabile se au în vedere toate elementele componente cu incidență în realizarea acestei activități.

Art. 93 Verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, stabilirii duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă.
Art. 94 Verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a echipamentelor sub presiune transportabile se efectuează în următoarele cazuri:
a) dacă s-au produs avarii şi/sau accidente;
b) dacă în urma verificărilor tehnice în utilizare, se obţin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;
c) dacă în timpul funcţionării autorizate echipamentul sub presiune transportabil nu mai prezintă siguranţă în funcţionare; 
d) dacă echipamentul sub presiune transportabil prezintă zone de oxidare/coroziune eroziune şi/sau alte consecinţe a unor mecanisme de degradare a materialelor care periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;
e) atunci când echipamentul sub presiune transportabil urmează să fie repus în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprit, fără să fie conservat în mod corespunzător, conform documentaţiei tehnice de însoţire/instrucţiuni tehnice specifice de conservare, iar repunerea acestuia în funcţiune periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;
f) la sfârşitul duratei de viaţă a echipamentelor sub presiune transportabile, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică de însoţire, sau cu cel mult 1 (un) an înainte de sfârșitul acesteia, pe baza motivației scrise a deținătorului/utilizatorului;
g) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică de însoţire nu este prevăzută durata de viaţă a echipamentului sub presiune transportabil sau cu cel mult 1 (un) an înainte de sfârșitul acesteia, pe baza motivației scrise a deținătorului/utilizatorului;
h) atunci când documentaţia tehnică a echipamentului sub presiune transportabil care deține autorizarea/admiterea funcționării  lipseşte sau este incompletă;
i) atunci când se efectuează modificarea echipamentului sub presiune transportabil.
SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă 
Art. 95 (1) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă se desfăşoară conform următoarelor etape:
a) întocmirea programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
b) efectuarea examinărilor/verificărilor/încercărilor prevăzute în programul de la lit. a);
c) întocmirea raportului tehnic preliminar, acolo unde este cazul;
d) întocmirea raportului tehnic final.
(2) Etapele prevăzute la alin. (1) se efectuează de către aceeaşi persoană juridică prevăzută la art. 92, alin. (2).
Art. 96 (1) Persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2) întocmeşte un program de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, cu respectarea condițiilor specifice prevăzute în Anexa nr. 12.
(2) În situația în care la echipamentul sub presiune transportabil au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, programul poate fi întocmit numai în măsura în care breviarul de calcul şi concluziile din ultimul raport tehnic final, coroborate cu regimul de funcţionare avut de la data acceptării acestuia până la data întocmirii programului conduc la posibilitatea estimării unei noi durate remanente de viaţă pentru funcţionare în condiţii de siguranţă.

(3) Complexitatea programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic este determinată de istoria de funcţionare a echipamentului sub presiune transportabil, istoria eventualelor lucrări de reparare, parametrii de lucru, fluid de lucru, diferitele mecanisme de degradare a materialelor cauzate de parametrii de funcţionare, existenţa integrală sau parţială a documentaţiei tehnice, existenţa înregistrărilor de monitorizare în funcţionare. 
(4) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz, care să permită identificarea datelor tehnice necesare întocmirii programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(5) Conținutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic este prevăzut în Anexa nr. 13.

(6) Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizaţia persoanei juridice prevăzută la art. 92, alin. (2).

Art. 97 (1) În vederea avizării programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2) înaintează la ISCIR cererea de avizare și programul prevăzut la art. 96, alin. (5).

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR analizează programul prevăzut la alin. (1) și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice îl avizează prin întocmirea unui document şi aplicarea ştampilei specifice pe ultima pagină a părţii scrise, înainte de prezentarea anexelor.
Art. 98 (1) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul derulării programului prevăzut la art. 97, alin. (2), se efectuează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 92, alin. (2), iar confirmarea efectuării lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.

(2) Examinările nedistructive/distructive trebuie efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile. 

(3) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. 

(4) Persoana juridică menționată la art. 92, alin. (2) are obligaţia să solicite, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, precizând persoanele juridice care le vor efectua.

(5) Cu ocazia efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor prevăzute în programul avizat, persoana juridică menționată la art. 92, alin. (2) trebuie să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un exemplar al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic acceptat de către ISCIR, precum şi documentul de avizare.

Art. 99 În timpul supravegherii și verificării derulării programului avizat, RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 92, alin. (2), efectuează cel puțin următoarele:

a) verifică existența documentelor doveditoare privind regimul de funcționare avut de la data avizării programului până la data începerii efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor, întocmit de către operatorul RSVTI și asumat de reprezentantul legal al deținătorului/utilizatorului;
b) verifică starea echipamentului sub presiune transportabil, iar în cazul în care au intervenit schimbări în situaţia acestuia care să conducă la necesitatea modificării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor și/sau la condițiile de efectuare a acestora propuse în programul avizat, suspendă efectuarea acestora, analizează cele constatate și propune un nou program de investigații/examinări cu caracter tehnic, cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice;

c) inspecția vizuală a echipamentului sub presiune transportabil inclusiv a structurii metalice de susținere, acolo unde este cazul;
d) asistă la efectuarea examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor prevăzute în programul avizat și se asigură că se respectă cel puțin următoarele: 

1) în cazul efectuării examinărilor nedistructive de volum prin una din metodele/specialitățile RT(x) sau RT(γ), existența documentelor emise de către CNCAN prin care a fost permis laboratorului să lucreze cu sursa de radiații în exteriorul unității, în perimetrul în care se află echipamentul sub presiune transportabil;

2) în cazul efectuării examinărilor nedistructive de volum prin metoda/specialitatea UT(s) pentru grosimi de material sub 8 mm, existența autorizației laboratorului prin care se demonstrează că îi este permis să efectueze examinările nedistructive în aceste condiții, precum și copia procesului-verbal de verificare tehnică care a stat la baza acordării autorizației/actualizării autorizaţiei din care să reiasă numele operatorilor care pot efectua acest tip de examinări;

3) în cazul în care prin efectuarea examinărilor nedistructive propuse în programul avizat se obţin discontinuități neadmise în raport cu nivelul de acceptare propus, aplică modul de extindere a volumului examinărilor nedistructive după cum urmează: discontinuităţi neadmise obţinute într-un procent mai mare de 10% conduc la extinderea procentului de examinări cu încă un procent de 50% din procentul iniţial, iar în cazul în care se obţin din nou discontinuităţi neadmise într-un procent mai mare de 10%, examinările vor fi extinse la 100%.

Art. 100  (1) Dacă pe parcursul derulării programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic se constată necesitatea efectuării unor lucrări de reparare impuse de eventualele defecte depistate, persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2) întocmeşte un raport tehnic preliminar.
(2) Raportul tehnic preliminar se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizaţia persoanei juridice menţionată la alin. (1).
(3) Pe baza constatărilor din raportul tehnic preliminar prevăzut la alin. (2) se efectuează repararea echipamentului sub presiune transportabil cu respectarea Capitolului VI. 
Art. 101  (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate şi, după caz, a lucrărilor de reparare efectuate conform prevederilor art. 100, alin. (3), persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2) întocmeşte raportul tehnic final care conţine concluziile privind stabilirea duratei remanente de viaţă.
(2) La întocmirea raportului tehnic final trebuie să se țină seama de condițiile specifice prevăzute în Anexa nr. 14. 

(3) Conținutul minim al raportului tehnic final este prevăzut în Anexa nr. 15.

(4) La sfârşitul lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, persoana juridică menționată la art. 92, alin. (2) întocmește declarația de conformitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, care se atașază la raportul tehnic final. 

(5) Raportul tehnic final prevăzut la alin. (1) se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 92, alin. (2).
(6) Raportul tehnic final prevăzut la alin. (5) trebuie avizat de către ISCIR.

Art. 102  (1) În vederea avizării raportului tehnic final la echipamentele sub presiune transportabile prevăzute în Anexa nr. 1, persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2), înaintează la ISCIR cererea de acceptare și raportul tehnic.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, analizează raportul tehnic final prevăzut la alin. (1) și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice tehnice îl avizează prin întocmirea unui document şi aplicarea ştampilei specifice pe pagina care conține concluziile și eventualele măsuri compensatorii, înainte de prezentarea anexelor.

Art. 103  (1) După acceptarea raportului tehnic final persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2) transmite deținătorului/utilizatorului următoarele:

a) programul de investigații/examinări cu caracter tehnic acceptat conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

b) raportul tehnic preliminar, acolo unde este cazul;

c) raportul tehnic final avizat.
(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), după caz, deținătorul/utilizatorul efectuează demersurile prevăzute de prezenta prescripție tehnică pentru:

a) autorizarea/admiterea funcționării;

b) verificarea tehnică periodică sau inspecție periodică, după caz;

c) verificarea tehnică după reparare sau inspecție excepțională, după caz, în vederea repunerii în funcțiune.

(3) Lipsa oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1), după caz, nu dă dreptul efectuării activităților de la alin. (2).

CAPITOLUL VIII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA
Art. 104  (1) Echipamentele sub presiune transportabile a căror umplere, exploatare, verificări tehnice în utilizare, reparare, modificare și verificare tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru trebuie să fie timbrate/marcate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plăcilor de timbru la echipamentele de la alin. (1) aflate în funcţionare se face atunci când acestea lipsesc, sunt deteriorate, sunt ilizibile, în urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic sau se schimbă fluidul de lucru cu un alt fluid de lucru care nu este indicat în documentaţia tehnică de însoţire.

(3) Sunt exceptate echipamentele sub presiune transportabile de la alin. (1) care prin documentaţia tehnică de însoţire nu au prevăzută placă de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate/admise să funcţioneze în aceste condiţii.
Art. 105  (1) Pentru echipamentele sub presiune transportabile la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta se reconstituie de către deţinător, în baza documentaţiei tehnice existente (din care să rezulte producătorul, seria și anul de fabricație, marcajul de conformitate, parametrii de funcţionare, etc.). 
(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe echipamentul sub presiune transportabil există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică de însoţire aparţine acestuia (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unităţii constructoare).
(3) Placa de timbru trebuie să fie aplicată de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, care trebuie să întocmească un proces-verbal care se atașează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
(4) Placa de timbru trebuie să conţină cel puţin următoarele:
a) nr. de fabricaţie/an fabricaţie;
b) denumirea producătorului;
c) parametrii de funcţionare (V, PS, TS, fluid de lucru).
(5) În cazul modificării parametrilor echipamentelor sub presiune transportabile, care prin documentaţia tehnică de însoţire nu au prevăzută placă de timbru, valorile noilor parametrii se poansonează pe corpul echipamentelor conform cerințelor standardelor aplicabile iar valorile inițiale ale parametrilor se anulează prin poansonare cu litera „X”. 

(6) Poansonarea echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute la alin. (5) se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, care trebuie să întocmească un proces-verbal care se atașează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.

CAPITOLUL IX
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art. 106  În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în afara condiţiilor de siguranţă a unui echipament sub presiune transportabil, precum şi în cazurile de accidente provocate la acestea, deţinătorul/utilizatorul echipamentului are obligaţia de a-l opri din funcţionare şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie trebuie să se anunţe cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul echipamentului sub presiune transportabil, urmările avariei/accidentului.
Art. 107  Deţinătorul/utilizatorul echipamentului sub presiune transportabil care a suferit avaria, sau la care s-a produs accidentul, are următoarele obligaţii de îndeplinit prin operatorul RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, în cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv; 
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a echipamentului sub presiune transportabil avariat sau la care s-a produs accidentul;
d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a echipamentului sub presiune transportabil imediat după avarie/accident, care trebuie să includă şi fotografii ale echipamentului sub presiune transportabil avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR cartea echipamentului sub presiune transportabil sau dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz, precum şi raportul de la lit. d).
Art. 108  Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să întocmească procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului.
Art. 109  (1) Echipamentele sub presiune transportabile care au suferit avarii sau accidente, în urma cărora este afectată siguranţa în funcţionare trebuie să fie supuse unor verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă efectuate conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.
(2) Verificările prevăzute la alin. (1) nu sunt necesare în măsura în care deţinătorul/utilizatorul renunţă la utilizarea echipamentului sub presiune transportabil avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA
Art. 110  (1) Scoaterea din uz a echipamentelor sub presiune transportabile se poate face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri:
a) dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificările tehnice periodice/inspecțiile periodice sau după reparare, se constată că echipamentul sub presiune transportabil nu mai prezintă siguranţă în funcţionare;
b) dacă în urma verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă se constată că echipamentul sub presiune transportabil nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţă;
c) atunci când echipamentul sub presiune transportabil a suferit o avarie în urma căreia acesta nu mai poate fi utilizat în condiţii de siguranţă; 
d) atunci când nu poate fi dovedită respectarea condiţiilor privind introducerea pe piaţă;
e) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la echipamentul sub presiune transportabil.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea echipamentului sub presiune transportabil nu înseamnă scoatere din uz.
(3) Operațiile de la alin. (2) se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului din Anexa nr. 3, semnat de către reprezentantul deţinătorului/utilizatorului.

(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau la dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.

Art. 111  (1) Echipamentele sub presiune transportabile scoase din uz trebuie casate prin grija deţinătorului/utilizatorului.
(2) Placa de timbru trebuie demontată de pe echipamentul sub presiune transportabil şi distrusă în prezenţa operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Operaţia de casare a echipamentului sub presiune transportabil se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, conform modelului din Anexa nr. 3, semnat de către reprezentantul deţinătorului/utilizatorului.
(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se ataşează la cartea echipamentului sub presiune transportabil sau la dosarul cu documentația tehnică de însoțire și instrucțiunile de exploatare întocmite de producător, după caz.
Art. 112  (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică în scris scoaterea din uz şi casarea echipamentului sub presiune transportabil la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa ISCIR a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile calendaristice de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 111, alin. (3).
Art. 113  Sunt interzise repunerea în funcţiune şi exploatarea echipamentelor sub presiune transportabile scoase din uz şi casate.
CAPITOLUL XI
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 114  Persoanele fizice sau juridice autorizate de către ISCIR şi deţinătorii/utilizatorii echipamentelor sub presiune transportabile trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor
Art. 115  În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să supună echipamentele sub presiune transportabile la verificările tehnice în utilizare/inspecții periodice/intermediare/excepționale conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
b) să îndeplinească dispozițiile prevăzute în procesele-verbale întocmite de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sau de către operatorul RSVTI, sau cele prevăzute în rapoartele de verificare tehnică întocmite în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

c) să folosească pentru exploatarea echipamentului sub presiune transportabil numai personal de exploatare care îndeplinește condițiile menționate la art. 59, alin. (4);
d) să efectueze alimentarea numai la recipiente pentru care au dovada că au autorizarea funcționării și verificarea tehnică periodică este în termen scadent;
e) să comunice la ISCIR în termen de 15 zile calendaristice transferul dreptului de proprietate asupra echipamentului sub presiune transportabil, cu anexarea documentelor doveditoare, inclusiv a documentului de predare-primire; 

f) să solicite în scris la ISCIR în termen de 15 zile calendaristice de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 111, alin. (3), scoaterea din evidenţă a echipamentelor sub presiune transportabile scoase din uz şi casate;
g) să comunice în scris la ISCIR schimbarea operatorului RSVTI, în termen de 15 zile calendaristice de la data încetării raporturilor contractuale;
h) să înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a echipamentelor sub presiune transportabile.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR
Art. 116  Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă, care efectuează activităţile de umplere sunt următoarele:

a) să desfăşoare activităţile pentru care au fost autorizate conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul), cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, standardelor şi normativelor în vigoare;

b) să dețină proceduri/instrucțiuni de lucru proprii privind verificarea umplerii, depozitării și manipulării, după caz, a echipamentelor sub presiune transportabile;

c) să elaboreze şi să difuzeze fişa tehnică de securitate pentru fiecare tip de gaz, întocmită conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

d) să organizeze şi să deţină un dispecerat propriu, pentru preluarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la utilizatori şi să aibă o echipă de intervenţie, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure intervenţia în aceste situații;

e) să întocmească pe tipuri de gaze și să țină la zi registrul de evidenţă a umplerii efectuate, prevăzut la Anexa nr. 5;
f) să folosească pentru activitatea de umplere personal instruit intern de către RSL-IP conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii; 

g) să pună la dispoziţia personalului propriu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii privind efectuarea activităţilor; 

h) să pregătească şi să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor tehnice; 

i) să emită la finalizarea lucrărilor de umplere declaraţia de conformitate prevăzută în Anexa nr. 6; 

Art. 117  Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă, care efectuează activităţile de reparare sunt următoarele:
a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de RADTP-IP şi acceptată în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
b) să înceapă lucrările de reparare numai după existenţa procesului-verbal de verificare tehnică întocmit de către operatorul RSVTI  sau a documentului de acceptare privind începerea acestor lucrări;
c) să supună avizării RADTP-IP şi acceptării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, modificările la documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată şi acceptată, în cazul în care pe parcursul desfăşurării lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări;
d) să efectueze examinările nedistructive cu persoane juridice şi personal autorizat ISCIR, examinările vizuale cu personal autorizat şi examinările distructive cu persoană juridică evaluată în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă;
e) să solicite efectuarea verificării echipamentelor sub presiune transportabile conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice în timpul efectuării lucrărilor de reparare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilă, în cazul în care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea ulterioară;
f) să întocmească și să țină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de reparare prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă;

g) să emită la finalizarea lucrărilor de reparare declaraţia de conformitate prevăzută în Anexa nr. 7.
Art. 118  Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile RADTP-IP sunt următoarele:

a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;

b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea echipamentelor sub presiune transportabile în condiţii de siguranţă; 

c) să ţină evidenţa la zi a documentaţiilor tehnice pe care le avizează, în registrul al cărui model este prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă;

d) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate.

Art. 119 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile RSL-IP sunt următoarele:
a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
b) să verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de reparare avizate de RADTP-IP şi acceptate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; 
c) să urmărească execuția pe faze de lucru a lucrărilor de umplere și/sau reparare, după caz, să urmărească documentaţia tehnică preliminară de reparare și să supună la încercări echipamentele sub presiune transportabile din punct de vedere al respectării prevederilor prezentei prescripții tehnice; 
d) să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea echipamentului sub presiune transportabil în condiţii de siguranţă; 
e) să confirme lucrările din registrul de evidenţă a umplerii, prevăzut la Anexa nr. 5 sau din registrul de evidență a lucrărilor de reparare prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă;

f) să verifice ca activităţile autorizate să se desfăşoare conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul);

g) să urmărească organizarea şi să asigure instruirea personalului care efectuează umplerea echipamentelor sub presiune transportabile;

h) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;
i) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii.
Art. 120 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile RTS sunt următoarele:
a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
b) să verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de reparare avizate de RADTP-IP şi acceptate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; 
c) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare aprobată;
d) să utilizeze în cadrul lucrărilor de reparare numai sudori autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;
e) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, în funcţie de materialele de bază utilizate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se respecte cerinţele din procedura de sudare aprobată;
f) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;
g) să asigure şi să urmărească pe fluxul tehnologic de execuţie efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate.
Art. 121 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă, care efectuează activităţile de verificare în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă sunt următoarele:
a) să înceapă verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă numai după obţinerea acceptării programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să efectueze examinările nedistructive cu persoană juridică şi personal autorizat ISCIR, examinările vizuale cu personal autorizat şi examinările distructive cu persoană juridică evaluată în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă;
c) după derularea programului investigaţii/examinări cu caracter tehnic, să întocmească raportul tehnic preliminar sau raportul tehnic final în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) în cadrul rapoartelor tehnice finale să indice instrucţiuni tehnice suplimentare şi măsurile compensatorii, după caz, privind exploatarea şi verificarea tehnică, pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a echipamentelor sub presiune transportabile.
e) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, al cărui model este prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.

f) la finalizarea lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă să emită declaraţia de conformitate prevăzută în Anexa nr. 7.

Art. 122 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile RADTE-IP sunt următoarele:
a) să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
b) să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
c) să confirme verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, în registrul al cărui model este prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.
Art. 123 În sensul prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pe parcursul desfăşurării unei activităţi la acelaşi echipament sub presiune transportabil, următoarele categorii de personal atestat/autorizat nu pot îndeplini simultan următoarele calităţi:
a) RADTP-IP şi RSL-IP;
b) RADTP-IP şi RTS;
c) RADTP-IP şi operator RSVTI;
d) RADTE-IP şi operator RSVTI.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI
Art. 124 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabilă operatorului RSVTI atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt următoarele:

a) să organizeze instructajele profesionale cu personalul de exploatare al echipamentelor sub presiune transportabile;
b) să se asigure că dispozitivele de siguranță aferente echipamentelor sub presiune transportabile sunt verificate periodic, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă; 
c) să consemneze înlocuirea dispozitivelor de siguranță într-un proces-verbal de verificare tehnică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
CAPITOLUL XII
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 125 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate de către ISCIR şi de către personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR se aplică acestora următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor:
a) avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 116, lit. c), g) și h), art. 117, lit. f), art. 118, lit. a), art. 119, lit. a), art. 120, lit. a), art. 121, lit. c) și art. 122, lit. a);
b) suspendarea pe o perioadă de până la 3 (trei) luni a autorizaţiei persoanei juridice sau a atestatului personalului tehnic de specialitate, pentru încălcarea prevederilor art. 116, lit. e) și i), art. 117, lit. a) - e) și g), art. 118, lit. b) - d), art. 119, lit. b) - i), art. 120, lit. b) - g), art. 121, lit. a), d) - f), art. 122, lit. b) și c), art. 123, lit. a) - d) și art. 124, lit. a) - c);
c) suspendarea pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni a autorizaţiei persoanei fizice/juridice, a atestatului personalului tehnic de specialitate şi a atestatului personalului responsabil cu verificarea tehnică, pentru încălcarea prevederilor art. 116, lit. a), b) și f) și art. 121, lit. b);
d) retragerea autorizației persoanelor fizice/juridice autorizate sau a atestatului personalului tehnic de specialitate, pentru încălcarea prevederilor art. 116, lit. d);

e) încălcarea prevederilor art. 114 conduce la aplicarea măsurilor administrative prevăzute în Legea nr. 64/2008.

(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. b).
(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) sau lit. c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. d).
(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) şi lit. c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. 
(6) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice și juridice autorizate de către ISCIR sau personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.
Art. 126 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate se pot aplica acestora măsuri administrative, în funcţie de natura lor:
a) avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 117, lit. f), art. 119, lit. a), art. 120, lit. a), art. 121, lit. c) și art. 122, lit. a);

b) suspendarea pe o perioadă de până la 3 (trei) luni a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice/juridice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, 39 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne, pentru încălcarea prevederilor art. 117,  lit. a) - e) și g), art. 119, lit. b) - i), art. 120, lit. b) - g),  art. 121, lit. a), d) - f) și art. 122, lit. b) și c);
c) suspendarea pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice/juridice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne, pentru încălcarea prevederilor art. 121, lit. b);
d) retragerea dreptului de efectuare a activității persoanei fizice/juridice și radierea din Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne autorizației persoanelor fizice/juridice autorizate;
(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1) lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1) lit. b) sau lit. c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1) lit. d).

(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. 

(6) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice/juridice pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.

(7) Persoana juridică autorizată în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate căreia i-a fost suspendat dreptul de efectuare a activității, după eliminarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative, poate solicita în scris la ISCIR încetarea suspendării. 

(8) În urma solicitării menţionate la alin. (7) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică, constată şi consemnează într-un proces-verbal înlăturarea neconformităţilor care au condus la aplicarea măsurii administrative şi propune încetarea sancţiunii.

(9) Persoana juridică autorizată în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate căreia a fost retras dreptul de efectuare a activității și a fost radiată din Registrul ISCIR, poate solicita înregistrarea în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, cu respectarea cerinţelor din prezenta prescripţie tehnică, după cel puţin 1 (un) an de la data aplicării măsurii administrative.
CAPITOLUL XIII
TARIFE
Art. 127 (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată conform legislației aplicabilă în vigoare.

(2) ISCIR efectuează activităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică numai persoanelor fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.
CAPITOLUL XIV
DISPOZIŢII TRANZITORII

Art. 128 Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică cu respectarea pct. 5 din Anexa nr. 4, a Legii nr. 64/2008.

Art. 129 Deținătorii/utilizatorii trebuie să transmită la ISCIR în termen de 1 (un) an de zile de la intrarea în vigoare a prezentei prescripții tehnice evidenţa centralizată a tuturor echipamentelor sub presiune transportabile.
Art. 130 Persoanele juridice care efectuează activitatea de umplere a echipamentelor sub presiune transportabile trebuie să obțină autorizația eliberată de către ISCIR pentru această activitate, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă, în termen de 1 (un) an de zile de la intrarea în vigoare a prezentei prescripții tehnice.

CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 131 (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea ,,Conform cu originalul” și semnate de către reprezentantul legal/persoana desemnată.

Art. 132 Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 133 (1) În cazul lucrărilor de reparare prevăzute la Capitolul VI care se efectuează de către producătorul echipamentelor sub presiune transportabile respectiv de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, activitățile efectuate de personalul desemnat conform procedurilor interne ale acestuia respectiv de personalul cu responsabilități echivalente RSL-IP și RTS nominalizat în documentul de confirmare a înregistrării se asimilează cu cele efectuate de RSL-IP și RTS al persoanei juridice autorizată de către ISCIR.

(2) În cazul lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă prevăzute la Capitolul VII care se efectuează de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, activitățile efectuate de personalul cu responsabilități echivalente RADTE-IP nominalizat în documentul de confirmare a înregistrării se asimilează cu cele efectuate de RADTE-IP al persoanei juridice autorizată de către ISCIR.
Art. 134 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 135 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări neprogramate cu privire la modul în care deținătorii/utilizatorii, persoanele fizice și juridice autorizate, personalul tehnic de specialitate atestat și personalul responsabil cu verificările atestat îşi desfăşoară activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

Art. 136 La instalaţiile şi echipamentele care nu au autorizarea/admiterea funcționării sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 137 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei;

c) alte documente în susținerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 138 Lista exemplificativă a standardelor utilizate în prezenta prescripție tehnică se regăsește în Anexa nr. 16.
Art. 139 Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA nr. 1
la Prescripţia tehnică
Clasificarea echipamentelor sub presiune transportabile 

Cisterne, containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune:
	Tip instalaţie/echipament
	Parametrii 

	Recipiente cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune:

	a) cisterne pentru transportul gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
	PS > 0,5 bar

	b) containere pentru transportul gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
	

	c) butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
	PS > 0,5 bar

V ≤ 3000 litri

	d) containere pentru gaze cu elemente multiple (CGEM)
	PS > 0,5 bar


ANEXA nr. 2

la Prescripţia tehnică

Tipuri de gaze conținute de echipamentele sub presiune transportabile 
1 Gaze comprimate 

Sunt considerate gaze comprimate, în sensul prezentei anexe, gazele a căror temperatură critică este mai mică de –10˚C. 

1.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic

	1a
	neinflamabile
	- argonul; azotul; heliul; kriptonul; neonul; oxigenul; tetrafluorometanul (R14).

	1at
	neinflamabile şi toxice
	- fluorul (coroziv); fluorura de bor; tetrafluorura de siliciu (corozivă).

	1b
	inflamabile
	- deuteriul; hidrogenul; metanul.

	1bt
	inflamabile şi toxice
	- monoxidul de carbon.

	1ct
	instabile din punct de vedere chimic şi toxice
	- monoxidul de azot NO (oxid nitric) (neinflamabil).


1.2 Amestecuri de gaze comprimate

	2a 
	neinflamabile 
	- amestecurile de două sau mai mult de două din următoarele gaze: gaze rare (care conţin cel mult 10% din volum xenon), azot, oxigen, cu cel mult 30% din volum dioxid de carbon. 

- amestecurile neinflamabile de două sau mai mult de două din următoarele gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care conţin cel mult 10% din volum xenon) cu cel mult 30% din volum dioxid de carbon; azotul care conţine cel mult 6% din volum etilenă; aerul. 

	2b 
	inflamabile 
	- amestecurile cu mai puţin de 90% din volum metan cu hidrocarburi de la 3b şi 5b. 

- amestecurile inflamabile de două sau mai mult de două din următoarele gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care conţin cel mult 10% din volum xenon) cu cel mult 30% din volum dioxid de carbon. 

- gazul natural. 

	2bt 
	inflamabile şi toxice 
	- gazul de oraş. 

- amestecurile de hidrogen cu cel mult 10% din volum seleniură de hidrogen sau fosfină sau silan sau hidrură de germaniu sau cu cel mult 15% din volum arsină. 

- amestecurile de azot sau de gaze rare (care conţin cel mult 10% din volum xenon) cu cel mult 10% din volum seleniură de hidrogen sau fosfină sau silan sau hidrură de germaniu sau cel mult 15% din volum arsină. 

- gazul de apă. 

- gazul de sinteză (de exemplu: după Fischer-Tropsch). 

- amestecurile de monoxid de carbon cu hidrogen sau cu metan. 

	2ct 
	instabile din punct de vedere chimic, toxice 
	- amestecurile de hidrogen cu cel mult 10% din volum diboran. 

- amestecurile de azot sau de gaze rare (care conţin cel mult 10% din volum xenon) cu cel mult 10% din volum diboran. 


2 Gaze lichefiate

Sunt considerate gaze lichefiate, în sensul prezentei anexe, gazele a căror temperatură critică este egală sau mai mare de -10°C.

2.1 Gaze lichefiate care au o temperatură critică egală sau mai mare de 70°C

2.1.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic

	3a 
	neinflamabile 
	- cloropentafluoretanul (R115); diclorodifluorometanul (R12); dicloromonofluorometanul (R21); dicloro-1,2 tetrafluoro –1,1,2,2 etanul (R114); monoclorodifluorometanul (R 22); monoclorodifluoromonobromometanul (R 12 B1); monocloro-1-trifluoro-2, 2, 2-etanul (R 133a); octofluorociclobutanul (RC 318). 

	3at 
	neinflamabile şi toxice 
	- amoniacul; bromura de hidrogen (corozivă); bromura de metil; clorul (coroziv); clorura de bor (corozivă); clorura de nitrosil (corozivă); dioxidul de azot NO2; peroxid de azot; tetroxid de azot N2O4 (coroziv); dioxidul de sulf; fluorura de sulfuril; hexafluoropropenul (R 1 216); hexafluorura de wolfram; oxiclorura de carbon (fosgen) (corozivă); trifluorura de clor (corozivă). 

	3b 
	inflamabile 
	- butanul; butenul-1; cis-butenul-2; transbutenul-2; ciclopropanul difluoro-1,1-etanul (R 152 a); difluoro-1,1-monocloro-1-etanul (R 142 b); izobutanul; izobutenul; metilsilanul; oxidul de metil; propanul; propenul; trifluoro-1,1,1-etanul. 

	3bt 
	inflamabile şi toxice 
	- arsina; clorura de etil; clorura de metil; diclorosilanul; dimetilamina; dimetilsilanul; etilamina; mercaptanul metilic; metilamina; seleniura de hidrogen;hidrogen sulfurat; trimetilamina; trimetilsilanul. 

	3c 
	instabile din punct de vedere chimic 
	- butadiena -1,2; butadiena -1,3; clorura de vinil. 

	3ct 
	instabile din punct de vedere chimic şi toxice 

(vezi NOTE) 
	-bromura de vinil; cianogenul; clorură de cianogen (neinflamabilă)(corozivă); oxidul de etilenă; oxidul de metil şi de vinil; trifluorocloretilena (R 113). 


NOTE:

1) Pentru hidrocarburile halogenate sunt admise, de asemenea, denumirile folosite în comerţ, cum ar fi: Algofren; Areton; Edifren; Flugen; Foran; Freon; Fresan; Frigen; Isoeon; Kaltron, urmate de cifra de identificare a materiei fără litera R.

2) În recipientele care conţin „butadiena –1,2” concentraţia de oxigen în faza gazoasă nu trebuie să depăşească 50 ml/m3.

2.1.2 Amestecuri de gaze lichefiate

	4a 


	neinflamabile 

(vezi NOTE) 


	- amestecurile de materii enumerate la 3a cu sau fără hexafluoropropen de la 3at care, ca: 



	
	
	amestec F1 


	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 1,3 MPa (13bar) şi la 50°C o masă volumică care nu este mai mică decât aceea a dicloromonofluorometanului (1,30 kg/l); 

	
	
	amestec F2 


	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 1,9 MPa (19 bar) şi la 50°C o masă volumică care nu este mai mică decât aceea a diclorodifluorometanului (1,21 kg/l); 

	
	
	amestec F3 


	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 3 MPa (30 bar) şi la 50°C o masă volumică care nu este mai mică decât aceea a monoclorodiflorometanului (1,09 kg/l). 

	
	
	- amestecul azeotrop de diclordifluorometan (R 12) şi de difluoro-l,1 etan (R 152a), numit R 500; amestecul azeotrop de cloropentafluoretan (R 115) şi monoclorodifluorometan (R 22), numit R 502; 

- amestecul de 19% până la 21% din masă monoclorodifluoromonobromometan (R 12 B 1). 

	4at 
	neinflamabile şi toxice 
	- amestecurile de bromură de metil şi de cloropicrină care au la 50°C o tensiune de vapori mai mare de 300 KPa (3 bar); 

	4b 
	inflamabile 
	- amestecurile de hidrocarburi enumerate la 3b şi de etan şi de etilenă de la 5b care, ca: 

	4b1 
	vezi NOTĂ 
	amestec A 
	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 1,1 MPa (11 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,525 kg/l; 

	
	
	amestec A0 
	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 1,6 MPa (16 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,495 kg/l; 

	
	
	amestec A1 
	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 2,1 MPa (21 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,485 kg/l; 

	
	
	amestec B 
	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 2,6 MPa (26 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,450 kg/l; 

	
	
	amestec C 
	au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 3,1 MPa (31 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,440 kg/l. 

	4b2
	
	amestecurile de hidrocarburi de la 3b şi 5b care conţin metan 

	4bt 
	inflamabile şi toxice 
	- amestecurile de două sau mai mult de două din următoarele gaze: 

monometilsilan; dimetilsilan; trimetilsilan; clorura de metil şi clorura de metilen în amestecuri, care la 50°C au o tensiune de vapori mai mare de 300 KPa (3 bar); - amestecurile de clorură de metil şi de cloropicrină şi amestecurile de bromură de metil şi de bromură de etilenă care au amândouă la 50°C o tensiune de vapori mai mare de 300 KPa (3 bar). 

	4c 
	instabile din punct de vedere chimic 
	- amestecurile de butadienă -1,3 şi hidrocarburile de la 3b care au la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 1,1 MPa (11 bar) şi la 50°C o masă volumică nu mai mică de 0,525 kg/l; 

- amestecurile de metilacetilenă şi propadien cu hidrocarburile de la 3b care: ca amestec P1, conţin cel mult 63% din volum metilacetilenă şi propadien, cel mult 24% din volum propan şi propen, procentul de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de cel puţin 14% din volum; ca amestec P2, conţin cel mult 48% din volum metilacetilenă şi propadien, cel mult 50% din volum propen şi propan, procentul de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de cel puţin 5% din volum. 

	4ct 
	instabile din punct de vedere chimic şi toxice 
	- oxidul de etilenă care conţine maxim 10% din masă dioxid de carbon; 

oxidul de etilenă care conţine maxim 50% din masă formiat de metil cu azot până la o presiune totală maximă de 1 MPa (10 bar) la 50°C; oxidul de etilenă cu azot până la o presiune totală de 1 MPa (10 bar) la 50°C; diclorodifluorometanul care conţine 12% din masă oxid de etilenă. 


NOTE: 

1) Tricloromonofluorometanul (R 11), triclorotrifluoroetanul (R 113) şi monoclorotrifluoroetanul (R133) nu sunt gaze lichefiate în sensul prezentei anexe şi, în consecinţă, nu sunt supuse prevederilor prezentei anexe. Acestea pot totuşi intra în compoziţia amestecurilor F 1 până la F 3. 

2) Vezi NOTE de la 2.1.1. 

NOTĂ: Pentru amestecurile menţionate anterior sunt admise pentru desemnarea acestor materii următoarele denumiri folosite în comerţ:
	Denumiri la 4b 
	Denumiri folosite în comerţ 

	Amestec A, amestec A0 
	butan 

	Amestec C 
	propan 


2.2 Gaze lichefiate care au o temperatură critică egală sau mai mare de -10°C, dar mai mică de 70°C

2.2.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic
	5a 
	neinflamabile 

(vezi NOTE) 
	- bromotrifluorometanul (R 13 B 1); clorotrifluorometan (R 13); dioxidul de carbon; hemioxidul de azot N2O (oxid azotos, protoxid de azot);hexafluoretanul (R 116); hexafluorura de sulf; trifluorometanul (R 23); xenonul. 

	5at 
	neinflamabile şi toxice 
	- clorura de hidrogen (corozivă) 

	5b 
	inflamabile 
	- etanul; etilena; silanul. 

	5bt 
	inflamabile şi toxice 
	- hidrura de germaniu; fosfina. 

	5c 
	instabile din punct de vedere chimic 
	- difluoro-1,1-etilenă; fluorura de vinil. 

	5ct 
	instabile din punct de vedere chimic şi toxice 
	- diboranul. 




NOTE:

1) Hemioxidul de azot nu este admis în transport decât în cazul în care are un grad minim de puritate de 99%.

2) Vezi NOTE de la 2.1.1.
2.2.2 Amestecurile de gaze lichefiate

	6a 
	neinflamabile 

(vezi NOTĂ) 
	- dioxidul de carbon care conţine de la 1% până la 10% din masă azot; oxigen, aer sau gaze rare; amestecul azeotrop de clorotrifluorometan (R 13) şi trifluorometan (R 23), numit R 503. 

	6c 
	instabile din punct de vedere chimic 
	- dioxidul de carbon care conţine maxim 35% din masă oxid de etilenă. 

	6ct 
	instabile din punct de vedere chimic şi toxice 
	- oxidul de etilenă care conţine mai mult de 10%, dar maxim 50% din masă dioxid de carbon. 


NOTĂ: Dioxidul de carbon care conţine mai puţin de 1% din masă azot, oxigen, aer sau gaze rare este o materie de la 5a.
3 Gaze lichefiate puternic răcite

3.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic
	7a 
	neinflamabile 
	- argonul; azotul; dioxidul de carbon; heliul; hemioxidul de azot N2O (oxid azotos, protoxid de azot); kriptonul; neonul; oxigenul; xenonul. 

	7b 
	inflamabile 
	- etanul; etilena; hidrogenul; metanul. 


3.2 Amestecurile de gaze lichefiate puternic răcite
	8a 
	neinflamabile 
	- aerul; amestecurile de materii de la 7a. 

	8b 
	inflamabile 
	- amestecurile de materii de la 7b; gazul natural. 


4 Gaze dizolvate sub presiune

4.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic
	9at 
	neinflamabile şi toxice 

(vezi NOTĂ) 
	- amoniacul dizolvat în apă cu mai mult de 35% şi cel mult 40% din greutate amoniac; 

- amoniacul dizolvat în apă cu mai mult de 40% şi cel mult 50% din greutate amoniac. 

	9c 
	instabile din punct de vedere chimic 
	- acetilena dizolvată într-un solvent (acetonă), absorbită de materii poroase 


NOTĂ: Apa amoniacală cu cel puţin 10% şi cel mult 35% din masă amoniac nu este supusă prevederilor prezentei anexe.
ANEXA nr. 3

la Prescripţia tehnică

Proces-verbal de verificare tehnică pentru operatorul RSVTI

	Denumirea angajatorului operatorului RSVTI sau
Denumirea PFA/persoanei juridice autorizate ca operator RSVTI și numărul autorizației 
(după caz)
	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	Tipul și nr. autorizației operatorului RSVTI/data expirării valabilității


Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……............................…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) …………............… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la …………………….......................................... tip …………...........… cu numărul de fabricaţie .…………...............….… şi cartea instalaţiei nr. …..……..........…… având parametrii ultimei verificări ………….......................................................……….......……….…

Deţinătorul ……..............………………….…… din localitatea …………..........……............….…………… str. ………………………… nr. .....…… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….……….........

reprezentant legal................................................................e-mail.................................................................. Utilizatorul ……………………..........…….….......… din localitatea …………….....…..….........…………… str. ………………………… nr. …...… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….……….............

reprezentant legal......................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ………………..............………. din localitatea …………............……....………...… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax…….……........…

Subsemnatul3) ..................…………....……… am constatat următoarele: ..............................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: ………….......................................................................………….............……

...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) …...............................................................……...................................

.................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………..…………...…………...................

Am luat la cunoştinţă

Operator RSVTI

    Deţinător

            Utilizator
             Delegatul persoanei









                                       juridice autorizate

………………

       …………………….
           ...........................
             ..…………………… ………………

       …………………….
           ...........................
             ..…………………….

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia. 

ANEXA nr. 4
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al raportului de verificare tehnică 

Raportul de verificare tehnică trebuie să conţină cel puţin următoarele:

1) identificarea persoanei juridice/PFA autorizate;

2) identificarea raportului de verificare tehnică (nr./data întocmirii);

3) identificarea deţinătorului: denumire, adresă şi nr. de telefon, fax, e-mail;

4) identificarea utilizatorului: denumire, adresă şi nr. de telefon, fax, e-mail;

5) precizarea locului de funcţionare al echipamentului sub presiune transportabil;

6) precizarea operatorului RSVTI care asigură supravegherea tehnică şi numărul autorizaţiei;

7) date despre echipamentul sub presiune transportabil:

a) denumirea producătorului;

b) tipul/modelul echipamentului sub presiune transportabil;

c) nr. de fabricaţie/an de fabricaţie;

d) parametrii de funcţionare (V, PS, TS, fluid de lucru).

8) date despre repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă a echipamentului sub presiune transportabil, acolo unde este cazul:

a) nr. de acceptare, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 12-2025;

b) denumirea persoanei juridice autorizate care a efectuat repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă a echipamentului sub presiune transportabil, după caz.

9) tipul verificărilor tehnice efectuate conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 12-2025;

10) precizarea verificărilor tehnice efectuate, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 12-2025;

11) facilităţi şi dotări tehnice utilizate pentru efectuarea verificărilor tehnice;

12) concluziile verificărilor efectuate, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 12-2025;

NOTĂ: În cazul în care în urma verificărilor nu sunt îndeplinite prevederile prescripţiei tehnice PT C 12-2025, se menţionează articolele ale căror prevederi nu sunt respectate.

13) scadenţa următoarei verificări tehnice periodice;

14) identificarea persoanei care a efectuat verificarea;

15) semnarea şi ştampilarea de către:

a) persoana care a efectuat verificarea;

b) reprezentantul legal al deţinătorului/utilizatorului;

c) operatorul RSVTI;

d) reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă a echipamentului sub presiune transportabil, după caz.

ANEXA nr. 5
la Prescripţia tehnică

Registru de evidenţă a umplerii
	Nr.

crt.
	Numărul de fabricaţie/anul fabricaţiei; producător
	Capacitatea înscrisă pe echipamentul sub presiune transportabil
	Presiunea de încărcare sau masa încărcăturii, după caz
	Fluidul de umplere
	Scadenţa următoarei verificări
	Declaraţie de conformitate;

(Nr. și data)
	Nume, prenume RSL-IP
	Semnătură RSL-IP1)
	Observații

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1) În cazul în care registrul se ține în format electronic, semnătura se înlocuiește cu altă formă de identificare.
Anexa nr. 6
la Prescripţia tehnică

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

pentru umplere echipamente sub presiune transportabile
Nr. ................

Persoana juridică: .......................................................

Adresa: ..................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerţului/CUI: ........................

Autorizaţia nr. ............................ asigur, garantez şi declar pe propria răspundere că echipamentele sub presiune transportabile umplute cu ........................ la data de: ................................ în schimbul: ..............., la care se referă această declaraţie, nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 12-2025.

Reprezentant/Împuternicit legal,

............................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP)

............................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Locul şi data emiterii: ........................

ANEXA nr. 7
la Prescripţia tehnică

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice autorizate)

...........................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ........................../.....................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

............................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         

   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA nr. 8
la Prescripţia tehnică

Fișa de înregistrare a echipamentului sub presiune transportabil

Denumirea deținătorului/utilizatorului


(față)

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A ECHIPAMENTULUI SUB PRESIUNE TRANSPORTABIL 

Întocmită în baza prevederilor Legii 64/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a prescripției tehnice PT C 12-2025 la:

	Echipament
	..............................................................................................................................................

	Producător 
	Denumire: ............................................................................................................................

	Tip/Model
	..............................................................................................................................................

	Nr. fabricaţie/an fabricaţie/Țara
	..............................................................................................................................................

	Parametri1)
	..............................................................................................................................................


1) Se completează cu parametrii conform documentaţiei  tehnice de însoţire a echipamentului

	Deţinător
	Denumire: ............................................................................................................................

	Adresa completă
	..............................................................................................................................................

	Tel./Fax/E-mail
	.............................................................................................................................................

	CUI / Nr. Reg. Com. (J)
	........................................................
	..................................................................................


Verificarea s-a efectuat la:

	Utilizator
	Denumire: ............................................................................................................................

	Adresa completă
	..............................................................................................................................................

	Tel./Fax/E-mail
	..............................................................................................................................................

	CUI / Nr. Reg. Com. (J)
	........................................................
	..................................................................................

	Operator RSVTI
	Numele: ...............................................

Prenumele: ...........................................
	Autorizaţie ISCIR nr.:

............................................................................

	
	Denumire persoana juridică/PFA autorizată: .................................................
	Autorizaţie ISCIR nr.:

.....................................................
	N/A      FORMCHECKBOX 


	Scadenţa următoarei inspecții periodice sau intermediare, după caz
	..................(ll.aaaa)................ 

	Denumirea organismului desemnat care a efectuat ultima inspecție periodică sau intermediară, după caz:

..............................................................................

..............................................................................
	Număr raport/dată:....................................... / ...(ll.aaaa).......................


Reprezentantul deținătorului/utilizatorului

Numele şi prenumele, funcţia,

............................................................................

(semnătura şi ştampila)

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE INSPECŢIA TERITORIALĂ ISCIR

	Numele şi prenumele / Semnătura persoanei 

desemnată IT  ISCIR 

....................................................................................
	Semnătura şi ştampila

IT ISCIR


	Nr. de înregistrare ISCIR



	Fişa de înregistrare:

Conformă     FORMCHECKBOX 
                           Neconformă    FORMCHECKBOX 

	Data înregistrării

................(zz.ll.aaaa)................
	


Un exemplar al prezentului document se ataşează la dosarul echipamentului 

(verso)

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A ECHIPAMENTULUI 

SUB PRESIUNE TRANSPORTABIL
Motivul/motivele neînregistrării instalaţiei/echipamentului:

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Numele și prenumele/Semnătura persoanei desemnată IT ISCIR

ANEXA nr. 9
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminare de reparare 

Documentaţia tehnică preliminară de reparare trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) date generale de identificare privind echipamentul sub presiune transportabil, parametrii de funcționare, caracteristici tehnice funcționale, caracteristici tehnice constructive specifice fiecărui tip de echipament sub presiune transportabil;

2) documentul prin care se motivează efectuarea reparării;

3) istoricul de funcţionare al echipamentului sub presiune transportabil;

4) prezentarea lucrărilor de reparare, cu menționarea subansamblelor/elementelor care trebuie să fie reparate sau înlocuite; 

5) lista procedurilor de sudare aprobate ce urmează a fi utilizate;

6) fişa şi diagrama de tratament termic post sudare, acolo unde este cazul;

7) metode/specialități de examinări distructive/nedistructive utilizate, volumul procentual al acestora, zonele unde vor fi efectuate, cu indicarea referenţialelor care stabilesc tehnica de examinare și nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive, corespunzătoare nivelului de calitate B; 

8) breviarul de calcul de rezistență în cazul înlocuirii unor subansamble/elemente cu altele de alte tipodimensiuni sau fabricate din alte materiale decât cele inițiale, în scopul aducerii echipamentului sub presiune transportabil la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă;

9) desenul tip de ansamblu care trebuie să conțină: 

a) forma și poziția elementelor componente; 

b) lista materialelor, de bază și de adaos, folosite la construire sau determinate cu ocazia refacerii documentaţiei, după caz;

c) lista materialelor, de bază și de adaos, care se utilizează în cadrul reparației; 

d) modul de asamblare a componentelor echipamentului sub presiune transportabil;

e) detaliile privind realizarea îmbinărilor sudate (materiale, forme şi dimensiuni); 

f) coeficienţii de rezistenţă ai îmbinărilor sudate;

g) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcționale și cote de montaj; 

h) localizarea zonelor examinate, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizate la construirea echipamentului sub presiune transportabil;

i) localizarea zonelor care se examinează în cadrul reparației, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizată.

10) planuri de verificări și încercări care se efectuează pe parcursul lucrărilor de reparare.

NOTĂ: Desenul tip de ansamblu trebuie să conțină indicarea zonelor reparate și delimitarea între zona inițială și zona reparată/înlocuită, după caz.

ANEXA nr. 10
la Prescripţia tehnică

Proces-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

	[image: image1.jpg]



	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	ISCIR
………………………5)…………………......

Adresa……………………………...............

………………………………………...........

Telefon………………………………..........

Fax………………………………..…............


Încheiat astăzi ………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…............……… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) …….......…........... la …………………………………………………………………………………………………………………......

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………...........…… având parametrii ultimei verificări …………..........................................……….............………………..……

.........................................................................…...……………………………........................................................ 

Deţinătorul ……........…………………..........…… din localitatea …………........……….…..........………… str. ………………………… nr. ……..... judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….………...........

reprezentant legal................................................e-mail ...........................................................................................

Utilizatorul …………............……………………….…… din localitatea ………………...............…………… str. …………………… nr. ….....… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….…….................

reprezentant legal ................................................e-mail ...........................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ……………………......………. din localitatea ………..............…..........………… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….…………………. Tel./Fax…………….……....…

Subsemnatul3) ……………………………………….................…………………….. am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………......…………………………………………...................................

….………………………………………......…………………………………………...................................

Am dat următoarele dispoziţii: ………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………..…………………………………….……......……

……………………………………………………………......…..………………………………..…..…….……

……………………………………………………………......…..………………………………..…..…….……

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………………………………...…

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …..............................................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform .....…...… Anexa ……. Pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala …………………………......................................................

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant


Deţinător/
              Operator RSVTI                             Delegatul persoanei

ISCIR



Utilizator

                  
                                juridice autorizate

……………


…………………….
…....………………

..…………………….

…………….


…………………….
……………………

……….…………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice. 

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR. 

ANEXA nr. 11 

la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al documentaţiei tehnice finale de reparare

Documentaţia tehnică finală de reparare trebuie să conţină cel puţin următoarele:

1) documentaţia tehnică preliminară de reparare, acceptată conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 12-2025; 

2) modificările prevăzute la art. 84, alin. (2), după caz;

3) certificatele de inspecţie material ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la construirea subansamblurilor/elementelor utilizate la reparaţie;

4) lista nominală cu sudorii autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, numărul autorizaţiilor şi numărul poansonului acestora, întocmită de către RTS; 

5) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare, întocmite de RTS, la care se ataşează, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile;

6) tehnologia de fabricaţie a subansamblelor/elementelor care trebuie să fie înlocuite;

7) harta marcajelor pentru sudurile executate, cu indicarea şi poziţionarea numerelor poansoanelor sudorilor;

8) fişa măsurătorilor dimensionale realizată după reparaţie;

9) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive emise de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR; documentele trebuie să respecte prevederile prescripţiei tehnice aplicabile şi să fie avizate de către RTEND/RTED, după caz;

10) fişa şi diagrama de tratament termic post sudare, atunci când acesta este prevăzut în documentaţia tehnică preliminară de reparare;

11) copiile documentelor întocmite pe parcursul reparării;

12) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă efectuate la presiunea maximă admisibilă, în care să se specifice că echipamentul sub presiune transportabil poate fi supus verificărilor tehnice în vederea repunerii în funcţiune;

13) declaraţia de conformitate privind repararea, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.

ANEXA nr. 12
la Prescripţia tehnică

Condiții specifice privind întocmirea programului de investigații/examinări cu caracter tehnic

Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să se întocmească cu respectarea următoarelor condiții specifice:

1) procentul de examinare vizuală VT a tuturor îmbinărilor sudate accesibile trebuie să fie în procent de 100% din numărul și lungimea acestora;

2) îmbinările sudate propuse a fi examinate nedistructiv prin una din metodele/specialitățile de volum (UT(s), RT(x) sau RT(γ)) trebuie să fie examinate cumulativ și prin una dintre metodele de suprafață (MT sau PT);

3) examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate trebuie propuse considerând ca și nivel de calitate pentru imperfecțiuni, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 5817, nivelul de calitate B, iar prin aplicarea standardului SR EN ISO 17635 privind corelarea dintre nivel de calitate, tehnica și nivelul de examinare, respectiv nivelul de acceptare corespunzător pentru metodele de examinare aplicate: metoda RT - nivel 1; metoda/specialitatea UT(s) - nivel 2; metodele MT și PT - nivel 2X; metoda VT - nivel B;

4) examinarea prin metoda UT(s) trebuie propusă dacă sunt respectate condiţiile de efectuare ale acesteia prin standardul specific privind tehnica de examinare;

5) pentru echipamentele sub presiune transportabile care nu dețin documentație tehnică, procentul de examinare al îmbinărilor sudate trebuie să fie în procent de 100% din numărul și lungimea îmbinărilor sudate accesibile;

6) sudurile de prindere de sistemul sub presiune ale amenajărilor exterioare (întăriri, suporturi, scări, platforme, balustrade, etc.), după caz, trebuie examinate nedistructiv prin metoda VT şi una din metodele MT sau PT;

7) măsurătorile de grosimi de material prin metoda/specialitatea UT(g) trebuie să se efectueze la echipamentele sub presiune transportabile, acolo unde este cazul.

ANEXA nr. 13
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic

Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) identificarea echipamentului cu indicarea parametrilor de funcţionare;

2) documentul asumat de reprezentantul şi de operatorul RSVTI al detinătorului/utilizatorului echipamentului sub presiune transportabil prin care efectuarea verificării tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață se încadrează în cazurile prevăzute la art. 94;

3) documente doveditoare privind concluziile ultimului raport tehnic final, măsurile compensatorii dacă au fost prevăzute şi modul de îndeplinire al acestora, în situația în care la echipamentul sub presiune transportabil au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață;

4) documente doveditoare privind regimul de funcționare avut de la data acceptării ultimului raport tehnic final, în situația în care la echipamentul sub presiune transportabil au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, până la data întocmirii actualului program, care conduc la posibilitatea stabilirii unei noi durate remanente de viață pentru funcționare în condiții de siguranță.

5) documentele privind respectarea cerințelor de introducere pe piață, în funcție de anul de fabricație;

6) descrierea generală din punct de vedere constructiv şi funcţional;

7) prezentarea istoriei de funcţionare;

8) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate;

9) prezentarea eventualelor avarii sau accidente;

10) copia desenului tip de ansamblu, conform documentaţiei tehnice;

11) desenul tip de ansamblu întocmit de către persoana juridică prevăzută la art. 92, alin. (2), care trebuie să cuprindă:

a) lista materialelor de bază, conform documentaţiei tehnice;

b) detaliile privind realizarea îmbinărilor sudate (materiale, forme şi dimensiuni);

c) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcționale și cote de montaj;

12) prezentarea examinărilor, verificărilor, încercărilor și măsurătorilor propuse a se efectua precum și volumul procentual al acestora, adecvate şi relevante în estimarea duratei remanente de viață;

13) prezentarea mecanismelor de degradare a materialelor metalice ale echipamentului sub presiune transportabil;

14) prezentarea examinărilor, verificărilor, încercărilor și măsurătorilor propuse a se efectua precum și volumul procentual al acestora, adecvate în raport cu mecanismele de degradare şi relevante în estimarea duratei remanente de viață;

15) indicarea referenţialelor care stabilesc tehnica de examinare și nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive, corespunzătoare nivelului de calitate B;

16) schema de majorare a volumului procentual de examinări nedistructive care se propun a fi efectuate, în cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare;

17) alte verificări/examinări în funcție de caracteristicile specifice de funcționare care conduc la degradarea echipamentului sub presiune transportabil;

18) metoda de calcul prin care se estimează durata remanentă de viață;

19) analiza de risc efectuată conform reglementărilor aplicabile în cazul modificării echipamentului sub presiune transportabil din care să rezulte funcţionarea în condiții de siguranţă la noii parametri;

20) planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate;

21) desene în care este indicată poziţionarea exactă a punctelor, zonelor unde urmează să se efectueze examinările nedistructive.

ANEXA nr. 14
la Prescripţia tehnică

Condiții specifice privind întocmirea raportului tehnic final

Raportul tehnic final trebuie să se întocmească cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

a) îndeplinirea cerințelor prevăzute în documentele menționate în Anexa nr. 13, pct. 3) și pct. 4), privind conţinutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, asumate de către deţinător/utilizator, în situația în care la echipamentul sub presiune transportabil au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață;

b) atunci când verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață se efectuează în cazul în care documentaţia tehnică a echipamentului sub presiune transportabil lipseşte sau este incompletă, documentaţia tehnică rezultată ca urmare a întocmirii raportului tehnic final trebuie să îndeplinească condiţiile pentru autorizarea funcţionării, stabilite în prezenta prescripţie tehnică;

c) breviarul de calcul care se prezintă în raportul tehnic final trebuie să fie în concordanţă cu cel existent în documentaţia tehnică a echipamentului sub presiune transportabil sau, în lipsa acestuia, cu un breviar de calcul extras dintr-un standard de proiectare actual şi aplicabil echipamentului sub presiune transportabil;

d) durata remanentă de viață se estimează începând cu data efectuării măsurătorilor, examinărilor, verificărilor și încercărilor ale căror rezultate stau la baza calculului acesteia.

ANEXA nr. 15
la Prescripţia tehnică

Conținutul minim al raportului tehnic final

Raportul tehnic final trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) identificarea echipamentului sub presiune transportabil;

2) prezentarea modului de îndeplinire a cerințelor prevăzute în programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

3) raportul tehnic preliminar, acolo unde este cazul;

4) documentația tehnică finală de reparare, dacă este cazul;

5) buletinele/rapoartele/certificatele întocmite ca urmare a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor efectuate, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabilă și standardelor specifice, însoțite de anexe care să conțină schița echipamentului sub presiune transportabil și poziționarea exactă a punctelor, zonelor și îmbinărilor sudate unde au fost efectuate măsurători și examinări nedistructive;

6) lista cu persoanele fizice autorizate/atestate care au efectuat examinările, verificările, încercările şi măsurătorile prevăzute în programul avizat;

7) interpretarea rezultatelor obținute ca urmare a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor efectuate;

8) procesele-verbale de asistare la efectuarea a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor întocmite de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, după caz;

9) breviarul de calcul de rezistență întocmit în vederea estimării duratei remanente de viață;

10) instrucțiuni noi de operare pentru exploatare și întreținere, în situația prevăzută la art. 94, lit. i), prin care să se asigure funcționarea în condiții de siguranță;

11) alte documente relevante;

12) măsuri compensatorii, dacă este cazul;

13) concluzii;

14) declaraţia de conformitate privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.
ANEXA nr. 16
la Prescripţia tehnică

Lista exemplificativă a standardelor 

SR EN 14025: Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Cisterne metalice sub presiune. Proiectare și construcție.

SR EN 12972+A1: Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Încercare, inspecție și marcare pentru cisternele metalice.

SR EN 13094+A1: Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase. Cisterne metalice cu descărcare prin gravitaţie. Proiectare şi construcţie.

SR EN 12493: Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente sub presiune sudate, din oţel, pentru autocisterne pentru GPL. Proiectare şi execuţie.

SR EN 12252: Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipamente pentru autocisterne cu GPL.

SR EN 13530-1: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază.

SR EN 13530-2: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări.

SR EN 13530-2/A1: Recipiente criogenice. Recipiente transportabile mari izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări.

SR EN 14398-1: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază.

SR EN 14398-2+A2: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări.

SR EN 14398-3: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare.

SR EN 14398-3/A1: Recipiente criogenice. Recipiente mari transportabile neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de exploatare.

SR EN 13807: Butelii transportabile de gaz. Baterii pentru vehicule şi containere de gaz cu elemente multiple (CGEM). Proiectare, fabricaţie, identificare şi încercare. 

ISO 21172-1: Butelii de gaz. Butoaie sub presiune din oțel sudat cu o capacitate de până la 3.000 de litri pentru transportul gazelor. Proiectare și construcție Partea 1: Capacități de până la 1.000 de litri.

SR EN ISO 23088: Butelii pentru gaz. Inspecții şi încercări periodice pentru butoaie de oțel sub presiune, sudate, cu capacitate până la 1.000 de litri.

___________________

2

