PT C 4-2014
PT C 15-2025

Anexa 

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -
	PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU HIDROGEN
PT C 15-2025
	Indicativ: PT C 15-2025                                                                                              Ediţia 1


CAPITOLUL I 
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1 
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcțiune, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, deservirea, supravegherea tehnică, verificarea tehnică în utilizare, repararea, lucrările de întreţinere, precum şi verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a instalaţiilor de alimentare cu hidrogen.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la instalaţiile de alimentare cu hidrogen utilizat drept combustibil pentru vehicule cu motoare care pot funcționa cu acest tip de carburant, prevăzute în Legea nr. 64/2008, republicată, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3 (1) Instalaţiile de alimentare cu hidrogen care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt:

a) staţionare exclusiv pentru hidrogen;

b) staţionare din cadrul stațiilor multicarburant.
(2) Instalațiile de alimentare cu hidrogen/componentele acestora pot fi construite în sistem individual sau tip container de diverse capacităţi.
(3) Instalațiile de alimentare cu hidrogen pot fi cu: 

a) acces privat;

b) acces public.
Art. 4 Instalațiile de alimentare cu hidrogen care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se compun din: 
a) recipient/recipiente/butelii/cadre (baterii) de butelii sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației;
b) sistem de comprimare a hidrogenului şi echipamentele auxiliare;

c) cascada de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor;
d) conducte;

e) sistem de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune;
f) sistem de distribuție;

g) sisteme de comandă și de siguranță; 

h) fundații;

i) clădiri (structuri) ale instalației de alimentare cu hidrogen.
Art. 5 Instalația de alimentare cu hidrogen are următoarele caracteristici tehnice:
a) recipient/recipiente sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației (număr de recipiente/butelii, presiune, volum);
b) conducte (presiune, diametrul nominal);

c) tipul compresorului;
d) tipul distribuitorului;
e) debitul mediu (kg/h);
f) presiunea de aspiraţie şi de refulare (MPa/bar);
g) presiunea de lucru (MPa/bar).
Art. 6 Instalaţia de alimentare cu hidrogen şi echipamentele din componenţa acesteia trebuie să corespundă condiţiilor climaterice din România, după cum urmează:

a) temperatura maximă admisibilă: + 65ºC;

b) temperatura minimă admisibilă: - 40ºC.
Art. 7 Alimentarea vehiculelor cu hidrogen se efectuează numai în cadrul instalațiilor de alimentare cu hidrogen care au obținută autorizarea funcționării conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.
Art. 8 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică instalaţiilor pentru producerea hidrogenului, aceste instalaţii sunt supuse prevederilor altor acte normative.
SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative
Art. 9 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 26 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 30 decembrie 2011;

j) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuși unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006;

l)  Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;
m) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor și ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1636/392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice ”Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicativ NEx 01-06 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 19 iunie 2007;
n) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice ”Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I7 – 2011 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 802 bis din 14 noiembrie 2011;
o)  Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005.
SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

Art. 10 În înţelesul prezentei prescripţii tehnice termenii și definiţiile au următorul sens:
a) accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristică a instalației de alimentare cu hidrogen de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatării sau întreţinerii;

b) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării instalației de alimentare cu hidrogen împotriva depăşirii limitelor admise. Acestea cuprind:

1) dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi: dispozitive de siguranţă, sisteme de siguranţă comandate;

2) dispozitive de limitare care acţionează mijloace de corecţie sau închid și blochează, precum şi dispozitive de măsurare şi control cu funcţie de securitate;

c) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei instalații de alimentare cu hidrogen, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;
d) atmosferă explozivă - un amestec cu aerul, în condiţii atmosferice, a substanţelor inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi în care, după aprindere, combustia se propagă în întregul amestec nears;

e) atmosferă potenţial explozivă - o atmosferă care ar putea deveni explozivă datorită condiţiilor locale şi de funcţionare;

f) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

g) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică; 
h) autorizare provizorie a funcționării (APF) – acord privind funcționarea pe o perioadă limitată de cel mult 90 de zile a instalațiilor/echipamentelor, stabilit conform prescripțiilor tehnice;
i) autorizare a funcţionării (AF) - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii în scopul atestării faptului că o instalație de alimentare cu hidrogen îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă în funcţiune în condiţii de siguranţă;
j) autorizaţie - act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activităţii autorizate;
k) autoservire (self-service) asistată – activitatea de umplere care se realizează de către o persoană instruită asistată de operatorul umplere recipiente hidrogen din dispecerat;
l) avarie - deteriorare produsă la o instalaţie de alimentare cu hidrogen, care conduce la scoaterea din funcţiune a acesteia;
m) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii de alimentare cu hidrogen, ca urmare a verificării condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;
n) cascada de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor – baterie/ cadre (baterii) de butelii de înaltă presiune situată/situate între compresor și sistemul de pre-răcire și sistemul de distribuție;
o) cerinţă - orice regulă, obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente, ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
p) conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci când sunt racordate în vederea integrării într-un sistem sub presiune; acestea cuprind ţevi sau un sistem de ţevi, instalaţii de ţevi, fitinguri, compensatoarele de dilatare, furtunurile sau, dacă este cazul, alte componente rezistente la presiune;
q) CNCIR - Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.;

r) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie de alimentare cu hidrogen în exploatare; 
s) dispecerat – birou sau încăpere din care operatorul umplere recipiente hidrogen asigură desfășurarea în condiții de siguranță a activității de alimentare a vehiculelor în cadrul instalației de alimentare cu hidrogen care funcționează în regim de autoservire (self-service) asistată;

t) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei, proiectele de execuţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
u) durata normală de funcţionare - durata de utilizare a instalaţiei/echipamentului stabilită de către producător, sau în cazul în care nu este stabilită de către acesta, cea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004;

v) expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei instalaţii de alimentare cu hidrogen;
w) exploatare - totalitatea activităţilor care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, reparaţiile, lucrările de întreţinere, controlul nedistructiv și încercările distructive, precum şi operaţiunile de sudare şi deservire a instalațiilor/echipamentelor;

x) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează activități specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale legislaţiei în vigoare;

y) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei instalaţii de alimentare cu hidrogen la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;
z) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o instalaţie de alimentare cu hidrogen sau elemente componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, montate la locul de funcţionare, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
aa) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

ab) încercări de casă - verificări efectuate după operațiile de montare, instalare, reparare și investigații/examinări cu caracter tehnic, pentru a demonstra buna funcţionare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;
ac) întreţinere - totalitatea operațiilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei de alimentare cu hidrogen în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

ad) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei instalaţii de alimentare cu hidrogen conform prevederilor prezentei prescripții tehnice și a documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia;
ae) operator umplere recipiente hidrogen - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea activității de alimentare cu hidrogen a vehiculelor și deservirea instalațiilor de conform prescripției tehnice aplicabile prin:
1) deservire în instalația de alimentare cu hidrogen;

2) comandă de la distanță din dispecerat în cazul autoservirii (self-service) asistată;

af) operator RSVTI - persoană fizică sau juridică, responsabilă cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
ag) persoana competentă - persoana desemnată de către CNCIR pentru efectuarea activităţii specifice;
ah) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente, inclusiv distanţe de protecţie şi de siguranţă ale acestora, acolo unde este cazul, şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare; 

ai) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1,013 mbar, respectiv presiunea măsurată; 
aj) presiune de încercare - presiunea la care se încearcă recipientul/recipientele şi/sau sistemele de conducte din instalaţiile de alimentare cu hidrogen, pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia/acestora, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;
ak) presiune maximă admisibilă (PS) - presiunea maximă pentru care a fost proiectat/proiectate recipientul/recipientele şi/sau sistemele de conducte din instalaţiile de alimentare cu hidrogen, aşa cum este specificată de producător; această presiune se măsoară în locul specificat de producător;

al) producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei instalaţii/echipament, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

am) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei instalaţii de alimentare cu hidrogen;

an) punere la dispoziție pe piață - furnizarea unui echipament sub presiune sau a unor ansambluri pentru distribuţie sau utilizare pe piaţa din România ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
ao) RADTE-IP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață la instalații sub presiune, atestat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;
ap) RADTP-IP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare la instalații sub presiune, atestat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;

aq) recipient - o incintă proiectată şi fabricată pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv elementele care sunt ataşate acestuia în mod direct până la dispozitivul prevăzut pentru racordarea cu alte echipamente;
ar) recipient/recipiente/butelii/cadre (baterii) de butelii sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației - recipient/recipiente sau butelii/ cadre (baterii) de butelii utilizat/utilizate în scopul stocării hidrogenului comprimat pentru a asigura un debit constant către compresor;
as) reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie de alimentare cu hidrogen, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
at) repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unei instalaţii de alimentare cu hidrogen, ulterior reparării sau efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață;
au) RSL-IP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

av) RTEND - personal tehnic de specialitate pentru examinări nedistructive, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

aw) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;
ax) sistem de comandă și de siguranță - sistem care răspunde la semnalele de intrare din proces și/sau de la un operator și generează semnale de ieșire, determinând procesul să se desfășoare în modul dorit în condiții de siguranță; 
ay) sistem de comprimare și echipamentele auxiliare - sistem compus din compresor și echipamente necesare ridicării presiunii hidrogenului până la presiunea necesară alimentării vehiculelor;
az) sistem de distribuție - sistem aflat în aval de sistemul de livrare a hidrogenului, care cuprinde toate echipamentele necesare efectuării operațiunii de alimentare a vehiculului, prin intermediul căruia hidrogenul comprimat este furnizat vehiculului; 
ba) sistem de pre-răcire - sistem de reducere a temperaturii hidrogenului combustibil înainte de distribuire astfel încât temperatura în rezervorul vehiculului să nu depășească temperatura maximă admisibilă;
bb) supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul RSVTI în scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

bc) temperatura minimă/maximă admisibilă (TS) - temperatura minimă/maximă pentru care instalaţia de alimentare cu hidrogen a fost proiectată, aşa cum este specificată de către producător;
bd) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie de alimentare cu hidrogen;
be) verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate instalaţiilor de alimentare cu hidrogen realizate în timpul activităţilor de montare, instalare și reparare a instalaţiilor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederilor prescripţiilor tehnice; 

bf) verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

bg) verificare tehnică în utilizare (VTU) - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o instalaţie de alimentare cu hidrogen periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă;
bh) verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă - ansamblu de verificări, examinări şi încercări efectuate pentru evaluarea stării tehnice, estimarea duratei remanente de viaţă şi estimarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o instalaţie de alimentare cu hidrogen.
CAPITOLUL II
INSTALAREA/MONTAREA 
SECŢIUNEA 1 
Prevederi generale
Art. 11 (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementări tehnice ce transpun regulamente/directive europene, instalațiile de alimentare cu hidrogen pot fi instalate/montate numai dacă sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Instalarea/montarea instalațiilor de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 3, se efectuează de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) La instalarea/montarea instalațiilor de alimentare cu hidrogen se ține cont de prevederile standardelor din seria SR ISO 19880 și SR EN 17127.

Art. 12 (1) La stabilirea locaţiei pentru amplasarea instalației trebuie respectată legislaţia în vigoare.
(2) Nu sunt admise traversări ale instalației de alimentare cu hidrogen şi a zonelor cu atmosferă potențial explozivă din incinta instalațiilor cu reţele de apă, de gaze, electrice, de încălzire, de canalizare, altele decât cele proprii instalației. 
(3) Instalaţiile utilitare (electrice, sanitare, de încălzire, de ventilare-climatizare, de gaze, de automatizare etc) se proiectează, realizează şi operează conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 13 (1) Instalaţiile de alimentare cu hidrogen trebuie să fie instalate astfel încât să permită efectuarea în bune condiţii a utilizării/exploatării, a deservirii, a supravegherii tehnice, a verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării, a verificării tehnice în utilizare, reparării, a lucrărilor de întreţinere, precum şi a verificării tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață. 
(2) Instalarea instalațiilor de alimentare cu hidrogen trebuie făcută astfel încât placa/plăcile de timbru și marcajele să fie vizibilă/vizibile, lizibil/lizibile, iar accesoriile de securitate, accesoriile pentru reglarea presiunii și mijloacele de măsurare să fie accesibile.

(3) În cazul instalațiilor de alimentare cu hidrogen instalate în aer liber trebuie luate măsuri astfel ca părțile metalice, mijloacele de măsurare, precum şi dispozitivele de siguranţă ale acestora să fie protejate împotriva mecanismelor de degradare datorate intemperiilor şi/sau accesului persoanelor care nu sunt implicate în exploatarea lor.

(4) Nu se permite instalarea conductorilor electrici sau cablurilor deasupra instalațiilor de alimentare cu hidrogen, cu excepţia celor pentru iluminat, caz în care se admit numai instalaţii electrice executate în conformitate cu prevederile normelor privind cerințele pentru instalaţii electrice montate în sau deasupra zonelor cu atmosferă potențial explozivă.
(5) Instalația de alimentare cu hidrogen trebuie proiectată astfel încât să se oprească în siguranță în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.

(6) Recipientele se fixează pe o fundaţie, iar suporturile metalice sau soclurile de beton se amplasează astfel încât pereţii şi îmbinările recipientelor să fie uşor vizibile.
(7) Prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel realizată încât să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a sarcinii pe suporturi şi să nu provoace tensiuni suplimentare în pereţii recipientelor.
Art. 14 (1) La proiectarea instalației de alimentare cu hidrogen trebuie avute în vedere următoarele:

a) asigurarea volumului şi presiunii necesare pentru funcţionarea instalației de alimentare cu hidrogen;

b) disponibilul de putere electrică din locaţie pentru funcționarea în condiţii de siguranță a instalației de alimentare cu hidrogen;

c) modalitatea de cuplare a sistemului de distribuție a instalației de alimentare cu hidrogen la sistemul de alimentare al vehicului;

d) viteza de umplere a sistemului de alimentare al vehiculelor cu hidrogen;

(2) La proiectare se ține cont de prevederile standardelor din seria SR ISO 19880.
Art. 15 (1) Instalaţia de alimentare cu hidrogen trebuie să fie dotată cu accesoriile de securitate sau accesoriile de măsurare, comandă şi reglare de protecţie care să împiedice creşterea presiunii peste presiunea maximă admisibilă în componentele instalației, în conductele sau recipientele instalației.
(2) Dispozitivele de siguranţă se montează astfel încât hidrogenul să fie evacuat liber, fără obstacole, în atmosferă, în conformitate cu instrucțiunile din documentația tehnică de însoțire a acestora.
Art. 16 Măsurile suplimentare de siguranță la instalaţiile de alimentare cu hidrogen sunt necesare atunci când sunt prevăzute în legislația privind securitatea la incendiu, securitatea la explozie precum și în alte cazuri prevăzute în documentațiile tehnice ale elementelor componente ale instalaţiei.

Art. 17 (1) Componentele sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să fie delimitate/împrejmuite împotriva accesului persoanelor străine şi trebuie să fie marcate cu plăcuţe avertizoare cu privire la riscul şi pericolul zonei, conform fişei tehnice de securitate pentru hidrogen.

(2) Instalarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să se facă în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării ei sub influenţa sarcinilor dinamice și statice, inclusiv a celor seismice. 

Art. 18 (1) Instalaţiile de alimentare cu hidrogen la care există pericolul apariției descărcărilor electrostatice și cele prevăzute cu dispozitive acționate electric trebuie să fie asigurate și legate la pământ.
(2) Toate elementele componente ale instalației de alimentare cu hidrogen amplasate în zone cu atmosferă potențial explozivă (ATEX) trebuie să îndeplinească cerinţele normelor și standardelor din domeniu.
(3) Rezistenţa în punctul de măsurare a legăturii la pământ trebuie să fie în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile în domeniul hidrogenului.
(4) Instalația de alimentare cu hidrogen trebuie prevăzută cu instalaţie de paratrăznet corespunzătoare.
Art. 19 (1) Toate elementele componente ale instalației de alimentare cu hidrogen (echipamente electrice, neelectrice și alte componente), amplasate în zone cu atmosferă potențial explozivă (ATEX) trebuie să îndeplinească cerinţele normelor și standardelor specifice domeniului, corespunzător zonei în care sunt amplasate (SR EN 1127-1, SR EN 60079-10-1, SR EN 60079-0, SR EN 60079-14, SR EN ISO 80079-36). 

(2) Echipamentul electric și neelectric trebuie să corespundă cerințelor pentru grupa/subgrupa și clasa de temperatură a hidrogenului, în cazul în care atmosfera explozivă este generată numai de hidrogen. 
(3) Dacă o parte din echipamentele instalației (de exemplu distribuitorul) sunt amplasate în arii generate de alte substanțe inflamabile, trebuie să se țină cont și de grupa/subgrupa și clasa de temperatură a acestora.
Art. 20 La instalarea instalaţiilor de alimentare cu hidrogen trebuie luate măsuri suplimentare de siguranţă stabilite prin documentaţia tehnică de instalare, cum sunt:

a) prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau la foc, după caz; 

b) prevederea unor protecţii contra încălzirii peste limitele admise;

c) respectarea distanţelor minime de securitate faţă de alte obiective şi între componentele instalației de alimentare cu hidrogen stabilite în urma procesului de evaluare a riscurilor, efectuat în conformitate cu prevederile din SR ISO 19880-1 Volumul II. Distanţele minime de securitate sunt avizate de către Autoritățile Publice Locale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă.
SECŢIUNEA a 2-a
Recipientul/recipientele sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației
Art. 21 (1) Recipientul/recipientele/buteliile/cadrele (bateriile) de butelii sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației trebuie proiectate și fabricate cu respectarea prevederilor regulamentelor/directivelor europene aplicabile (Directiva Europeană 2014/68 UE, Directiva Europeană 2010/35 UE).

(2) Pentru recipientul/recipientele/buteliile/cadrele (bateriile) de butelii sub presiune pentru stocarea hidrogenului se recomandă respectarea prevederilor standardelor SR EN 17533 și/sau SR EN 17339, după caz.
Art. 22  Configurația de amplasare a  recipientului/recipientelor și a conductelor trebuie să țină cont de riscul de impact direct al jeturilor de flăcări de la eventualele puncte de scăpare. Se recomandă ca fiecare grup de recipiente să fie izolat cu robinete manuale sau automate și să fie echipat cu dispozitive de siguranță automate.
Art. 23 Recipientul/recipientele sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației sunt instalate suprateran, montate orizontal sau vertical.
SECŢIUNEA a 3-a
Sistemul de comprimare a hidrogenului şi echipamentele auxiliare
Art. 24 La proiectarea sistemului de comprimare se au în vedere condiţiile mediului înconjurător ale locaţiei în care se montează compresorul: temperatura mediului ambiant, umiditatea atmosferică, debitul de aer, calitatea aerului de răcire şi puterea instalaţiei.
Art. 25 (1) Sistemul de comprimare a hidrogenului este compus din compresoare cu mai multe trepte de comprimare acţionate de diferite tipuri de motoare proiectate şi construite în conformitate cu cerințele pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.
(2) Sistemul de comprimare a hidrogenului trebuie construit în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate referitoare la maşinile industriale şi trebuie să corespundă specificaţiei tehnice şi să aibă marcaj de conformitate CE.
Art. 26 Documentația tehnică a compresorului trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) date referitoare la compresor:
1) numele producătorului;
2) modelul/tipul compresorului;
3) numărul de rotaţii sau cicluri pe minut;
4) presiunea maximă de aspiraţie (MPa/bar);
5) presiunea minimă de aspiraţie (MPa/bar);
6) presiunea maximă de refulare (MPa/bar);
7) numărul de trepte de comprimare;
8) presiunea treptelor (MPa/bar);
9) protecția la explozie.
b) detalii privind oprirea, alarmele şi sistemele de semnalizare;
c) informaţii privind echipamentele auxiliare ale compresorului:
1) sistemul de răcire;
2) sistemul intern de stingere a incendiilor;
3) sistemul de activare a sistemului de stingere a incendiilor;
4) recipientele amortizoare de pulsaţii;
5) tipul izolatorilor antiseismici şi antivibraţii;
6) sistemele de izolare fonică;
7) detectoarele de hidrogen, de temperatură înaltă, etc.
d) sistemul de acţionare al compresorului;
e) informaţiile necesare pentru întreţinerea şi repararea compresorului şi a echipamentelor auxiliare.
Art. 27 (1) Compresorul și echipamentele auxiliare pot fi instalate/montate într-un container. 
(2) Containerul în care se află compresorul se prevede cu detectoare de scurgeri de hidrogen care sunt calibrate să alarmeze vizual (lumină roşie) şi sonor la atingerea a 25% din limita de inflamabilitate inferioară (LFL) şi să declanşeze oprirea la atingerea a 50% din limita de inflamabilitate inferioară (LFL). 
Art. 28 Instalațiile de ventilație pot fi naturale sau mecanice.
Art. 29 Proiectarea instalației de ventilație se efectuează în funcție de gradul de ventilare în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60079-10-1. 

Art. 30 La proiectarea instalaţiei de ventilație trebuie avută în vedere utilizarea ventilatoarelor realizate în conformitate cu cerințele pentru utilizare în atmosfere potențial explozive corespunzător zonei în care se montează, cu respectarea prevederile standardului SR EN 14986.
Art. 31 În interiorul incintelor trebuie asigurată o ventilare activă care să nu permită acumularea concentraţiilor de hidrogen mai mari de 25% din LFL, iar în  situația în care această concentrație este depășită să se declanșeze automat oprirea de urgență și scoaterea de sub tensiune a instalației.
Art. 32 Containerul în care se află compresorul trebuie prevăzut cu sistem de descărcare a electricităţii statice și traductoare de temperatură care să indice orice creştere nejustificată a temperaturii din locaţie.
Art. 33 (1) Echipamentele auxiliare trebuie să fie fixate corespunzător pe fundaţii în funcţie de seismicitatea locaţiei, trebuie asigurate împotriva deplasărilor accidentale şi trebuie legate la pământ.
(2) Sistemul de comprimare care lucrează în zone cu grad de seismicitate ridicat trebuie echipate cu armături antiseismice cu închiderea automată a fluxurilor tehnologice la declanşarea seismului.

Art. 34 Echipamentul electric şi de comandă trebuie să fie executat în protecţie antiexplozivă şi antideflagrantă.
Art. 35 Sistemul de comprimare și echipamentele auxiliare trebuie prevăzute cu sisteme cu interblocare de securitate, care opresc compresorul şi alimentarea cu hidrogen în caz de operare defectuoasă. 
SECŢIUNEA a 4 -a
Cascada de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor
Art. 36 (1) Cascada de depozitare se compune din cadre (baterii)  de butelii de înaltă presiune.

(2) În cascada de depozitare, cadrele (bateriile) de butelii se pot monta orizontal sau vertical.

Art. 37 (1) Cadrele (bateriile)  de butelii din cascada de depozitare pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării vehiculelor trebuie proiectate și fabricate cu respectarea prevederilor regulamentelor/directivelor europene aplicabile (Directiva Europeană 2014/68 UE, Directiva Europeană 2010/35 UE).

(2) Pentru buteliile/cadrele (bateriile) de butelii sub presiune pentru stocarea hidrogenului se recomandă respectarea prevederilor standardelor SR EN 17533 și/sau SR EN 17339, după caz.
SECŢIUNEA a 5-a

Conducte

Art. 38 (1) La proiectarea şi execuţia conductelor trebuie să se asigure că nu există riscul unei suprasolicitări a flanşelor, conexiunilor sau furtunurilor, datorat unei mişcări libere nepermise sau producerii unor forţe excesiv de mari, care trebuie compensate în mod adecvat prin mijloace de sprijinire, rigidizare, ancorare, aliniere sau pretensionare.

(2) Sistemul de conducte din cadrul instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să fie executat din materiale care să asigure compatibilitatea cu hidrogenul, conform recomandărilor SR EN ISO 11114-1, SR EN ISO 11114-2, SR EN ISO 11114-3, SR EN ISO 11114-4, SR ISO 19880-3.

(3) Sistemul de conducte din cadrul instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să respecte cerinţele standardelor armonizate SR EN 13480 pentru operare la presiunea maximă admisibilă de proiectare în intervalul de temperaturi de la -40°C până la +65°C pentru conductele supraterane şi de la -20°C până la +65°C pentru conductele îngropate sau acoperite.

(4) Componentele instalației de alimentare cu hidrogen instalate pe fundaţii diferite, care pot avea mişcări separate, trebuie să fie conectate prin elemente flexibile.

(5) Se recomandă ca sistemul de conducte al instalației de alimentare cu hidrogen montat suprateran să fie instalat într-un tranşeu tehnologic protejat şi întărit, acoperit cu grătar sau cu tablă perforată şi prevăzut cu posibilitatea drenării apei pluviale.

(6) Sistemul de conducte de alimentare cu hidrogen trebuie să permită efectuarea tuturor manevrelor de operare şi activităţilor de întreţinere şi reparare.

(7) Numărul tuturor îmbinărilor trebuie să fie redus la minimul posibil tehnic.

(8) La alegerea modului de protecţie catodică (cu injecţie de curent sau cu anozi de sacrificiu) se recomandă standardele: SR EN 12954, SR EN 13636, SR EN 12499 și SR EN ISO 12944-1.

(9) Montarea conductelor din componența instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să țină seama de următoarele:

a) la montarea conductelor trebuie avută în vedere amplasarea la distanţe corespunzătoare faţă de alte obiective, precum şi alte măsuri suplimentare de siguranţă prevăzute în normativele de prevenire şi stingere a incendiilor şi în normele generale şi specifice de protecţia muncii;

b) instalaţiile de alimentare cu hidrogen se montează astfel încât toate îmbinările conductelor să fie accesibile pentru examinări şi verificări tehnice, să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a sarcinii pe suporturi şi să nu producă tensiuni suplimentare în pereţii conductelor;
c) sistemul de conducte a instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să fie sprijinit pe un sistem de suporturi care să asigure stabilitatea la sarcinile din operare şi la sarcinile seismice;

d) sistemul de conducte trebuie montat astfel încât să fie prevenită coliziunea cu vehiculele care vin la alimentare;

e) trebuie prevăzute scări sau căi de acces pentru deservirea armăturilor, acolo unde este cazul şi pentru efectuarea verificării tehnice a instalaţiilor de alimentare cu hidrogen;

f) conductele parţial îngropate trebuie prevăzute cu elemente de izolare care să asigure derularea verificărilor tehnice a zonei supraterane;

g) conductele trebuie să fie marcate vizibil şi permanent cu sensul - direcţia de circulaţie a fluidului de lucru;

h) conductele şi fitingurile trebuie să fie securizate împotriva deconectării în timpul funcționării instalației;

i) conductele amplasate în canale subterane trebuie prevăzute cu aerisire şi drenare care să prevină eventualele amestecuri explozive în funcționare şi să fie uşor accesibile pentru verificarea exterioară.
Art. 39 (1) Conductele îngropate nu trebuie să intersecteze alte trasee de conducte sau cabluri electrice.
(2) Îmbinarea conductelor din zone cu trepte de presiune diferite trebuie evitată. În cazul când aceste conducte sunt totuşi îmbinate, presiunea maximă posibilă a conductei colectoare nu trebuie să depăşească presiunea maximă de funcţionare admisă din zona cu treapta de presiune cea mai joasă.

(3) Materialele de etanşare trebuie să fie compatibile cu hidrogenul, să respecte recomandările standardului SR EN 682 şi trebuie să aibă documente pentru certificarea calităţii.
SECŢIUNEA a 6-a
Sistemul de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune 

Art. 40  (1) Sistemul de pre-răcire se compune din shimbătoare de căldură care reduc temperatura hidrogenului la – 40°C înainte de alimentarea vehiculului.  

(2) Sistemul de pre-răcire este instalat între cascada de depozitare și sistemul de distribuție a hidrogenului la vehicul. 
Art. 41 Sistemul de pre-răcire a hidrogenului trebuie proiectat și fabricat cu respectarea prevederilor directivei europene aplicabilă (Directiva Europeană 2014/68 UE).
Art. 42 Sistemul de pre-răcire este proiectat astfel încât, pe timpul alimentării, temperatura hidrogenului în rezervorul vehiculului să nu depășească 850 C indiferent de condiţiile de mediu ale locaţiei în care se instalează, cum ar fi: temperatura mediului ambiant, temperatura rezervorului vehiculului ș.a.
Art. 43 Sistemul de pre-răcire a hidrogenului este proiectat şi construit în conformitate cu cerințele pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.
SECŢIUNEA a 7-a
Sistem de distribuție

Art. 44 (1) Sistemul de distribuție cuprinde toate echipamentele necesare efectuării operațiunii de alimentare a vehiculului (distribuitorul, pistolul de alimentare, furtunuri/ansambluri furtun ș.a.) prin intermediul căruia hidrogenul comprimat este furnizat vehiculului.

(2) Sistemul de distribuție trebuie să fie conform aprobării de model și să poarte marcaj de conformitate CE. 

Art. 45 Sistemul de distribuție asigură transferul hidrogenului către vehicul fără a permite în timpul alimentării depășirea limitelor admisibile de temperatură și presiune în sistemul de hidrogen al vehiculului.
Art. 46 Sistemul de distribuție trebuie să protejeze împotriva defecțiunilor sistemului de comandă care ar putea conduce la o situație periculoasă în zona de distribuție sau la deteriorarea sistemului de hidrogen al vehiculului.
Art. 47 (1) Sistemul de distribuție trebuie să aibă pistolul de alimentare și alte componente asociate acestuia corespunzătoare pentru nivelul de presiune al alimentării cu hidrogen.   
(2) Pistolul de alimentare trebuie să respecte prevederile standardului SR EN ISO 17268.
Art. 48 Furtunurile/ansamblurile furtun ale sistemul de distribuție trebuie să respecte prevederile standardului SR ISO 19880-5.
Art. 49 (1) Sistemul de distribuție trebuie să fie echipat cu sistem de oprire de urgență care acționează în situația funcționării defectuoase a oricărei/oricărui instalații/echipament al instalației de alimentare cu hidrogen. 
(2) Sistemul de oprire de urgență trebuie să funcționeze în mod automat, dar trebuie să poată fi acționat și manual. 

Art. 50 (1) Distribuitorul se utilizează pentru monitorizarea cantităţii exacte de hidrogen cu care a fost alimentat vehiculul.
(2) Distribuitorul trebuie să măsoare cantitatea de hidrogen distribuită, în kg, şi să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în legislaţia naţională de metrologie. Distribuitorul trebuie să afişeze pe un dispozitiv de indicare datele fiscale (cantitate distribuită, preţ pe unitatea de măsură, respectiv suma totală de plată) şi să memoreze datele înregistrate în perioada de timp solicitată de legislaţia fiscală în vigoare.

(3) Distribuitorul trebuie conceput astfel încât să se reseteze automat la zero după vânzare.
Art. 51 (1) Sistemul de distribuție poate avea unul sau mai multe pistoale de umplere prevăzute cu furtunuri flexibile speciale, cu sistem de retractare la finalizarea umplerii şi deconectare de urgenţă la deplasarea involuntară a vehiculului, cu oprirea umplerii atunci când buteliile vehiculului sunt pline şi au ajuns la presiunea maximă de lucru (35 MPa, respectiv 70 MPa), sau atunci când s-a produs o deteriorare a furtunurilor. 
(2) Sistemul de distribuție trebuie să fie aibă un sistem de protecţie care să reziste la un impact involuntar de 2.000 kg cu vehiculele la o viteză de 20 km/h.
(3) Distribuitorul şi pistolul de umplere trebuie să fie amplasate la o înălţime ergonomică care să permită manevrarea cu uşurinţă a pistolului.
(4) Distribuitorul şi pistolul de umplere trebuie să fie identificate printr-un panou de avertizare însoţit de frazele de risc şi de pericol.

(5) Distribuitorul şi pistolul de umplere trebuie să aibă un panou pe care să fie prezentate explicit şi grafic operaţiile de cuplare - decuplare a pistolului de umplere la sistemul de alimentare al vehiculului.
Art. 52 (1) Distribuitorul şi pistolul de umplere trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de securitate specifice maşinilor industriale, echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, condiţiilor de securitatea generală a produselor şi să fie în conformitate cu cerințele standardelor aplicabile.

(2) Verificarea metrologică periodică trebuie să se facă conform cerinţelor metrologice şi tehnice prevăzute în normele de metrologie legală specifice şi la intervalele de timp prevăzute de legislaţia metrologică în vigoare.

SECŢIUNEA a 8-a
Sisteme de comandă și de siguranță
Art. 53 (1) Sistemele de comandă și de siguranță trebuie să permită funcționarea automată a instalației de hidrogen în limitele specificate de producător.
(2) Sistemele de comandă și de siguranță trebuie să respecte următoarele:

a) să mențină condițiile de funcționare în limite sigure;
b) să asigure concentrația de hidrogen de maxim 4% în aer la ferestre, deschideri, prize de aer și în locurile în care pot fi prezente persoane; 

c) să răspundă la orice stări anormale prin activarea automată a măsurilor de atenuare ca parte a unei opriri de urgență;

d) să fie alcătuite din mai multe sisteme de siguranță activate manual sau automat;
e) să poată fi accesate doar de către persoane cu atribuții în domeniu;

f) să fie uşor de întreţinut și manevrat;
g) să fie echipate cu aparatură de control compatibilă şi calibrată pentru hidrogen;
h) să asigure oprirea imediată a comprimării, depozitării şi distribuţiei hidrogenului la orice depăşire a parametrilor proiectaţi ai instalației.
(3) Pentru sistemele de comandă și de siguranță se recomandă respectarea prevederilor standardelor SR EN 61508 și SR EN ISO 13850.

SECŢIUNEA a 9-a

Fundaţiile

Art. 54 (1) Fundaţiile echipamentelor din instalația de alimentare cu hidrogen trebuie să fie proiectate cu respectarea cerințelor privind proiectarea structurilor de fundare directă, principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare şi proiectare antiseismică a construcţiilor. 

(2) Fundaţiile trebuie să fie executate din beton armat de calitate corespunzătoare sarcinilor specifice condiţiilor de operare, caracteristicilor solului locaţiei şi zonării seismice astfel încât să se asigure stabilitatea şi integritatea în operare a instalației de hidrogen.
Art. 55 (1) Fundaţiile sistemelor de comprimare a hidrogenului şi echipamentele auxiliare trebuie să fie proiectate la sarcini corespunzătoare şi la sarcini seismice, prin prevederea unor amortizoare antiseismice.
(2) Suprafeţele pardoselilor cu risc exploziv trebuie prevăzute cu învelişuri care să nu permită apariţia scânteilor şi încărcarea electrostatică, cu rezistenţa superficială care nu trebuie să depăşească valoarea prevăzută în standardele SR EN 1081 și SR EN 61340-4-1.

Art. 56 Materialele utilizate la realizarea fundaţiilor trebuie să respecte condiţiile de calitate conform prevederilor standardelor SR EN 13501-1, SR EN 13501-2 și SR EN 13501-3.

SECŢIUNEA a 10-a
Clădiri (structuri) ale instalației de alimentare cu hidrogen
Art. 57 Clădirile (cabina) instalației de alimentare cu hidrogen se proiectează în conformitate cu reglementările naţionale de proiectare, executare, exploatare, dezafectare şi post-utilizare specifice distribuţiei carburanţilor la vehicule.
Art. 58 Cabina instalației de alimentare cu hidrogen se proiectează şi se execută din materiale incombustibile, precum şi din materiale pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc cu respectarea prevederilor standardelor SR EN 13501-1, SR EN 13501-2 și SR EN 13501-3.
Art. 59 Clădirea (cabina) instalației de alimentare cu hidrogen se proiectează pentru securitate la incendiu conform standardelor SR EN 1994-1-1, SR EN 1994-1-2, SR EN 1996-1-1 și SR EN 1996-1-2 şi se echipează şi dotează cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor conform prevederilor reglementărilor de securitate la incendiu în vigoare, completate de normele generale de apărare împotriva incendiilor, cu asigurarea în special a accesului pentru serviciile de urgenţă şi a evacuării persoanelor prin trasee de urgenţă.

Art. 60 (1) Cu excepția zonei de alimentare, este interzis accesul la instalație a persoanelor care nu sunt implicate în exploatare.
(2) Orice perimetru de securitate (gard, pereți etc.) trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

a)
să fie construit din materiale incombustibile;

b)
să aibă o înălțime de cel puțin 1,5 m. 
Art. 61 Clădirile din cadrul instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să fie protejate împotriva trăznetelor conform prevederilor standardelor SR EN 62305-1, SR EN 62305-2, SR EN 62305-3 și SR EN 62305-4.
SECŢIUNEA a 11–a
Clasificarea zonelor cu pericol de explozie
Art. 62 Zonele cu pericol exploziv sunt definite ca fiind zone expuse riscului de explozie în care se poate produce atmosferă explozibilă periculoasă. O zonă în care atmosfera explozibilă se produce în cantităţi pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale de protecţie, nu este considerată zonă expusă pericolului de explozie.
Art. 63 Clasificarea zonelor cu pericol de atmosferă explozivă se va face conform cerințelor standardelor SR EN IEC 60079-10-1 și a altor reglementări aplicabile.
Art. 64 Distanțele minime de securitate pentru elementele componente ale instalației de alimentare cu hidrogen sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 20, lit. c).
Art. 65 (1) Pentru instalațiile de alimentare cu hidrogen se efectuează o evaluare semicantitativă și cantitativă a riscului pentru evaluarea siguranței instalației de alimentare cu hidrogen.
(2) Evaluarea semicantitativă și cantitativă a riscului se concentrează pe pericolele implicate de eliberarea și aprinderea amestecurilor de hidrogen și pe efectele fizice aferente, luându-se în considerare următorii factori:
a) natura pericolelor (termice, presiune, potențial de asfixiere ș.a.);
b) comportarea hidrogenului în condițiile de proiectare și exploatare;
c) proiectarea echipamentului și condițiile de exploatare;
d) proiectarea și amplasarea instalației, inclusiv măsurile de protecție;
e) obiective (persoane, bunuri, echipamente ș.a.) care sunt protejate de efectele pericolelor potențiale;
f) procedurile detaliate pentru izolarea în siguranţă a instalației şi pentru aplicarea managementului de securitate.
Art. 66 Metodologia de evaluare semicantitativă și cantitativă a riscului pentru evaluarea siguranței instalației de alimentare cu hidrogen se efectuează în conformitate cu prevederile SR ISO 19880-1, Volumul II.
SECŢIUNEA a 12–a
Aviz obligatoriu de instalare
Art. 67 (1) Instalaţiile de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 3 pot fi instalate/montate numai în condiţiile în care s-a obţinut avizul obligatoriu de instalare eliberat de către ISCIR. 
(2) Începerea lucrărilor de instalare/montare a instalaţiilor de alimentare cu hidrogen menţionate la alin. (1) înainte de obţinerea avizului obligatoriu de instalare este interzisă.
Art. 68 (1) Avizul obligatoriu de instalare se eliberează pentru fiecare instalaţie de alimentare cu hidrogen în parte şi se precizează caracteristicile tehnice principale. 

(2) În cazul instalării unor recipiente sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației, sisteme de comprimare a hidrogenului şi echipamentele auxiliare, cascade de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor, conducte, sisteme de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune, sisteme de distribuție, când instalaţia de alimentare cu hidrogen se instalează pe alt amplasament sau când se schimbă izometria conductelor se solicită un nou aviz obligatoriu de instalare pentru întreaga instalaţie de alimentare cu hidrogen.
(3) În cazul schimbării deținătorului nominalizat în avizul obligatoriu de instalare, noul deținător solicită la ISCIR renominalizarea acestuia, depunând în acest scop documentele justificative specifice. 
(4) În vederea renominalizării inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o verificare cu privire la menținerea condițiilor tehnice în baza carora s-a acordat avizul obligatoriu de instalare și în situația în care acestea corespund, ISCIR emite un document în acest sens.
Art. 69 Pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, deţinătorul depune la ISCIR următoarele documente: 

a) cererea de instalare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen conform prevederilor art. 70;
b) autorizația de construire, în termen de valabilitate, emisă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) avizul de securitate la incendiu emis în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
d) evaluarea semicantitativă și cantitativă a riscului pentru evaluarea siguranței instalației de alimentare cu hidrogen efectuată în conformitate cu prevederile SR ISO 19880-1, Volumul II;
e) documentul cu distanțele minime de securitate pentru elementele componente ale instalației de alimentare cu hidrogen stabilite în conformitate cu prevederile art. 20, lit. c).
f) documentaţiile tehnice de însoțire ale elementelor componente sub presiune prevăzute la art. 81, alin. (2), lit. c) sau fişele tehnice ale elementelor componente ale instalației de alimentare cu hidrogen nouă, nelivrată la data înaintării cererii;

g) documentele privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării, pentru componentele sub presiune din cadrul instalației de alimentare cu hidrogen veche (cărțile recipientelor, documentația tehnică a containerelor cu marcaj de conformitate CE, după caz, și documentația tehnică a conductelor);

h) documentaţiile tehnice preliminare de instalare/montare conform prevederilor art. 71;
i) instrucțiuni privind modul de punere în funcțiune a instalației de alimentare cu hidrogen;
j) instrucțiuni privind modul de deservire a instalației de alimentare cu hidrogen.
Art. 70 Cererea de instalare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să conţină:

a) denumirea/numele şi prenumele şi adresa deţinătorului/utilizatorului;

b) locul de instalare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;
c) date despre instalaţia de alimentare cu hidrogen: tipul, producătorul elementelor componente prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a) - g), caracteristicile tehnice prevăzute la art. 5.
Art. 71 (1) Conținutul documentaţiei tehnice preliminară de instalare a instalației de alimentare cu hidrogen este prevăzut în Anexa nr. 1.
(2) Documentaţia tehnică preliminară de instalare menţionată la alin. (1), se avizează de către RADTI-IP.
(3) Conținutul documentaţiei tehnice preliminară de montare a instalației de alimentare cu hidrogen este prevăzut în Anexa nr. 2.
(4) Documentaţia tehnică preliminară de montare menţionată la alin. (3), se avizează de către RADTP-IP.

(5) Toate documentele prevăzute la alin. (1) și (3) trebuie să fie semnate şi ştampilate pe ultima pagină a părţii scrise înainte de prezentarea anexelor și pe planul de situaţie, de către reprezentantul legal al deţinătorului/utilizatorului instalației de alimentare cu hidrogen, care răspunde pentru respectarea condiţiilor impuse pentru construirea şi exploatarea acesteia.
Art. 72 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică datele conţinute în documentaţiile tehnice preliminare de instalare/montare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi încheie un proces-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
(2) În cazul în care documentaţiile tehnice preliminare de instalare/montare corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ISCIR eliberează avizul obligatoriu de instalare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4.
Art. 73 (1) Instalarea/montarea instalaţiilor de alimentare cu hidrogen se efectuează în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice preliminare de instalare/montare și avizul obligatoriu de instalare emis de către ISCIR.
(2) În cazul în care pe parcursul desfășurării lucrărilor de instalare respectiv de montare apare necesitatea efectuării unor modificări față de prevederile de la alin. (1), aceste modificări trebuie avizate de către RADTI-IP respectiv RADTP-IP și acceptate de către ISCIR în aceleași condiții cu cele prevăzute la art. 72.
(3) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul lucrărilor de instalare/montare se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 11, alin. (2) și constă în:

a) examinarea stării tehnice a elementelor componente ale instalației de alimentare cu hidrogen;

b) examinarea stării tehnice a îmbinărilor demontabile şi nedemontabile precum şi a armăturilor;

c) examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere;

d) verificări şi încercări impuse prin documentaţia tehnică de însoțire și documentația tehnică preliminară de montare a conductelor din cadrul instalației de alimentare cu hidrogen.

(4) După finalizarea lucrărilor de instalare/montare persoana juridică prevăzută la art. 11, alin. (2) întocmește documentația tehnică finală de instalare/montare, al cărei conținut este prevăzut în Anexa nr. 5.
(5) Documentația tehnică finală de instalare/montare se verifică și ștampilează de către personalul tehnic de specialitate prevăzut la alin. (3).
(6) La sfârşitul lucrărilor de instalare/montare persoana juridică menționată la art. 11, alin. (2) întocmește declarația de conformitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.
(7) Declarația de conformitate menționată la alin. (6) se atașează la documentația tehnică finală de instalare/montare prevăzută la alin. (4).
(8) Confirmarea efectuării lucrărilor de instalare/montare se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, prin întocmirea unui proces-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 74 (1) Instalaţiile de alimentare cu hidrogen care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai dacă deţinătorul/utilizatorul a obţinut autorizarea funcționării instalației, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 

(2) Autorizarea funcţionării instalației se obține pe baza autorizării funcționării pentru recipientele și conductele care necesită aplicarea marcajului de conformitate CE, a documentației tehnice finală de instalare/montare și a instrucțiunilor de utilizare adecvate pentru conductele care nu necesită aplicarea marcajului de conformitate CE, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(3) Autorizarea funcţionării nu absolvă deţinătorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii sau documente similare reglementate de legislaţia în vigoare.

Art. 75 Nu se supun regimului de autorizare și verificare tehnică buteliile și cadrele (bateriile)  de butelii reglementate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011. 
Art. 76 (1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării a elementelor componente sub presiune prevăzute la art. 77 se efectuează de către CNCIR.

(2) Autorizarea funcţionării se efectuează de către ISCIR, conform prevederilor art. 110, alin. (1) respectiv art. 111.
Art. 77 Autorizarea funcţionării se efectuează la: 
a) elementele componente sub presiune noi ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă/punerea la dispoziție pe piață stabilite de reglementările naţionale care transpun directivele europene specifice;
b) elementele componente sub presiune vechi care au mai funcţionat ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi:

1) provin din Uniunea Europeană:

I) care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă/punerea la dispoziție pe piață stabilite prin directivele europene specifice;

II) care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru.
2) provin din afara Uniunii Europene:

I) care respectă cerinţele privind introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață stabilite prin directivele europene specifice.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind autorizarea funcţionării

Art. 78 Pentru autorizarea funcţionării, deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină avizul obligatoriu de instalare iar instalarea/montarea să corespundă acestui aviz;

b) să asigure întreținerea instalaţiei de alimentare cu hidrogen de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă;
c) să asigure operator RSVTI autorizat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;
d) să asigure personalul de deservire conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;
e) să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor tehnice.
Art. 79 Componentele instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să fie însoţite de următoarea documentaţie tehnică, după caz:

a) pentru elementele componente noi, documentaţia tehnică care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă/punerea la dispoziție pe piață stabilite de reglementările naţionale care transpun directivele europene sau regulamentele europene aplicabile;

b) pentru elementele componente vechi:

I) care provin din Uniunea Europeană:

II) construite ulterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică stabilită potrivit acestora;

III) construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţă (se au în vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice).
1) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnică prevăzută la lit. a). 

NOTE: 1) Pentru elementele componente sub presiune se aplică Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 sau Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului, transpusă în legislația națională prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile.
2) Pentru conductele care nu fac obiectul Directivei 2014/68/UE se aplică prevederile prezentei prescripții tehnice.
Art. 80 (1) În situaţia în care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la art. 79, lit. b), pct. 1) pentru elementele componente sub presiune, această documentaţie se reconstituie în urma efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) În situaţia în care elementele componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen au ajuns la sfârşitul duratei de viaţă, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică de însoţire sau la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică de însoţire nu este prevăzută durata de viaţă, documentaţia tehnică de însoţire trebuie completată cu raportul tehnic final întocmit ca urmare a efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă conform prevederilor Capitolului VIII.
SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării

Art. 81 (1) Pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea obţinerii autorizării funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 3 deţinătorul/utilizatorul solicită la CNCIR efectuarea verificărilor tehnice conform prevederilor prezentei prescripții tehnice. 

(2) Deținătorul/utilizatorul înaintează următoarele documentele:

a) copia avizului obligatoriu de instalare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, prevăzut la art. 72, alin. (2);
b) documentaţia tehnică finală de instalare/montare cu respectarea prevederilor art. 73, alin. (5); 
c) documentaţia tehnică de însoţire a elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, care trebuie să conţină:
1) declarațiile de conformitate UE (CE), acolo unde este cazul;

2) instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere;

3) limitele de operare în siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, după caz;

4) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă, după caz;

5) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie, care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare, după caz;

6) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completă a instrucţiunilor menţionate la pct. 2);

7) informaţii despre părţile care pot fi înlocuite, după caz;

d) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă a trecut mai mult de 1 (un) an este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

e) documentaţia tehnică prevăzută la art. 80, dacă este cazul;

f) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să menţioneze ultimul loc de funcţionare a elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen (numai pentru cele care au mai funcţionat);

g) copii ale autorizaţiilor/adeverințelor personalului de deservire/personalului instruit intern, după caz;

h) copia autorizaţiei operatorului RSVTI;

i) fotografia plăcilor de timbru sau marcajelor aplicate ale elementelor componente sub presiune;

(3) În cazul în care documentaţia tehnică prevăzută la alin. (2) este incompletă, se înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi completată.

Art. 82 (1) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor tehnice, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească elementele componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, având, după caz, încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare. 

(2) De asemenea, deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice. 

(3) La verificările tehnice trebuie să participe operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului și reprezentantul persoanei juridice prevăzută la art. 11, alin. (2).
(4) Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării se efectuează de către persoana competentă din cadrul CNCIR.

Art. 83 (1) Pentru verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen, persoana competentă din cadrul CNCIR efectuează următoarele activităţi:

a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice prevăzută la art. 81, alin. (2);
b) verificarea condiţiilor de instalare/montare, conform prevederilor art. 73;
c) revizia interioară pentru recipientele sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației, cascada de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor și sistemul de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune, conform prevederilor art. 86;
d) verificarea exterioară a conductelor din cadrul instalației, conform prevederilor art. 87 și 88;
e) încercarea de rezistență la presiune, conform prevederilor art. 89 - 104;
f) verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 106;
g) verificarea existenţei instrucţiunilor tehnice specifice privind utilizarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen;
h) verificarea autorizaţiilor/adeverințelor personalului de deservire/personalului instruit intern, după caz, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă;
i) verificarea registrului de supraveghere a funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

(2) După efectuarea cu rezultat corespunzător a verificărilor prevăzute la alin. (1) operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului efectuează încercarea pneumatică de etanşeitate, conform prevederilor art. 105;
(3) Verificările se efectuează la locul de funcţionare al instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(4) În cazul în care există și alte prevederi specifice în standardele aplicabile privind verificarea și examinarea recipientelor, prevederile de la alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător cu acestea.

Art. 84 (1) În cazul unei instalaţiei de alimentare cu hidrogen sau elemente ale acestora, care datorită modului de execuţie, instalare/montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurări de deformaţii şi altele asemenea) sau atunci când unele din verificările sau încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, cu acceptul ISCIR pot fi stabilite şi alte verificări şi încercări.

(2) Aceste verificări şi încercări suplimentare se pot efectua numai în cazul în care au fost prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării.
Verificarea condiţiilor de instalare/montare
Art. 85 Verificarea condiţiilor de instalare/montare constă în verificarea respectării cerinţelor referitoare la instalare/montare din Capitolul II.
Revizia interioară pentru echipamentele sub presiune 
Art. 86 (1) Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a recipientelor sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației, cascadei de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor și a sistemului de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune astfel:

a) verificarea interioară - examinarea la interior a echipamentelor, în scopul constatării stării suprafeţelor, precum şi a comportării acestora faţă de acţiunea fluidului conţinut;

b) verificarea exterioară - examinarea la exterior a echipamentelor, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor demontabile/nedemontabile şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport și instalare/montare, după caz, precum şi a comportării acestora faţă de acţiunea mediului ambiant, precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice de însoțire și a documentației tehnice finale de instalare/montare;
c) verificarea exterioară cuprinde și verificarea plăcilor de timbru și/sau inscripționărilor, după caz, examinarea stării tehnice a sistemelor de susținere și a elementelor de prindere, precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare este aplicabilă.
(2) În cazul elementelor componente sub presiune noi ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, efectuarea verificării interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea exterioară, cu condiția ca de la data construirii să nu fi trecut mai mult de 2 (doi) ani și să se facă dovada conservării corespunzătoare conform documentației tehnice de însoțire a componentelor.
Verificarea exterioară a conductelor
Art. 87 (1) Verificarea exterioară constă în examinarea conductelor, în scopul constatării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare.
(2) Verificarea exterioară cuprinde şi verificarea plăcii de timbru, marcajelor și/sau inscripționărilor, după caz, precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă conductei. 

Art. 88 Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:
a) examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;

b) examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranţă și echiparea cu aparatură de măsurare şi control, conform documentaţiei tehnice de însoțire a sistemului de conducte și a documentației tehnice finale de instalare/montare.
Încercarea de rezistență la presiune

Art. 89 (1) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare. 

(2) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează la echipamentele sub presiune din instalaţia de alimentare cu hidrogen.
(3) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează hidraulic sau pneumatic, cu respectarea cerințelor din documentațiile tehnice preliminare de instalare/montare.
Art. 90 Încercarea de rezistență la presiune nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) încercarea de rezistență la presiune a fost efectuată de producătorul recipientelor/buteliilor/conductelor şi de la data efectuării acesteia nu a trecut mai mult de 2 (doi) ani, iar recipientele/buteliile/conductele din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen au fost protejate (conservate) corespunzător (de exemplu cu gaz inert) la expedierea de la producător, astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestora;
b) elementele componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen nu au suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport și instalare/montare, după caz;
c) în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la părţile supuse presiunii ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
Art. 91 (1) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează la o presiune stabilită conform documentațiilor tehnice preliminare de instalare/montare și în conformitate cu documentaţia tehnică de însoţire a elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
(2) În condiţiile în care valoarea presiunii de încercare nu este precizată în documentaţia tehnică de însoţire a elementelor componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, încercarea se efectuează:
a) pentru recipientul/recipientele/buteliile/conductele aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen construite cu respectarea prevederilor directivelor și regulamentelor europene aplicabile, la valoarea prevăzută în standardul aplicabil;

b) pentru recipientul/recipientele/buteliile/conductele aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen construite cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă, la valoarea prevăzută în prescripţia tehnică.

Art. 92 (1) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri.

(2) Se recomandă ca în cazul recipientelor/buteliilor/conductelor presiunile să fie înregistrate pe toată durata încercării, iar creşterea presiunii se va face în trepte de circa 10% din presiunea de încercare.
Încercarea de rezistență la presiune hidraulică
Art. 93 Încercarea de rezistență la presiune hidraulică se efectuează cu un lichid neutru care nu afectează funcționarea ulterioară a componentelor sub presiune ale instalațiilor de alimentare cu hidrogen, conform documentației tehnică de însoțire întocmită de către producător.
Art. 94 Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească +50ºC, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai puţin de +7ºC. 

Art. 95 (1) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul componentelor sub presiune din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen. 
(2) Debitul de alimentare cu lichidul de încercare trebuie să fie stabilit astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în instalaţia de alimentare cu hidrogen, în timpul umplerii. 
Art. 96 (1) În timpul încercării de rezistență la presiune hidraulică a componentelor sub presiune din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie prevăzută cu un al doilea manometru, de control, în plus faţă de manometrul de încercare.
(2) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 

(3) Utilizarea manometrelor trebuie să se facă cu respectarea legislaţiei în domeniul metrologic.

(4) Manometrele analogice trebuie alese astfel încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

Art. 97 Este interzisă executarea oricăror lucrări în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce componentele sub presiune din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen se află sub presiune.

Art. 98 (1) Durata de menţinere la presiunea de încercare a componentelor sub presiune din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen este cea stabilită prin documentaţia tehnică de însoțire a elementelor componente sub presiune, după caz, însă nu trebuie să fie mai mică de 30 minute. 
(2) După efectuarea încercării de rezistență la presiune hidraulică examinarea suprafeţelor componentelor sub presiune din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen se face numai după reducerea presiunii la valoarea maximă admisibilă.
Art. 99 (1) Încercarea de rezistență la presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:
a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor componentelor sub presiune;
b) picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările demontabile, în materialul de bază sau pe la îmbinările sudate;
c) reduceri ale valorii presiunii de încercare.
(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară a componentelor sub presiune trebuie să fie cât mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă.
Art. 100 După efectuarea încercării de rezistență la presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen.
Încercarea de rezistență la presiune pneumatică
Art. 101 Încercarea de rezistență la presiune pneumatică se execută cu aer sau alt gaz neutru, de preferinţă cu azot, conform documentației tehnică de însoțire întocmită de către producător.
Art. 102 Încercarea de rezistență la presiune pneumatică se efectuează în următoarele condiţii:
a) îmbinările sudate ale elementelor componente sub presiune trebuie să fie în prealabil examinate în proporţie de 100% prin fiecare dintre metodele: vizuală, cu lichide penetrante și cu radiaţii penetrante;

b) temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă a elementelor componente sub presiune;

c) valoarea presiunii de încercare este cea stabilită în documentaţia tehnică de însoțire a elementelor componente sub presiune;

d) presiunea de încercare trebuie crescută uniform şi continuu până la 50% din valoarea acesteia, după care creşterea până la presiunea de încercare se face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia;

e) durata de menţinere a presiunii de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică de însoțire a elementelor componente sub presiune, dar nu trebuie să fie mai mică de 30 minute, după care presiunea trebuie redusă la valoarea presiunii maxime admisibilă;
f) examinarea suprafeţelor elementelor componente sub presiune trebuie să se facă numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibilă.
Art. 103 În timpul încercării la presiune pneumatică trebuie luate măsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în elementele componente sub presiune, astfel încât temperatura gazului să nu influențeze valoarea presiunii.
Art. 104 Încercarea la presiune pneumatică se consideră reuşită dacă nu se constată:
a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor componente sub presiune;
b) neetanşeităţi la îmbinările demontabile sau la îmbinările sudate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică de însoțire a elementelor componente sub presiune.
Încercarea pneumatică de etanşeitate

Art. 105 (1) În afară de încercarea de rezistență la presiune, instalaţia de alimentare cu hidrogen se supune şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. 

(2) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, înainte de punerea/repunerea în funcţiune a instalaţiei sau după demontarea/remontarea unor elemente ale acesteia.
(3) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează cu azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construită instalaţia de alimentare cu hidrogen.
(4) Încercarea pneumatică de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maximă admisibilă în instalaţia de alimentare cu hidrogen timp de minim 60 de minute (dacă prin documentaţia tehnică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen nu este prevăzut altfel) şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid.

(5) După efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate operatorul RSVTI întocmește un proces-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, care se anexează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen  prevăzută la art. 111, alin. (3).
Verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă

Art. 106 (1) Dispozitivele de siguranţă ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să fie introduse pe piață/puse la dispoziție pe piață cu respectarea cerințelor directivelor europene sau regulamentelor europene aplicabile.
(2) La dispozitivele de siguranță prevăzute la alin. (1) se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţă emise de producător sau de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilă, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 (un) an şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării.

(3) Documentaţia de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv buletinele/certificatele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
SECŢIUNEA a 4-a
Concluziile verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării

Art. 107 După efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării persoana prevăzută la art. 76, alin. (1) întocmeşte câte un raport de verificare tehnică pentru fiecare dintre componentele sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, al cărui conţinut minim este prevăzut în Anexa nr. 8. 

Art. 108 (1) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt corespunzătoare, în raportul de verificare tehnică se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 138, alin. (1) şi 142, alin. (2).
(2) Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 138, alin. (1) şi 142, alin. (2), în raportul de verificare tehnică se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.

Art. 109 (1) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în raportul de verificare tehnică şi nu se propune acordarea autorizării funcţionării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când nu sunt respectate condițiile privind introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării nu se continuă, iar fișa de înregistrare prevăzută în prescripția aplicabilă se completează și se transmite la ISCIR.

(3) Este interzisă propunerea acordării autorizării funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică.

(4) Raportul de verificare tehnică se ataşează la cartea componentei sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

Art. 110 (1) Pentru elementele componente sub presiune care necesită aplicarea marcajului de conformitate CE ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, ISCIR acordă autorizarea funcționării cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabilă.
(2) Pentru elementele componente sub presiune, altele decât cele prevăzute la alin. (1), deținătorul/utilizatorul constituie documentația tehnică a componentei, care se compune din:
a) instrucțiunile de utilizare adecvate pentru conductele care nu necesită aplicarea marcajului de conformitate CE;

b) raportul de verificare tehnică întocmit de persoana juridică prevăzută la art. 76, alin. (1).
Art. 111 (1) Pentru autorizarea funcționării instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 3, deținătorul/utilizatorul depune la ISCIR următoarele:

a) documentul din care să rezulte numărul alocat de către deținător și anul de instalare/montare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;
b) autorizările funcționării elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen și copii ale primei coperți ale cărților prevăzută în prescripția tehnică aplicabilă;

c) copii ale rapoartelor de verificare tehnică ale conductelor care nu poartă marcaj de conformitate CE;

d) copiile declarațiilor de conformitate UE (CE) pentru elementele componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, altele decât cele prevăzute la art. 77, după caz;
e) copia atestatului pentru instalațiile din arii periculoase Ex emis conform legislației în vigoare; în cazul instalației care funcționează în regim de autoservire (self-service) asistată documentul trebuie să facă referire la acest regim de deservire;

f) copia autorizației de securitate la incendiu emisă conform legislației în vigoare; în cazul instalației care funcționează în regim de autoservire (self-service) asistată documentul trebuie să facă referire la acest regim de deservire;
g) procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor pentru amenajările/construcțiile aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen realizate în conformitate cu autorizația de construire;

h) document asumat de deținător/utilizator din care să rezulte punerea în funcțiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu respectarea prevederilor art. 69, lit. i).
(2) În urma verificării documentelor prevăzute la alin. (1) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmește un proces-verbal de verificare tehnică, iar în cazul în care sunt îndeplinite prevederile prezentei prescripții tehnice, se alocă un număr de înregistrare fiecărei instalaţii de alimentare cu hidrogen și se eliberează autorizarea funcționării conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă.
(3) După obținerea documentului prevăzut la alin. (2) deținătorul/utilizatorul întocmește cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen care se compune din:

a) cărțile recipientelor și conductelor care necesită aplicarea marcajului de conformitate CE;

b) documentația tehnică finală de instalare/montare și instrucțiunile de utilizare adecvate pentru conductele care nu necesită aplicarea marcajului de conformitate CE;

c) documentele prevăzute la alin. (1), lit. c) - g).
(4) Este interzisă funcționarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen până la obținerea autorizării funcționării prevăzută la alin. (2).
CAPITOLUL IV

UTILIZAREA ȘI EXPLOATAREA 
SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 112 (1) Deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen este obligat să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen în condiţii de siguranţă. 

(2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen operator RSVTI.

(3) Operatorul RSVTI răspunde împreună cu deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(4) Pe toată perioada de utilizare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia să asigure întreținerea acesteia.
(5) Mijloacele de măsurare din componența instalaţiei de alimentare cu hidrogen se verifică conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale în vigoare.

Art. 113 (1) În incinta instalației de alimentare cu hidrogen cu acces privat este permisă alimentarea vehiculelor deținătorului/utilizatorului instalației care sunt echipate cu sistem de alimentare cu hidrogen montat conform prevederilor legislației aplicabilă, instalația fiind localizată în zonă securizată, fără ca nici o altă persoană care nu este implicată în exploatarea instalației să aibă acces. 
(2) Alimentarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor la art. 122, alin. (1).
Art. 114 (1) În incinta instalației de alimentare cu hidrogen cu acces public este permisă alimentarea tuturor vehiculelor care sunt echipate cu sistem de alimentare cu hidrogen montat conform prevederilor legislației aplicabilă.

(2) Alimentarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor la art. 122, alin. (3).
Art. 115 (1) Utilizarea și exploatarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare prevăzute în documentaţia tehnică de însoțire a elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, în documentația tehnică finală de instalare/montare, în documentațiile tehnice de însoțire ale celorlalte elemente componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi instrucţiunile tehnice specifice elaborate de deținătorul/utilizatorul instalaţiei. 
(2) În cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen presiunea de alimentare a vehiculelor trebuie să se asigure în regim automat.

(3) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru exploatarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen, cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei. 

(4) La întocmirea instrucţiunilor tehnice specifice se au în vedere instrucţiunile din documentația tehnică finală de instalare/montare; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/întreținere/reparaţii, de conservare de scurtă sau de lungă durată, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea operatorului RSVTI, acolo unde este cazul, în perioadele dintre două verificări tehnice periodice.

(5) Instrucţiunile tehnice specifice trebuie să cuprindă informații despre instalația de alimentare cu hidrogen, măsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul de întreţinere şi pentru personalul de deservire/personalul instruit intern, după caz.

(6) Copia autorizării funcționării prevăzută la art. 111, alin. (2) se afișează la loc vizibil în instalaţia de alimentare cu hidrogen.
Art. 116 (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată, ca urmare a verificării dispozitivelor de siguranţă, se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(3) Înlocuirea dispozitivelor de siguranţă este admisă numai cu dispozitive de siguranţă cu caracteristici similare, iar operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului consemnează înlocuirea acestora într-un proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, care se contrasemnează de către RSL-IP al persoanei juridice ce asigură întreținerea.

(4) Documentul prevăzut la alin. (3) se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

Art. 117 (1) În cazul opririi de urgență, repornirea instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează de către personalul de deservire sau de către personalul instruit intern cu respectarea instrucțiunilor prevăzute la art. 115.
(2) Se interzice executarea oricăror lucrări la instalaţia de alimentare cu hidrogen atunci când aceasta se află sub presiune.

Art. 118 (1) Alimentarea cu hidrogen se efectuează numai la autovehicule echipate cu instalaţii de alimentare cu hidrogen menţionate în cartea de identitate/certificatul de înmatriculare și care au eticheta de identificare "H2 GAS" aplicată pe vehicul. 
(2) Modelul etichetei de identificare "H2 GAS" este prevăzut în Anexa nr. 9.
Art. 119 Deplasarea în incinta stației de alimentare cu hidrogen, la și de la locul de alimentare marcat în perimetrul staţiei, se face cu viteza maximă de 5 km/h, înscrisă pe panouri de avertizare.
Art. 120 Pentru transportul hidrogenului la instalația de alimentare se vor folosi autovehicule dotate corespunzător Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).

Art. 121 Poziţionarea autovehiculelor de transport se va face cu respectarea distanţelor de securitate faţă de compresor, cu motorul oprit, în viteză şi asigurate cu frâna de serviciu şi cu saboţii din dotare luându-se toate măsurile de siguranță necesare.
SECŢIUNEA a 2-a

Personalul de deservire

Art. 122 (1) Alimentarea vehiculelor în instalaţiile de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 113, alin. (2) se face de către operator umplere recipiente hidrogen autorizat de către ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă și/sau de către personal instruit intern.

(2) Instruirea personalului intern prevăzut la alin. (1) se efectuează în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 10.

(3) Alimentarea vehiculelor în instalaţiile de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 114, alin. (2) se face de către operator umplere recipiente hidrogen autorizat de către ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

(4) Modul de alimentare în regim de autoservire (self-service) asistată a vehiculelor în instalaţiile de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 114, alin. (2)  se face cu respectarea prevederilor din documentațiile tehnice care au stat la baza acordării autorizării funcționării acestora.
Art. 123 Deţinătorul/utilizatorul desemnează un responsabil al instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu pregătire tehnică corespunzătoare, care poate fi inginer, subinginer, tehnician sau maistru de specialitate (mecanic, electromecanic, transporturi, utilaj tehnologic, robotică, electrotehnică, electronică, energetică, automatizări, informatică, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze sau în alte domenii tehnice conexe acceptate de către ISCIR).
Art. 124 Personalul de deservire îndeplineşte în timpul funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen numai sarcinile legate de exploatarea acesteia.
SECŢIUNEA a 3-a

Supravegherea instalaţiei de alimentare cu hidrogen
Art. 125 (1) Pentru fiecare instalaţie de alimentare cu hidrogen trebuie să existe un registru de supraveghere a funcționării.
(2) Registrul numerotat, sigilat şi semnat de conducerea deţinătorului/utilizatorului se păstrează în condiţii bune la fiecare instalaţie de alimentare cu hidrogen. 

(3) Înscrierile în registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersături ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.

Art. 126 În registrul de supraveghere pot face înscrieri operatorul umplere recipiente hidrogen, personalul instruit intern, responsabilul instalației, operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele împuternicite în scris de către aceasta, precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile tehnice specifice.

Art. 127 Registrul de supraveghere a funcţionării a instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să conţină cel puțin următoarele:

I. Pe copertă, în exterior, se menţionează:

a) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE;

b) denumirea şi adresa deţinătorului/utilizatorului;

c) numărul alocat de către deținător și anul de instalare/montare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

d) numărul autorizării funcționării acordat de către ISCIR a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

e) caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
II. În interior se consemnează, pe coloane:

a) numărul curent;

b) data;

c) numele şi prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţele sau deranjamentele;

d) lucrările efectuate (montare/reparare/întreţinere/verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață), precum şi, după caz, deficienţele sau deranjamentele constatate în timpul utilizării;

e) numele şi prenumele şi semnătura RSL-IP sau a persoanei responsabile pentru înlăturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul utilizării. În cazul în care lucrările de întreținere se efectuează de producătorul elementelor componente sub presiune respectiv de persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, numele și prenumele și semnătura personalului desemnat conform procedurilor interne ale acestuia respectiv personalului cu responsabilități echivalente RSL-IP nominalizat în documentului de confirmare a înregistrării;
f) data verificării şi semnătura operatorului RSVTI; 

g) observaţii.

CAPITOLUL V

ÎNTREŢINEREA 

Art. 128 (1) Întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu hidrogen se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu hidrogen se efectuează de către de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Activități specifice de întreținere a componentelor instalaţiilor de alimentare cu hidrogen pot fi efectuate și de către producătorul acestora.
(4) Autorizaţia pentru activitatea de întreținere a componentelor instalaţiilor de alimentare cu hidrogen nu este necesară atunci când întreținerea se efectuează de către producătorul acestora.

Art. 129 Întreţinerea se execută planificat, conform instrucţiunilor din documentaţia tehnică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen sau din documentaţia tehnică de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, în scopul asigurării menţinerii instalaţiei în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

Art. 130 (1) Întreținerea se efectuează cu respectarea programului și a listei lucrărilor de întreţinere.
(2) Prin întreținere se asigură înlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor înglobate în instalaţia de alimentare cu hidrogen în scopul asigurării menţinerii acesteia în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) La stabilirea programului și a listei lucrărilor de întreţinere a instalațiilor de alimentare cu hidrogen se ține cont de prevederile standardului SR ISO 19880.
Art. 131 (1) Întreţinerea cuprinde cel puţin următoarele operaţiuni:

a) verificarea scurgerilor la conductele de hidrogen, la sistemul de comprimare și echipamentele auxiliare, la recipiente, la sistemul de pre-răcire, la sistemele de comandă și siguranță și la sistemul de distribuție;
b) verificarea stării manometrelor;
c) verificarea etanşeității elementelor componente sub presiune;
d) verificarea stării apărătorilor și suporților conductelor adiacente compresorului;

e) verificarea protecției Ex a tuturor componentelor protejate, cu respectarea SR EN 60079-17, SR EN 60079-19 și instrucțiunile producătorului;

f) verificarea armăturilor;
g) verificarea stării furtunelor și a pistoalelor de umplere;
h) alte operaţii specificate în documentaţia tehnică de însoţire a elementelor componente sub presiune, în documentaţia tehnică finală de montare sau în documentaţia tehnică întocmită cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață.

(2) Periodicitatea la care se efectuează operaţiunile menţionate la alin. (1) se precizează în instrucţiunile tehnice specifice prevăzute la art. 115, alin. (4).
Art. 132 (1) Anual se efectuează:

a) verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu respectarea cerinţelor art. 105, alin. (3) - (5).
b) verificarea stării elementelor componente sub presiune cu respectarea cerinţelor art. 87 și 88.
c) verificarea dispozitivelor de siguranţă cu respectarea cerinţelor art. 106;
(2) Verificările prevăzute de la alin. (1) se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice autorizate pentru activitatea de întreţinere.

(3) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) RSL-IP prevăzut la alin. (2) întocmește un document în care consemnează rezultatele verificărilor şi care se anexează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

Art. 133 (1) Efectuarea lucrărilor de întreţinere se consemneazǎ de către RSL-IP al persoanei juridice nominalizate la art. 132, alin. (2) în registrul de supraveghere a funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzut la art. 127. 

(2) Operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului vizează consemnările RSL-IP în registrul de supraveghere a funcționării instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(3) Dacă cu ocazia verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) se constată deficienţe care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, operatorul RSVTI dispune oprirea din funcţionare a acesteia şi luarea măsurilor care se impun, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice.

CAPITOLUL VI
VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 134 (1) Instalaţia de alimentare cu hidrogen aflată în exploatare se supune la verificări tehnice periodice, care constau în: verificarea documentației tehnice, revizia interioară pentru recipientele sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației, cascada de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor și sistemul de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune, verificarea exterioară a conductelor, încercări de rezistență la presiune, verificarea dispozitivelor de siguranţă şi încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. 

(2) În cazul în care există și alte prevederi specifice în legislația aplicabilă privind verificarea și examinarea instalației de alimentare cu hidrogen, prevederile de la alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător cu acestea.
(3) Deţinătorul/utilizatorul este obligat să solicite efectuarea verificărilor tehnice periodice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.

Art. 135 (1) Verificările tehnice periodice a elementelor componente sub presiune prevăzute la art. 77 se efectuează de către CNCIR.
(2) Verificarea componentelor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se efectuează sub responsabilitatea deținătorului/utilizatorului.

Art. 136 Utilizarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen având depăşit termenul de valabilitate al autorizării funcţionării este interzisă.
Art. 137 La sfârşitul duratei de viaţă, precizată în documentaţia tehnică a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se realizează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Revizia interioară 
Art. 138 (1) Revizia interioară a recipientelor sub presiune pentru stocarea hidrogenului necesar alimentării instalației, cascadei de depozitare a hidrogenului necesar alimentării vehiculelor și a sistemului de pre-răcire a hidrogenului comprimat la înaltă presiune și verificarea exterioară a conductelor se efectuează cel puţin o dată la 4 (patru) ani, conform prevederilor art. 86 - 88.
(2) În afară de termenul scadent, revizia interioară se execută şi în următoarele cazuri:

a) după o nouă instalare/montare;

b) după o reparare efectuată conform prevederilor Capitolului VII;
c) după o întrerupere a funcţionării mai mare de 1 (un) an, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în cadrul controalelor programate și neprogramate) sau operatorul RSVTI au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare.
Art. 139 (1) Persoana competentă din cadrul CNCIR poate stabili termene mai scurte pentru efectuarea reviziei interioare în funcţie de starea tehnică şi vechimea în utilizare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare.

Art. 140 (1) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a recipientului/recipientelor aferent/aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen, verificarea interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare de rezistență la presiune completată, după caz, cu alte examinări și verificări (de exemplu examinări prin metode nedistructive). 

(2) Examinările și verificările respective (metoda, volumul, criteriile de acceptare şi periodicitatea) trebuie stabilite printr-o documentație tehnică întocmită de către deţinător/utilizator şi persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă.

(3) Persoana juridică autorizată menționată la alin. (2) trebuie să prevadă în documentația tehnică detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a examinărilor și verificărilor precum și criteriile de acceptare ale acestora.

(4) Documentaţia tehnică pentru efectuarea examinărilor și verificărilor prevăzută la alin. (3) trebuie avizată de către RADTE-IP.

(5) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4) se depune la ISCIR în vederea acceptării.
(6) Documentaţia tehnică acceptată de către ISCIR se prezintă persoanei juridice prevăzută la art. 135 cu ocazia efectuării încercării.
Art. 141 La recipientele/conductele din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen se prezintă buletinele de verificare anuală a protecţiei catodice, eliberate în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a acestora şi a reglementărilor specifice în vigoare, acolo unde este cazul. 

SECŢIUNEA a 3-a 
Încercarea de rezistență la presiune 

Art. 142 (1) Încercarea de rezistență la presiune se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare.

(2) Încercarea de rezistență la presiune se efectuează cel puţin o dată la 8 (opt) ani, în conformitate cu prevederile art. 89 și art. 91 - 104, în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu hidrogen și pentru evidențierea eventualelor defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară a elementelor componente sub presiune.
(3) În cazul recipientului/recipientelor prevăzute la art. 140, a căror revizie interioară nu se poate efectua, încercarea de rezistență la presiune se efectuează cel puţin o dată la 4 (patru) ani.
Art. 143 În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea de rezistență la presiune se efectuează şi în următoarele cazuri:

a) după o întrerupere a funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen mai mare de 1 (un) an, înainte de repunerea în funcţiune a acesteia;

b) după o nouă instalare/montare;

c) după o reparare efectuată conform prevederilor Capitolului VII;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în cadrul controalelor programate şi neprogramate) sau operatorul RSVTI, au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare.
Art. 144 (1) Persoana prevăzută la art. 139, alin. (1) poate stabili termene mai scurte pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică în funcţie de starea tehnică şi vechimea în utilizare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen. 
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.
SECŢIUNEA a 4 -a

Încercarea pneumatică de etanşeitate

Art. 145 (1) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează după încercarea de rezistență la presiune, în condiţiile prevăzute la art. 105.
(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
SECŢIUNEA a 5-a

Revizia exterioară
Art. 146 (1) Revizia exterioară este verificarea tehnică ce se execută de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în timpul funcţionării instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi are drept scop stabilirea stării generale a acesteia.
(2) Rezultatele reviziei exterioare se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
Art. 147 Cu ocazia reviziei exterioare se verifică:
a) menţinerea condiţiilor în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică de instalare/montare; 
b) condiţiile privind spaţiile de acces şi deservire, curăţenie şi altele asemenea;
c) existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control;
d) existența contractului de întreţinere a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, cu respectarea prevederilor din documentația tehnică de instalare/montare;

e) starea instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi a îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile);
f) personalul de deservire, în legătură cu existenţa şi valabilitatea documentelor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen; 
g) existenţa registrului de supraveghere a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta;

h) existenţa instrucţiunilor tehnice specifice;

i) integritatea sistemului de legare la priza de împământare.
SECŢIUNEA a 6-a

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

Art. 148 Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor art. 106.
SECŢIUNEA a 7-a

Alte verificări
Art. 149 (1) După efectuarea reviziei interioare și/sau încercării de rezistență la presiune, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia să efectueze verificarea funcționării corespunzătoare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen. 

(2) Menținerea în funcţiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen este condiționată de existența documentului având drept concluzie respectarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă prevăzute în documentațiile tehnice de însoțire ale elementelor componente.

SECŢIUNEA a 8-a

Concluziile verificărilor tehnice periodice

Art. 150 (1) După efectuarea verificărilor tehnice persoana prevăzută la art. 139, alin. (1) întocmeşte un raport de verificare tehnică, al cărui conţinut minim este prevăzut în Anexa nr. 8.
(2) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt corespunzătoare se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice periodice. Această dată se stabileşte în funcţie de starea tehnică, complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu, regimul de funcţionare şi vechimea în utilizare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de verificare/încercare prevăzută de prezenta prescripţie tehnică.
(3) Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 138, alin. (1) şi art. 142, în raportul de verificare tehnică se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.

(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare.

(5) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării în continuare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică.
(6) Raportul de verificare tehnică se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
SECŢIUNEA a 8-a

Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

Art. 151 (1) În cazuri motivate tehnic, pentru instalaţia de alimentare cu hidrogen care nu poate fi oprită din funcţiune, pentru verificarea tehnică periodică la data scadentă, se poate accepta prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice ale acestora cu cel mult 1 (un) an, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de către deţinător/utilizator şi persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă. 
(2) Memoriul tehnic prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) prezentarea/descrierea instalaţiei de alimentare cu hidrogen (caracteristicile tehnice principale);

b) istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii);

c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică; 
d) măsuri compensatorii, după caz;

e) echiparea cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsură, control;

f) existenţa instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizare/exploatare;

g) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

(3) Memoriul tehnic prevăzut la alin. (2) trebuie avizat de către RADTE-IP.

(4) Memoriul tehnic prevăzut la alin. (3) se depune la ISCIR în vederea acceptării cu minim 30 de zile calendaristice înainte de termenul scadent.

(5) ISCIR analizează memoriul tehnic depus şi în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripţii tehnice îl acceptă şi stabileşte efectuarea reviziei exterioare conform prevederilor art. 146 -147.
(6) În cazul în care rezultatele reviziei exterioare sunt corespunzătoare, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal de verificare tehnică conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
(7) Procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la alin. (6) şi un exemplar al memoriului tehnic prevăzut la alin. (5) se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
(8) La împlinirea termenului scadent stabilit în procesul-verbal prevăzut la alin. (6) trebuie să se efectueze verificarea tehnică periodică. 
Art. 152 (1) Atunci când situația obiectivă nu permite oprirea instalaţiei de alimentare cu hidrogen la data scadentă pentru revizia interioară, se poate accepta prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenului scadent pentru realizarea reviziei interioare până la termenul scadent pentru efectuarea reviziei interioare şi încercării de rezistență la presiune.
(2) Prelungirea autorizării funcţionării și modificarea termenului scadent prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de inspectorul de specialitate ISCIR şi un exemplar al studiului realizat conform metodologiei prevăzută la alin. (2) se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen. 
(4) La împlinirea termenului stabilit în procesul-verbal prevăzut în metodologia menţionată la alin. (2) trebuie să se efectueze verificarea tehnică periodică. 

CAPITOLUL VII
REPARAREA

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 153 (1) Repararea instalaţiei de alimentare cu hidrogen se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 

(2) Repararea elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează de către producătorul acestora sau de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.
(3) Autorizaţia pentru activitatea de reparare a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen nu este necesară atunci când repararea se efectuează de către producătorul acestora.

(4) Repararea elementelor componente care nu sunt prevăzute la alin. (2) se efectuează de către producătorul acestora sau de către persoane juridice specializate, cu respectarea cerințelor din documentația tehnică de însoțire și a reglementărilor tehnice aplicabile și se verifică de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.
Art. 154 (1) Repararea elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a constatărilor operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului;

b) ca urmare a efectuării verificărilor tehnice periodice, atunci când se constată necesitatea;

c) ca urmare a efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, atunci când se constată necesitatea.

(2) Repararea elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen poate fi efectuată în urma unor avarii/accidente numai în condiţiile eliberării în prealabil de către ISCIR a procesului-verbal de constatare a avariei/accidentului și cu respectarea Capitolului VIII.
Art. 155 (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalaţiei de alimentare cu hidrogen, persoana competentă din cadrul CNCIR, persoana juridică autorizată pentru efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă sau inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, după caz, întocmeşte documentul de constatare în vederea introducerii în reparare. 

(2) Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără documentul de constatare menționat la alin. (1).

Art. 156 (1) Lucrările de reparare ale elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen se verifică de către CNCIR.
(2) Lucrările de reparare care se verifică conform prevederilor alin. (1) sunt următoarele:

a) înlocuirea de elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la recipientul de stocare și/sau recipientele cascadei de depozitare din cadrul instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
b) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;

c) înlocuirea sau remedierea unor elemente/armături ale conductelor aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen, ca de exemplu: coturi, curbe, teuri, compensatoare de dilatare, tronsoane şi altele asemenea cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
d) executarea unor suduri noi la conducte aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen, refacerea sau remedierea celor existente;

e) repararea prin încărcare cu sudură a conductelor aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen, care prezintă coroziuni, eroziuni sau pori;

f) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor conductelor aferente instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
(3) Lucrările de reparare care nu sunt prevăzute la alin. (2) se verifică de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului și RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 153, alin. (2). 
(4) Nu se admite remedierea, la cald sau la rece, a deformaţiilor permanente ale elementelor componente sub presiune şi nici lucrări la care se intervine cu sudură pe corpul acestora.

(5) Repararea elementelor componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen care nu sunt prevăzute la alin. (1) se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 
Art. 157 (1) Repararea elementelor componente sub presiune ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare. 

(2) Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminare de reparare este prevăzut în Anexa nr. 11.
(3) Documentaţia tehnică preliminară de reparare se avizează de către RADTP-IP, cu excepția cazului în care lucrările de reparare care se efectuează de către producătorul elementelor componente sub presiune.
Art. 158 (1) Lucrările de reparare trebuie să se desfăşoare cu respectarea reglementărilor care au stat la baza construirii elementelor componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen, dar se pot adopta şi soluţii bazate pe alte standarde şi reglementări tehnice aplicabile, care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri/componente sub presiune construite de către persoanele juridice prevăzute la art. 153, alin. (2) în baza documentaţiei tehnice preliminare de reparare avizată de RADTP-IP, cu excepţia subansamblurilor/componentelor reglementate de prevederile directivelor europene sau regulamentelor europene aplicabile.

(3) Pentru subansamblurile/componentele care nu sunt prevăzute la alin. (2), în cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri/componente construite de către persoanele juridice prevăzute la art. 153, alin. (4), în baza documentaţiei tehnice de însoțire a acestora sau a normelor tehnice aplicabile, cu excepţia subansamblurilor/componentelor reglementate de prevederile directivelor europene sau regulamentelor europene aplicabile.

(4) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a elementelor componente ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acestea.
SECŢIUNEA a 2-a

Etapele efectuării reparării

Art. 159 (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică prevăzută la art. 153, alin. (2), cu excepția cazului în care lucrările de reparare care se efectuează de către producătorul elementelor componente sub presiune, cu acordul scris al deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 

a) documentul de constatare în vederea introducerii în reparare prevăzut la art. 155, alin. (1);

b) descrierea instalaţiei de alimentare cu hidrogen, cu indicarea parametrilor de funcţionare;
c) lucrările de reparare ce urmează a se efectua;

d) condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare;

e) planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare.

(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare prevăzută la art. 157, se ataşează la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare.

Art. 160 (1) În vederea avizării începerii lucrărilor de reparare pentru elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, persoana juridică prevăzută la art. 153, alin. (2), cu excepția cazului în care lucrările de reparare care se efectuează de către producătorul elementelor componente sub presiune, înaintează la ISCIR cererea de acceptare a lucrărilor de reparare şi memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare prevăzut la art. 159.
(2) Pentru elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la alin. (1) ISCIR poate acorda împuternicire operatorului RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației pentru efectuarea verificărilor în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare.

(3) În vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare pentru elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la alin. (2) persoana juridică prevăzută la art. 153, alin. (2), transmite operatorului RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalaţiei de alimentare cu hidrogen cererea de acceptare a începerii lucrărilor de reparare și memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare prevăzut la art. 159.
Art. 161 (1) În situația prevăzută la art. 160, alin. (1) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR analizează memoriul tehnic prevăzut la art. 159 și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice avizează începerea lucrărilor de reparare prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 şi aplicarea ştampilei specifice pe ultima pagină a părţii scrise, înainte de prezentarea anexelor.

(2) În situația prevăzută la art. 160, alin. (3) operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului analizează memoriul tehnic prevăzut la art. 159 și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice acceptă începerea lucrărilor de reparare prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 şi aplicarea ştampilei proprii pe ultima pagină a părţii scrise, înainte de prezentarea anexelor.

(3) În cazul elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 160, alin. (2) operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului transmite la ISCIR o înștiințare însoțită de procesul-verbal menționat la alin. (2) în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la întocmirea acestuia.

Art. 162 Începerea lucrărilor de reparare fără existenţa documentelor de avizare respectiv acceptare a începerii lucrărilor de reparare, prevăzute la art. 161, alin. (1) și (2), este interzisă.

Art. 163 (1) Pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare trebuie să se respecte cerințele din memoriul tehnic avizat prevăzut la art. 161, alin. (1), respectiv acceptat prevăzut la art. 161, alin. (2).

(2) În cazul în care pe parcursul desfășurării lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări față de prevederile de la alin. (1), aceste modificări trebuie avizate de către RADTP-IP și acceptate în aceleași condiții cu cele prevăzute art. 161, după caz.

(3) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 153, alin. (2).
(4) Confirmarea efectuării lucrărilor de reparare se efectuează de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, prin întocmirea unui proces-verbal conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.
Art. 164 (1) După finalizarea lucrărilor de reparare, persoana juridică menționată la art. 153, alin. (2) întocmește documentaţia tehnică finală de reparare.

(2) Conținutul minim al documentației tehnice finală de reparare este prevăzut în Anexa nr. 12.
(3) Documentația tehnică finală de reparare se avizează de către personalul tehnic de specialitate, prevăzut la art. 163, alin. (3).
(4) La sfârşitul lucrărilor de reparare persoana juridică menționată la art. 153, alin. (2) întocmește declarația de conformitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6. 

(5) Declarația de conformitate menționată la alin. (4) se atașează la documentația tehnică finală de reparare prevăzută la alin. (3).

(6) Documentaţia tehnică finală de reparare se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii finale privind repararea

Art. 165 Verificările tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune, se efectuează la locul de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

Art. 166 Pentru efectuarea verificărilor tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite persoanei juridice prevăzute la art. 156, alin. (1) efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând documentaţia tehnică finală de reparare.

Art. 167 (1) Pentru efectuarea verificărilor tehnice după reparare, la data stabilită, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească instalaţia de alimentare cu hidrogen, având, după caz, încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare menţionate într-un proces-verbal. 
(2) De asemenea, deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice. 

(3) La verificările tehnice trebuie să participe operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, responsabilul instalației şi reprezentantul persoanei juridice menţionată la art. 153, alin. (2).
Art. 168 (1) Pentru verificarea tehnică după reparare, în vederea repunerii în funcţiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen persoana competentă efectuează următoarele activităţi:

a) verificarea documentaţiei tehnice finale de reparare, prevăzută în Anexa nr. 12;
b) revizia interioară la recipientul de stocare, la recipientele cascadei de depozitare, după caz, conform prevederilor art. 138, alin. (1);
c) verificarea exterioară a conductelor, după caz, conform prevederilor art. 138, alin. (1);
d) încercarea de rezistență la presiune, conform prevederilor art. 142 - 144;
e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 148.
(2) După efectuarea cu rezultat corespunzător a verificărilor prevăzute la alin. (1) operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului efectuează încercarea pneumatică de etanşeitate, conform prevederilor art. 145.
(3) După efectuarea cu rezultat corespunzător a verificărilor prevăzute la alin. (2) se efectuează activitățile prevăzute la art. 149.
Art. 169 (1) După efectuarea verificărilor tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune persoana juridică prevăzută la art. 156, alin. (1) întocmeşte un raport de verificare tehnică, al cărui conţinut minim este prevăzut în Anexa nr. 8.
(2) În cazul în care rezultatele verificării tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune sunt corespunzătoare se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice periodice cu respectarea prevederilor art. 138, alin. (1) şi art. 142. Această dată se stabileşte în funcţie de starea tehnică, complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu, regimul de funcţionare şi vechimea în serviciu a instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de verificare/încercare prevăzută de prezenta prescripţie tehnică.

(3) Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice sunt mai mici decât cele prevăzute la art. 138, alin. (1) şi art. 142 în raportul de verificare tehnică se menţionează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.

(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcţiune sunt necorespunzătoare nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare.

(5) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării în continuare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică.

(6) Raportul de verificare tehnică se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(7) Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului în registrul de supraveghere a instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

Art. 170 (1) În cazul reparării unor elemente componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci când unele dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării instalaţiei de alimentare cu hidrogen.
(2) În cazul lucrărilor de reparare efectuate în situația întocmirii raportului tehnic preliminar prevăzut la art. 179, alin. (1), activitățile prevăzute la art. 168 se efectuează după avizarea raportului tehnic final conform prevederilor art. 180.
CAPITOLUL VIII
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU ESTIMAREA DURATEI REMANENTE DE VIAŢĂ

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

Art. 171 (1) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă la elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 

(2) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Elementele componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen care nu sunt prevăzute la  alin. (1) se utilizează în conformitate cu cerințele din documentația tehnică, cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale legislației aplicabile în vigoare.

Art. 172 Verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei remanente de funcţionare şi estimarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă.

Art. 173 Verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează în următoarele cazuri:

a) dacă s-au produs avarii şi/sau accidente;

b) dacă în urma verificărilor tehnice în utilizare, se obţin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;

c) dacă în timpul funcţionării autorizate instalaţia de alimentare cu hidrogen nu mai prezintă siguranţă în funcţionare; 

d) dacă elementele/componentele a acesteia prezintă zone de oxidare/coroziune şi/sau alte consecinţe a unor mecanisme de degradare a materialelor care periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;

e) atunci când instalaţia de alimentare cu hidrogen urmează să fie repusă în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprită, fără să fie conservată în mod corespunzător, conform documentaţiei tehnice/instrucţiunilor tehnice specifice de conservare, iar repunerea acesteia în funcţiune periclitează funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă;

f) la sfârşitul duratei de viaţă a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică, sau cu cel mult 1 (un) an înainte de sfârşitul acesteia, pe baza motivației scrise a deținătorului/utilizatorului;

g) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen sau cu cel mult 1 (un) an înainte de expirarea acesteia, pe baza motivației scrise a deținătorului/utilizatorului;

h) atunci când documentaţia tehnică a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen lipseşte sau este incompletă.
SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă 

Art. 174 (1) Verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă se desfăşoară conform următoarelor etape:

a) întocmirea programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
b) efectuarea examinărilor/verificărilor/încercărilor prevăzute în programul de la lit. a);

c) întocmirea raportului tehnic preliminar, acolo unde este cazul;

d) întocmirea raportului tehnic final.
(2) Etapele prevăzute la alin. (1) se efectuează de către aceeaşi persoană juridică prevăzută la art. 171, alin. (2).
Art. 175 (1) Persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2) întocmeşte un program de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, cu respectarea condițiilor specifice prevăzute în Anexa nr. 13. 

(2) În situația în care la instalaţia de alimentare cu hidrogen au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, programul poate fi întocmit numai în măsura în care breviarul de calcul şi concluziile din ultimul raport tehnic final, coroborate cu regimul de funcţionare avut de la data acceptării acestuia până la data întocmirii programului conduc la posibilitatea estimării unei noi durate remanente de viaţă pentru funcţionare în condiţii de siguranţă.

(3) Complexitatea programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic este determinată de istoria de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, istoria eventualelor lucrări de reparare, parametrii de lucru, diferitele mecanisme de degradare a materialelor cauzate de parametrii de funcționare, existenţa integrală sau parţială a documentaţiei tehnice, existența înregistrărilor de monitorizare în funcţionare.

(4) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen care să permită identificarea datelor tehnice necesare întocmirii programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(5) Conținutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic este prevăzut în Anexa nr. 14.
(6) Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 171, alin. (2).
Art. 176 (1) În vederea avizării programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic la elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 4, persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2), înaintează la ISCIR cererea de avizare și programul prevăzut la art. 175, alin. (5).
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR analizează programul prevăzut la alin. (1) și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice îl avizează prin întocmirea unui document şi aplicarea ştampilei specifice pe ultima pagină a părţii scrise, înainte de prezentarea anexelor.

Art. 177 (1) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul derulării programului avizat prevăzut la art. 176, alin. (2) se efectuează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 171, alin. (2), iar confirmarea efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.
(2) Examinările nedistructive trebuie efectuate de către persoane juridice autorizate de către ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile. 

(3) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, măsurători, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. 

(4) Persoana juridică menționată la art. 171, alin. (2) are obligaţia să solicite, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, precizând persoanele juridice care le vor efectua.

(5) Cu ocazia efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor prevăzute în programul avizat, persoana juridică menționată la art. 171, alin. (2) trebuie să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un exemplar al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic acceptat de către ISCIR, precum şi documentul de avizare.

Art. 178 În timpul supravegherii și verificării derulării programului avizat, RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la art. 171, alin. (2), efectuează cel puțin următoarele:

a) verifică existența documentelor doveditoare privind regimul de funcționare avut de la data avizării programului până la data începerii efectuării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor, întocmit de către operatorul RSVTI și asumat de reprezentantul legal al deținătorului/utilizatorului.

b) verifică starea instalaţiei de alimentare cu hidrogen, iar în cazul în care au intervenit schimbări în situaţia acesteia care să conducă la necesitatea modificării examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor și/sau la condițiile de efectuare a acestora propuse în programul avizat, suspendă efectuarea acestora, analizează cele constatate și propune un nou program de investigații/examinări cu caracter tehnic, cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice;

c) inspecția vizuală a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen inclusiv a structurii metalice de susținere, acolo unde este cazul;
d) asistă la efectuarea examinărilor, măsurătorilor, verificărilor și încercărilor prevăzute în programul avizat și se asigură că se respectă cel puțin următoarele: 

1) în cazul efectuării examinărilor nedistructive de volum prin una din metodele/specialitățile RT(x) sau RT(γ), existența documentelor emise de către CNCAN prin care a fost permis laboratorului să lucreze cu sursa de radiații în exteriorul unității, în perimetrul în care este amplasată instalaţia de alimentare cu hidrogen;
2) în cazul efectuării examinărilor nedistructive de volum prin metoda/specialitatea UT(s) pentru grosimi de material sub 8 mm, existența autorizației laboratorului prin care se demonstrează că îi este permis să efectueze examinările nedistructive în aceste condiții, precum și copia procesului verbal de verificare tehnică care a stat la baza acordării autorizației/actualizării autorizaţiei din care să reiasă numele operatorilor care pot efectua acest tip de examinări;

3) în cazul în care prin efectuarea examinărilor nedistructive propuse în programul avizat se obţin discontinuități neadmise în raport cu nivelul de acceptare propus, aplică modul de extindere a volumului examinărilor nedistructive după cum urmează: discontinuităţi neadmise obţinute într-un procent mai mare de 10% conduc la extinderea procentului de examinări cu încă un procent de 50% din procentul iniţial, iar în cazul în care se obţin din nou discontinuităţi neadmise într-un procent mai mare de 10%, examinările vor fi extinse la 100%.

Art. 179 (1) Dacă pe parcursul derulării programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic se constată necesitatea efectuării unor lucrări de reparare, persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2) întocmește un raport tehnic preliminar.

(2) Raportul tehnic preliminar se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice menționată la alin. (1).

(3) Pe baza constatărilor din raportul tehnic preliminar prevăzut la alin. (2) se efectuează repararea instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu respectarea cerințelor Capitolului VII.
Art. 180 (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, măsurătorilor, verificărilor şi încercărilor efectuate și, după caz, a lucrărilor de reparare efectuate conform prevederilor art. 179, alin. (3), persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2) întocmeşte raportul tehnic final. 

(2) La întocmirea raportului tehnic final trebuie să se țină seama de condițiile specifice prevăzute în Anexa nr. 15. 

(3) Conținutul minim al raportului tehnic final este prevăzut în Anexa nr. 16.
(4) La sfârşitul lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, persoana juridică menționată la art. 171, alin. (2) întocmește declarația de conformitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6, care se atașază la raportul tehnic final. 

(5) Raportul tehnic final prevăzut la alin. (1) se avizează de către RADTE-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 171, alin. (2).
(6) Raportul tehnic final prevăzut la alin. (5) trebuie avizat de către ISCIR.

Art. 181 (1) În vederea avizării raportului tehnic final, persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2), înaintează la ISCIR cererea de avizare și raportul.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, analizează raportul tehnic final prevăzut la alin. (1) și în cazul în care acesta corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice îl avizează prin întocmirea unui document şi aplicarea ştampilei specifice pe pagina care conține concluziile și eventualele măsuri compensatorii, înainte de prezentarea anexelor.

Art. 182 (1) După avizarea raportului tehnic final persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2) transmite deținătorului/utilizatorului următoarele:

a) programul de investigații/examinări cu caracter tehnic avizat;

b) raportul tehnic preliminar, acolo unde este cazul;

c) raportul tehnic final avizat.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), după caz, deținătorul/utilizatorul efectuează demersurile prevăzute de prezenta prescripție tehnică pentru:

a) autorizarea funcționării;

b) verificarea tehnică periodică;

c) verificarea tehnică după reparare în vederea repunerii în funcțiune.

(3) Lipsa oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1), după caz, nu dă dreptul efectuării activităților de la alin. (2).

CAPITOLUL IX
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

Art. 183 (1) Elementele componente sub presiune a căror instalare, montare, utilizare, întreținere, reparare şi verificare se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru sau marcaje aplicate, trebuie să fie timbrate/marcate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Aplicarea plăcilor de timbru sau a marcajelor la echipamentele de la alin. (1) aflate în funcţionare se face atunci când acestea lipsesc, sunt deteriorate sau sunt ilizibile.
(3) Sunt exceptate elementele componente sub presiune de la alin. (1) care prin documentaţia tehnică de însoţire nu au prevăzută placă de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate să funcţioneze în aceste condiţii.

Art. 184 (1) Pentru elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen autorizate să funcţioneze sau verificate conform prevederilor prezentei prescripții tehnice, la care placa de timbru sau marcajele aplicate nu există sau sunt deteriorate, acestea se reconstituie de către deţinător, în baza documentaţiei tehnice existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor etc.). 

(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe elementele componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen există marcate (prin poansonare) cel puţin datele care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică de însoțire aparţine acestora (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unităţii constructoare).

(3) Placa de timbru sau marcajele trebuie să fie aplicate de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, care trebuie să întocmească un proces-verbal care se atașează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(4) Placa de timbru se realizează conform cerințelor standardelor aplicabile și trebuie să conțină cel puțin următoarele:

a) nr. de fabricaţie/an fabricație;

b) denumirea producătorului;

c) parametrii de funcționare (debit, PS, TS, fluid de lucru, etc.).
(5) Marcajele trebuie să conțină cel puțin următoarele:
a) nr. de fabricaţie/an fabricație;

b) denumirea producătorului;

c) parametrii de funcționare (debit, PS, TS, fluid de lucru, etc.).

CAPITOLUL X

AVARII ŞI ACCIDENTE

Art. 185 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în afara condiţiilor de siguranţă a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţia de alimentare cu hidrogen, deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen are obligaţia de a o opri din funcţionare şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie trebuie să se anunţe numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul instalaţiei de alimentare cu hidrogen, urmările avariei/accidentului.
Art. 186 Deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit prin operatorul RSVTI:

a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, inclusiv oprirea alimentării cu energie electrică și combustibil;

c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei de alimentare cu hidrogen avariate sau la care s-a produs accidentul;

d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen imediat după avarie/accident, care trebuie să includă şi fotografii a instalaţiei de alimentare cu hidrogen avariate, care să permită identificarea acesteia şi zonele afectate în urma avariei, precum și intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR înregistrările de parametri (acolo unde este cazul) și înregistrările video care conțin date relevante în legătură cu avaria/accidentul;

f) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen precum şi raportul prevăzut la lit. d).
Art. 187 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să întocmească procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului.
Art. 188 (1) Elementele componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen care au suferit avarii sau accidente în urma cărora este afectată siguranța în funcționare trebuie să fie supuse unor verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Verificările prevăzute la alin. (1) nu sunt necesare în măsura în care deţinătorul/utilizatorul renunţă la utilizarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.

CAPITOLUL XI
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

Art. 189 (1) Scoaterea din uz a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se poate face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri:

a) dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate la instalaţia de alimentare cu hidrogen conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificările tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că aceasta nu mai prezintă siguranţă în funcţionare;

b) dacă în urma verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se constată că acestea nu mai pot funcţiona în condiţii de siguranţă;

c) atunci când instalaţia de alimentare cu hidrogen a suferit o avarie în urma căreia aceasta nu mai poate fi utilizată în condiții de siguranță; 

d) atunci când nu poate fi dovedită respectarea condițiilor privind introducerea pe piață a elementelor componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

e) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la instalaţiei de alimentare cu hidrogen.

(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen nu înseamnă scoatere din uz.

Art. 190 (1) Elementele componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen scoase din uz trebuie casate prin grija deţinătorului/utilizatorului.
(2) Placa/plăcile de timbru trebuie demontată/demontate de pe elementele componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi distrusă/distruse în prezenţa operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

(3) Operaţia de casare a elementele componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către operatorul RSVTI şi semnat de către reprezentantul deţinătorului/utilizatorului.

(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se ataşează la cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen. 

Art. 191 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică în scris la ISCIR scoaterea din uz şi casarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen, în vederea scoaterii din evidenţa ISCIR a acesteia.

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 190, alin. (3).
Art. 192 Este interzisă repunerea în funcţiune şi exploatarea elementelor componente sau instalaţia de alimentare cu hidrogen scoase din uz şi casate.
CAPITOLUL XII
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 193 Persoanele fizice sau juridice autorizate de către ISCIR şi deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008.
SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor

Art. 194 Deţinătorul/utilizatorul instalaţiei de alimentare cu hidrogen are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de instalare şi autorizarea funcţionării;

b) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

c) să îndeplinească dispoziţiile prevăzute în procesele-verbale întocmite de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sau de către operatorul RSVTI, sau cele prevăzute în rapoartele de verificare tehnică întocmite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

d) prin intermediul responsabilului instalaţiei de alimentare cu hidrogen:

1) repartizează sarcinile personalului de deservire şi controlează modul cum acestea sunt îndeplinite;

2) informează conducerea deţinătorului/utilizatorului asupra posibilităţii de exploatare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, ţinând seama de starea acestora şi de timpul de oprire pentru întreţinere, revizii tehnice, lucrări de reparare şi verificări tehnice;

3) stabileşte ora pornirii şi opririi instalaţiei de alimentare cu hidrogen și le înscrie în registrul de supraveghere a instalației;

4) controlează funcţionarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi ia, după caz, măsuri pentru înlăturarea defectelor;

5) conduce reviziile tehnice curente şi participă la verificările tehnice efectuate;

6) răspunde de pregătirea instalaţiei de alimentare cu hidrogen pentru verificările tehnice necesare;

7) înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen prevăzute la art. 127;
8) face parte din comisia numită de deţinător/utilizator care organizează instruirea şi verificarea anuală privind nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice a personalului de deservire;

9) răspunde de respectarea atribuţiilor stabilite prin instrucţiunile tehnice specifice.

e) să păstreze registrul de supraveghere pe o perioadă de cel puţin 2 (doi) ani de la data ultimei înregistrări în acesta;

f) să păstreze cartea instalaţiei de alimentare cu hidrogen pe o perioadă de cel puţin 2 (doi) ani de la data casării acesteia.
SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

Art. 195 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile RADTI/RADTP-IP sunt următoarele:

a) să prevadă modul de efectuare a încercărilor de rezistență și de etanșeitate, cu respectarea cerințelor din documentațiile tehnice de însoțire;
b) să stabilească modul de marcare a elementelor componente sub presiune care nu necesită aplicarea marcajului de conformitate CE.

Art. 196 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă, care efectuează activitățile de instalare/montare/reparare sunt următoarele:

a) să execute lucrările de instalare/montare/reparare în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de instalare/montare/reparare avizată de către RADTI-IP și/sau RADTP-IP, după caz, avizată/acceptată în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

b) să înceapă lucrările de montare/reparare numai după existenţa procesului-verbal de verificare tehnică sau a documentului de acceptare privind începerea acestor lucrări;

c) să supună avizării RADTI-IP și/sau RADTP-IP modificările la documentaţia tehnică preliminară de instalare/montare/reparare, în cazul în care pe parcursul desfășurării lucrărilor de instalare/montare/ reparare apare necesitatea efectuării unor modificări și să o supună avizării și/sau acceptării;

d) să efectueze examinările nedistructive cu persoane juridice şi personal autorizat ISCIR, examinările vizuale cu personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă;
e) să solicite efectuarea verificării instalaţiei de alimentare cu hidrogen conform prevederilor prezentei prescripții tehnice în timpul efectuării lucrărilor de instalare/montare/reparare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilă, în cazul în care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea ulterioară.
Art. 197 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabilă, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă, care efectuează activităţile de întreţinere sunt următoarele:

a) să execute lucrările de întreținere în conformitate cu prevederile din documentația tehnică;

b) să afişeze vizibil, lizibil şi durabil datele sale de identificare, numărul de telefon al dispeceratului propriu şi data următoarei verificări tehnice a instalaţiei de alimentare cu hidrogen precum și lista situațiilor de urgență care necesită intervenția rapidă;

c) să organizeze şi să deţină un dispecerat propriu pe perioada programului de funcționare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure intervenţia în situaţii de urgenţă;

d) după confirmarea apelurilor de urgenţă menționate la lit. c), timpul de intervenţie nu trebuie să depăşească 90 de minute;

e) să întocmească un registru special pentru înregistrarea apelurilor primite cu privire la semnalarea situaţiilor de urgenţă;

f) să asigure măsurile de golire a instalaţiei de alimentare cu hidrogen în situaţii de necesitate; 

g) să întocmească, să țină la zi și să transmită trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaţia actualizată a registrului de evidenţă a instalaţiei de alimentare cu hidrogen pentru care asigură întreținerea, conform modelului prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.
Art. 198 Suplimentar față de prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile RSL-IP sunt următoarele:

a) să urmărească efectuarea lucrărilor de instalare/montare/reparare în conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de instalare/montare/reparare avizată de către RADTI-IP și/sau RADTP-IP, după caz, avizată/acceptată în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;
b) să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de instalare/montare/reparare/punere în funcțiune/întreținere din punct de vedere al respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice acceptate şi să supună la încercări instalaţia de alimentare cu hidrogen;
c) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor examinărilor, încercărilor şi măsurătorilor, precum şi dispoziţiile obligatorii.

Art. 199 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă, care efectuează activitățile de verificare în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață sunt următoarele:

a) să întocmească programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice;

b) să înceapă verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață numai după obținerea avizării programului de investigații/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

c) să efectueze examinările nedistructive cu persoane juridice şi personal autorizat ISCIR și examinările vizuale cu personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabilă;

d) să înainteze la ISCIR pentru acceptare solicitarea de suplimentare/completare a programului, în cazul în care constată că situația elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen diferă față de cea prezentată în programul avizat, prin prezentarea de documente/dovezi cu privire la diferențele apărute.

e) să întocmească raportul tehnic preliminar și raportul tehnic final în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

f) în cazul modificării instalaţiei de alimentare cu hidrogen, să prevadă în cadrul rapoartelor tehnice finale instrucţiuni noi pentru operare, exploatare și întreținere precum și măsurile compensatorii, după caz, privind exploatarea şi verificarea tehnică, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalației.

Art. 200 (1) RADTE-IP are obligațiile și responsabilitățile prevăzute în prescripția tehnică aplicabilă.
(2) RTS are obligațiile și responsabilitățile prevăzute în prescripția tehnică aplicabilă.

Art. 201 În sensul prevederilor prezentei prescripții tehnice, pe parcursul desfășurării unei activități la aceeași instalaţiei de alimentare cu hidrogen, următoarele categorii de personal atestat/autorizat nu pot îndeplini simultan următoarele calități:

a) RADTI-IP și RSL-IP;

b) RADTP-IP și RSL-IP;

c) RADTP-IP și RTS;

d) RADTP-IP și operator RSVTI;

e) RADTE-IP și operator RSVTI;
f) RSL-IP și persoana competentă;

g) operator RSVTI și persoana competentă;

h) RSL-IP și operator RSVTI;
i) Operator umplere recipiente hidrogen și operator RSVTI;

j) Operator umplere recipiente hidrogen și RSL-IP.
SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI 

Art. 202 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabilă operatorului RSVTI, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt următoarele:
a) să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru;
b) să verifice cel puțin o dată la 3 (trei) luni funcţionarea dispozitivelor de siguranță şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere, acolo unde este posibil din punct de vedere constructiv;
c) să instruiască anual împreună cu RSL-IP al persoanei juridice de la art. 128, alin. (2) personalul prevăzut la art. 122, alin. (1);

d) să participe și să confirme alături de deținător/utilizator punerea în funcțiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen cu respectarea prevederilor art. 69, lit. i).
SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire 
Art. 203 (1) Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile obligaţiile şi responsabilităţile operatorului umplere recipiente hidrogen sunt următoarele:

a) să cunoască instalaţia de alimentare cu hidrogen şi deservirea corectă, urmărind continuu funcţionarea normală a acesteia;

b) să verifice etanşeitatea tuturor îmbinărilor aferente, deschiderea armăturilor (robinetelor de securitate şi a robinetului cu acţionare de la distanţă) în vederea verificării etanşeităţii celorlalte îmbinări;

c) în cazul în care se constată neetanşeităţi, operatorul umplere recipiente hidrogen oprește din funcționare instalația și anunță responsabilul stației și operatorul RSVTI despre aceasta;

d) să predea şi să ia în primire serviciul numai după verificarea funcţionării corespunzătoare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen; rezultatul predării-primirii se consemnează în registrul de supraveghere sub semnătura ambilor operatori umplere recipiente hidrogen;

e) să nu predea şi să nu preia serviciul în timpul efectuării unor manevre pentru înlăturarea unor situaţii de avarii la instalaţia de alimentare cu hidrogen;
f) după oprirea de urgență și după ce s-au rezolvat condițiile de urgență repornirea instalaţiei de alimentare cu hidrogen se efectuează manual de personal autorizat.
g) răspunde împreună cu responsabilul instalaţiei de alimentare cu hidrogen de luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate a instalației, după cum urmează:
1) răspunde de efectuarea manevrelor de operare în condiţii de securitate în toate situaţiile impuse de starea instalației;
2) în cazul unor scurgeri accidentale de hidrogen efectuează operaţiile speciale prevăzute în procedura aferentă aceastei situaţii;
3) răspunde de gestionarea hidrogenului şi nu permite distribuţia decât la vehiculele care sunt omologate conform legislaţiei naţionale aplicabilă;
4) consemnează în registrul de supraveghere toate incidentele petrecute pe durata schimbului şi starea în care a preluat şi a predat instalaţia de alimentare cu hidrogen operatorului umplere recipiente hidrogen din schimbul următor.
(2) Suplimentar față de obligațiile și responsabilitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) - g) responsabilităţile operatorului umplere recipiente hidrogen, care își desfășoară activitatea în cadrul dispeceratului instalaţiei de alimentare cu hidrogen care funcționează în regim de autoservire (self-service) asistată sunt următoarele:

a) permite alimentarea numai la vehiculele echipate cu instalații de alimentare cu hidrogen  care respectă prevederile legislației aplicabile, care au inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate;

b) permite alimentarea numai de către persoane instruite și care și-au asumat responsabilitatea cunoașterii și respectării modului de alimentare;
CAPITOLUL XIII
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 204 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate de către ISCIR şi de către personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, se aplică acestora următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor:

c) avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 198, lit. b), art. 202, lit. a) și b), art. 203, lit. a);

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni, a autorizaţiei persoanei fizice/juridice sau a atestatului personalului tehnic de specialitate pentru încălcarea prevederilor art. 196, lit. a), b), d) și e), art. 197, lit. a), b), e) - g), art. 198, lit. a) și c), art. 199, lit. a) - f), art. 202, lit. c) și d), art. 203, lit. b), d) și f);
e) suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni, a autorizaţiei persoanei fizice/juridice sau a atestatului personalului tehnic de specialitate pentru încălcarea prevederilor art. 195, lit. a) și b), art. 196, lit. c), art. 197, lit. c) și d), art. 201, lit. a) - j), art. 203, lit. c), e) și g);

f) retragerea autorizaţiei persoanelor fizice/juridice autorizate sau a atestatului personalului tehnic de specialitate;
g) încălcarea prevederilor art. 194 conduce la aplicarea măsurilor administrative prevăzute în Legea nr. 64/2008.

(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. b).

(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) sau lit. c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. d).

(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) şi lit. c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate.
(6) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice și juridice autorizate de către ISCIR sau personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.

(7) Încetarea suspendării autorizațiilor/atestatelor se realizează conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
Art. 205 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European și înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate se pot aplica acestora măsuri administrative, în funcţie de natura lor:
a) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni, a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice/juridice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne pentru încălcarea prevederilor art. 196, lit. a), b), d) și e), art. 197, lit. a), b) și e) - g), art. 199, lit. a) - f);
b) suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni, a dreptului de efectuare a activității persoanei fizice/juridice și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne pentru încălcarea prevederilor art. 196, lit. c), art. 197, lit. c) și d).
c) radierea din Registrul prevăzut la art. 1, alin. (2) și notificarea autorității competente care a emis autorizația în vederea aplicării măsurilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE, cu condiţia prealabilă a respectării art. 18, art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne autorizației persoanelor fizice/juridice autorizate;

(2) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) sau lit. b) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. c).

(3) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) şi lit. b) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(4) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. 

(5) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice și juridice autorizate de către ISCIR, pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.

(6) Încetarea suspendării dreptului de efectuare a activității se realizează conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.
CAPITOLUL XIV
TARIFE

Art. 206 (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt cele stabilite în lista de tarife aprobată conform legislației în vigoare.

(2) ISCIR efectuează activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică numai persoanelor fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.

CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 207 (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea ”Conform cu originalul” și semnate de persoana desemnată.
Art. 208 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări neprogramate cu privire la modul în care deținătorii/utilizatorii, persoanele fizice și juridice autorizate, personalul tehnic de specialitate atestat și personalul responsabil cu verificările atestat îşi desfăşoară activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

Art. 209 Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 210 (1) În cazul lucrărilor de instalare/montare prevăzute la Capitolul II care se efectuează de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, activitățile efectuate de personalul cu responsabilități echivalente RSL-IP nominalizat în documentul de confirmare a înregistrării se asimilează cu cele efectuate de RSL-IP al persoanei juridice autorizată de către ISCIR.

(2) În cazul lucrărilor de întreținere prevăzute la Capitolul V și al lucrărilor de reparare prevăzute la Capitolul VII care se efectuează de către producătorul elementelor componente sub presiune respectiv de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, activitățile efectuate de personalul desemnat conform procedurilor interne ale acestuia respectiv de personalul cu responsabilități echivalente RSL-IP nominalizat în documentul de confirmare a înregistrării se asimilează cu cele efectuate de RSL-IP al persoanei juridice autorizată de către ISCIR.

(3) În cazul lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă prevăzute la Capitolul VIII care se efectuează de către persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, activitățile efectuate de personalul cu responsabilități echivalente RADTE-IP nominalizat în documentul de confirmare a înregistrării se asimilează cu cele efectuate de RADTE-IP al persoanei juridice autorizată de către ISCIR.

Art. 211 Verificările tehnice periodice prevăzute în prezenta prescripţie tehnică precum şi termenele de efectuare a acestora pot fi modificate în conformitate cu prevederile din prescripţia tehnică aplicabilă.

Art. 212 La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 213 Pe toată durata funcționării este interzisă traversarea/subtravesarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi a zonelor cu atmosferă potențial explozivă din incinta instalațiilor cu reţele de apă, de gaze, electrice, de încălzire, de canalizare, altele decât cele proprii instalației, precum și nerespectarea distanțelor minime de securitate prevăzute la art. 20, lit. c).
Art. 214 (1) În cazul în care cărțile elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen se deteriorează sau se pierd, CNCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploatare, atașând rapoartele de verificare tehnică întocmite.

(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen sau, în lipsa acesteia, documentaţia tehnică întocmită de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic, cu respectarea art. 174, lit. d).
Art. 215 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, solicitantul depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre instalație, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;

c) avize, după caz, de la instalator/montator, de la o persoană atestată de către ISCIR pentru avizarea documentaţiilor de instalare, montare, reparare etc.;

d) alte documente în susținerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR acceptă sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 216 Lista exemplificativă a standardelor utilizate în prezenta prescripție tehnică se regăsește în Anexa nr. 17.
Art. 217 Anexele nr. 1 - 17 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA nr. 1

la Prescripţia tehnică 
Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminară de instalare

Documentaţia tehnică preliminară de instalare a instalației de alimentare cu hidrogen trebuie să conţină cel puţin următoarele:
1) memoriul tehnic cu descrierea generală a instalației de alimentare cu hidrogen cu specificarea următoarelor date:

a) date generale (denumire deținător/utilizator şi amplasament);
b) date referioare la instalația de alimentare cu hidrogen (caracteristicile principale ale instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi elementele componente: sistemele de conducte, tipul, producătorul, parametrii principali, numărul de containere, numărul de recipiente și volumul total al acestora, numărul de butelii și volumul total al acestora, numărul de distribuitoare, numărul de compresoare și altele);
c) numărul şi data ultimului document de verificare tehnică prin care s-a efectuat revizia interioară şi încercarea de rezistență la presiune şi prin care s-a stabilit presiunea maximă de lucru şi data următoarei verificări tehnice periodice pentru recipientul/recipientele, buteliile şi/sau sistemele de conducte din componenţa instalaţiei de alimentare cu hidrogen montate şi/sau instalate din nou, pe un alt amplasament;

d) date tehnice: suprafaţa necesară, amenajări, distanţe de siguranţă, soluţii constructive;

e) amplasarea, care trebuie să respecte distanţele prevăzute la art. 20, lit. c);
f) iluminatul perimetral în spaţii publice pentru instalaţiile de alimentare cu hidrogen;

g) sisteme de siguranţă pentru instalaţiile de alimentare cu hidrogen;

h) tehnologia şi modul de operare al instalaţiei de alimentare cu hidrogen; pentru instalațiile care funcționează în regim de autoservire (self-service) asistată trebuie să se îndeplinească suplimentar următoarele condiții: 

I. modul prin care deținătorul/utilizatorul se asigură că se alimentează numai vehicule echipate cu instalație de alimentare cu hidrogen care respectă prevederile legislației aplicabile și care au inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate; 

II. modul prin care deținătorul/utilizatorul se asigură că efectuarea alimentării se realizează numai de către persoane instruite și care și-au asumat responsabilitatea cunoașterii și respectării modului de alimentare;

III. descrierea sistemului de înregistrare video prin care să demonstreze că s-au respectat prevederile de la pct. I și II; înregistrările vor fi păstrate pe o perioadă de minim 20 de zile și vor fi puse la dispoziția ISCIR la solicitare;
IV. descrierea sistemului prin care se realizează deblocarea distribuitorului atunci când sunt îndeplinite condițiile de la pct. I și II;
V. modul în care deținătorul/utilizatorul efectuează verificările zilnice ale instalației de alimentare cu hidrogen;

VI. locul de amplasare al dispeceratului care asigură desfășurarea în condiții de siguranță a activității de alimentare a vehiculelor în cadrul instalației de alimentare cu hidrogen; dispeceratul trebuie să fie amplasat pe teritoriul României;

VII. modul în care se asigură supravegherea instalației de alimentare cu hidrogen de către operatorul RSVTI, pe toată durata utilizării acesteia;
VIII. modul în care se realizează repunerea în funcțiune după oprirea de urgență (întreruperea alimentării cu energie electrică, accident provocat de impactul vehiculului cu distribuitorul de hidrogen, incendiu în incinta stației, funcționare defectuoasă a instalației de alimentare cu hidrogen, avarie/accident la instalația de alimentare cu hidrogen sau alte situații evidențiate în analiza de risc a instalației);
i) modul de efectuare a încercărilor de rezistență și de etanșeitate, cu respectarea cerințelor stabilite de către producătorul elementelor componente sub presiune a instalației de alimentare cu hidrogen, ținând seama de necesitatea aerisirii, golirii și uscării;
j) date privind funcţionarea instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

k) necesarul de personal autorizat de către ISCIR sau personalul instruit intern pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalaţiilor de alimentare cu hidrogen;

l) intervenţia în caz de urgenţă, avarie şi accident;

m) măsuri de siguranţă în exploatare;

n) instrucţiuni de conservare;

o) instrucţiuni privind prevenirea şi stingerea incendiilor la instalaţia de alimentare cu hidrogen;

p) instrucţiuni privind siguranţa şi igiena muncii la instalaţia de alimentare cu hidrogen
2) partea desenată ce trebuie să conţină cel puţin:

a) schema izometrică a conductelor instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

b) schema de automatizare, din care să reiasă modul de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi echiparea cu aparatură de măsură, control şi protecţie a acesteia;
c) planul de situaţie (scara: 1:100, 1:200 sau 1:500, după caz), planul de încadrare în zonă (scara: 1:1000 sau 1:2000, după caz) cu destinaţia şi tipul construcţiei clădirilor şi a instalaţiilor învecinate, conţinând toate cotele dintre elementele de construcţie şi amplasamentul instalaţiei de alimentare cu hidrogen, secţiunile referitoare la amplasare a instalaţiei de alimentare cu hidrogen verificate şi vizate conform legislaţiei aplicabile;

d) planul de zonare „Ex” al instalaţiei de alimentare cu hidrogen verificat şi vizat conform legislaţiei aplicabile.
3) Analiza de risc întocmită în conformitate cu prevederile SR EN ISO 19880 vol. II.

4) Suplimentar se menționează următoarele:

a) măsurile privind asigurarea manipulării/operării şi funcţionării în condiţii de securitate;

b) mijloacele corespunzătoare pentru golirea şi aerisirea echipamentului sub presiune;

c) măsurile privind protecţia împotriva depăşirii limitelor admisibile de funcţionare ale echipamentelor sub presiune.
ANEXA nr. 2
la Prescripţia tehnică
Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminară de montare

Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină cel puţin următoarele:

1) date privind modul de identificare a conductelor;

2) parametrii de funcționare (presiune, temperatură, dimensiuni, fluid de lucru), caracteristici tehnice funcționale, caracteristici tehnice constructive specifice fiecărui tip de conductă;

3) istoricul de funcţionare al elementelor componente a instalaţiei de alimentare cu hidrogen, în cazul în care acestea au mai funcţionat;

4) prezentarea lucrărilor de montare, cu menţionarea subansamblurilor/elementelor instalaţiei de alimentare cu hidrogen şi succesiunea în care acestea trebuie să fie montate;
5) condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de montare;

6) planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare;
7) lista procedurilor de sudare aprobate ce urmează a fi utilizate;

8) metode/specialităţi de examinări nedistructive utilizate, volumul procentual al acestora, zonele unde vor fi efectuate, cu indicarea referenţialelor care stabilesc tehnica de examinare şi nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive, corespunzătoare nivelului de calitate B;

9) date despre componentele utilizate la realizarea îmbinărilor demontabile (materiale, forme şi dimensiuni);

10) schema izometrică ce trebuie să conţină:
I) forma şi poziţia elementelor componente;
II) lista materialelor, de bază şi de adaos, folosite la montare;

III) detaliile privind realizarea îmbinărilor sudate (materiale, forme şi dimensiuni);
IV) coeficienţii de rezistenţă ai îmbinărilor sudate;

V) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcţionale şi cote de montaj;
VI) localizarea zonelor examinate, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizate la montare.
11) planuri de verificări şi încercări care se efectuează pe parcursul lucrărilor de montare;
12) modul de efectuare a încercărilor de rezistență și de etanșeitate ținând seama de necesitatea aerisirii, golirii și uscării;
13) marcarea punctelor de ramificaţie, indicând fluidul conţinut, iar între ramificaţiile cu armături de închidere trebuie prevăzute supape de descărcare pentru preluarea dilatării termice a hidrogenului în perioadele călduroase.

ANEXA nr. 3
la Prescripţia tehnică
Proces-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

	[image: image1.jpg]



	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	ISCIR
………………………1)..…………………....

Adresa………………………............……....

…………………………...........…………….

Telefon……………………………...........…

Fax……………………..........…………..…


Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor2) ……………………..………..…………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile3) …….......…........... la.......................... tip ………………… cu numărul de fabricaţie/an……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..............…… având parametrii ultimei verificări ………………….......................................................................................................…............

.........................................................................................…...……………………………....................................................

Deţinătorul/Solicitant ……………………..........................……….... din localitatea …………........……….………… str. ……………….……… nr. …..… judeţ/sector ……...……… CUI …………...................……/J…...............................

reprezentant legal....................................................................................................................................................................

Utilizatorul …………………......................……………..….......…… din localitatea ………………….……...…….....… str. ……………......………… nr. …......… judeţ/sector …......……… CUI ………….................…/J….............................

reprezentant legal....................................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....….............…...…… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………. Tel./Fax…….........……....……........………….

Subsemnatul4) …………………………………………........………………….. am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..………………...…………………………….…………………………………………………………………..................…………………........................……………..…

Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………...........………..............….........................

……….…….....…………………………………………………………………………............…............…......….......….
…………………………………………………………………………..……………......…........................…………..…..

După această verificare s-a admis 5) ………………..…………………................……………..........…..............................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….........................................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform .....…...… Anexa ……. Pct….................…….., de către ………………..........………………… din localitatea …………..…….......………… str. …………………………… nr. …......… judeţ/sector …………...…… în cont ……………………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………....................…… filiala ……...................……….......................…………………..

                                                              Am luat la cunoştinţă

Reprezentant

         Deţinător/
                      Operator RSVTI

       Delegatul persoanei

ISCIR


         Utilizator/  
                                                                               juridice autorizate

....................

         Solicitant


.....................                          .........................

....................

       ...................


.....................                          .........................

__________________

1) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR.

2) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice. 

4) Funcţia, numele şi prenumele.

5) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia. 
ANEXA nr. 4
la Prescripţia Tehnică

ANTET ISCIR

Nr............/....................... 1)
AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE 

INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU HIDROGEN
În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor

sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripţiei tehnice PT C 15 -2025 aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr........ şi a

procesului-verbal nr..........din............ se acordă pentru următoarea instalație de alimentare cu hidrogen:
	Tip instalaţie
	

	Modul de deservire
	

	Recipiente H2
	stocare alimentare instalație
	cascada depozitare

	Număr recipiente 
	
	

	Volum total (litri)
	
	

	Presiunea (bar)
	
	

	Temperatura min./max. (0C) 
	
	


Deţinătorul:






Utilizatorul:

Denumire............................................



Denumire............................................
Adresa sediu social: ...........................


Adresa sediu social: ...........................
Nr. înreg. Reg. Com.: ....../......./.........



Nr. înreg. Reg. Com.: ....../......./.........
CUI: ...................................................


CUI: ...................................................
Tel./fax/e-mail: ..................................



Tel./fax/e-mail: ..................................
Instalația de alimentare cu hidrogen se instalează conform documentaţiei tehnice preliminare de instalare/montare la adresa de amplasare din localitatea ................................................................., str. ..............................................................., nr. .............. sector/judeţ .................................................
Menţiuni: Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat avizul obligatoriu de instalare, trebuie anunţată la ISCIR de către deținător/utilizator, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs, în caz contrar avizul obligatoriu de instalare se consideră suspendat.
INSPECTOR ŞEF,

(Numele şi prenumele,

semnătura şi ştampila)

    …………………………






1) Codul avizului conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acestuia.

Avizul obligatoriu de instalare se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea albă.

ANEXA nr. 5
la Prescripţia Tehnică

Conţinutul minim al documentaţiei tehnice finală de instalare/montare

Documentaţia tehnică finală de instalare/montare trebuie să conţină cel puţin următoarele:

1) documentațiile tehnice preliminare de instalare/montare și avizul obligatoriu de instalare a instalației de alimentare cu hidrogen;
2) modificările prevăzute la art. 73, alin. (2), dacă este cazul;

3) documentele care demonstrează îndeplinirea cerințelor de la pct. 2);

4) certificatele de inspecţie material ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la construirea subansamblurilor/elementelor utilizate la instalare/montare;

5) lista nominală cu sudorii autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, numărul autorizaţiilor și numărul poansoanelor acestora, întocmită de către RTS. În cazul în care lucrările de instalare/montare se efectuează de persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, lista sudorilor care au efectuat lucrările trebuie să conțină numele și prenumele, numărul autorizațiilor/certificatelor și numărul poansoanelor/marcajelor de identificare ale acestora, întocmită de către personalul cu responsabilități echivalente RTS nominalizat în documentului de confirmare a înregistrării;

6) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare, întocmite de RTS, la care se ataşează, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile. În cazul în care lucrările de instalare/montare se efectuează de persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare, întocmită de către personalul cu responsabilități echivalente RTS nominalizat în documentului de confirmare a înregistrării;
7) harta marcajelor pentru îmbinările sudate executate, cu indicarea și poziționarea numerelor poansoanelor/marcajelor sudorilor;

8) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor/încercărilor nedistructive emise de către persoane juridice autorizate de către ISCIR; 
9) copia proceselor-verbale de verificare tehnică întocmite de către operatorul RSVTI pe parcursul instalării/montării instalației de alimentare cu hidrogen, după caz;
10) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă întocmit de către RSL-IP al persoanei juridice autorizată care a efectuat lucrările de instalare și asumat de către deținător/utilizator prin operatorul RSVTI;

11) fişa măsurătorilor dimensionale realizată după montare;

12) harta marcajelor aplicate elementelor componente sub presiune;

13) copiile altor documente întocmite pe parcursul instalării/montării, după caz;

14) declaraţia de conformitate privind instalarea/montarea.

ANEXA nr. 6
la Prescripţia tehnică

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice autorizate)

...........................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ........................../.....................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

............................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         

   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA nr. 7
la Prescripția tehnică

Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către operatorul RSVTI

	Denumirea angajatorului operatorului RSVTI sau
Denumirea PFA/persoanei juridice autorizate ca operator RSVTI și numărul autorizației
(după caz)
	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	Nr. autorizației operatorului RSVTI/data expirării valabilității 

Nr. împuternicire ISCIR ......... 

(dacă este cazul)


Încheiat astăzi …………......................…… cu ocazia …….......................................…… efectuat(ă) în baza prevederilor 1)………….....................… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la …………………….......................................... tip ………….......................… cu numărul de fabricaţie/an .…………...............….… şi cartea instalaţiei cu nr. înregistrare  ISCIR/admitere funcționare …..……........ având parametrii ultimei verificări …………...................................................................................................................................

Deţinătorul ……..............…….......…………….…… din localitatea ………….................……............….…………… str. ……………………..…… nr. .....…..… judeţ/sector ………..………… CUI ………………/J……….………............

reprezentant legal ...................................................................................................................................................................

Utilizatorul ……………………..........…….…..............… din localitatea ………..…….........…..….........…………… str. ………………………… nr. …...… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….………....................

reprezentant legal....................................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ………………..............……..........…. din localitatea …………..............……....…....……... str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax…….……...................….......

Subsemnatul3) ..................…………....……… am constatat următoarele: ...........................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: ………….......................................................................…………..............................….…

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) .............................................................……….............................................................

................................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………........... conform raport de verificare tehnică ................................................................................................................................................................................................

Am luat la cunoştinţă

Operator RSVTI


    Deţinător

Utilizator
              Delegatul persoanei





    



                            juridice autorizate

………………

          …………………….
      ...........................
              ............................... 

......................

          ...............................
      ...........................

  ...............................      

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia. 

ANEXA nr. 8
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al raportului de verificare tehnică

Raportul de verificare tehnică trebuie să conţină cel puţin următoarele:

1) identificarea persoanei juridice desemnate;

2) identificarea raportului de verificare tehnică (nr./data întocmirii);

3) identificarea deţinătorului: denumire, adresă, CUI/Nr. Reg. Com. (J) şi nr. de telefon, fax,   e-mail;

4) identificarea utilizatorului: denumire, adresă, CUI/Nr. Reg. Com. (J) şi nr. de telefon, fax,  e-mail;

5) precizarea locului de funcţionare a instalației de alimentare cu hidrogen;

6) precizarea operatorului RSVTI care asigură supravegherea tehnică şi numărul autorizaţiei;

7) date despre elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen:

a) denumirea producătorului;

b) tipul/modelul;

c) nr. de fabricaţie/an de fabricaţie;

d) parametrii de funcţionare conform documentaţiei tehnice (V, PS, TS, DN);

8) date despre instalarea/montarea/întreținerea/repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, acolo unde este cazul:

a) nr. de avizare/acceptare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

b) denumirea persoanei juridice autorizate care a efectuat instalarea/montarea/ întreținerea/repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, după caz;

9) tipul verificărilor tehnice efectuate: autorizarea funcționării (AF)/verificarea tehnică în utilizare (VTU) etc., conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

10) precizarea verificărilor tehnice efectuate la pct. 9), conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

11) echipamente și accesorii utilizate pentru efectuarea verificărilor tehnice în utilizare;
12) concluziile verificărilor efectuate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

NOTĂ: În cazul în care în urma verificărilor nu sunt îndeplinite prevederile prezentei prescripţii tehnice, se menţionează articolele care nu sunt respectate.

13) scadenţa următoarei verificări tehnice periodice;

NOTĂ: Dacă termenele stabilite pentru efectuarea următoarei verificări tehnice în utilizare sunt mai mici decât cele prevăzute în prezenta prescripție tehnică se menționează motivele care au stat la baza reducerii acestor termene.

14) identificarea persoanei competente care a efectuat verificarea;
15) semnarea şi ştampilarea de către:

a) persoana competentă care a efectuat verificarea;

b) reprezentantul legal al deţinătorului/utilizatorului;

c) operatorul RSVTI;

d) reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat instalarea/montarea/întreținerea/repararea/verificarea tehnică în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viaţă, după caz.
ANEXA nr. 9
la Prescripţia tehnică
Model etichetă de identificare H2
[image: image2.png]



ANEXA nr. 10
la Prescripția tehnică

Instruirea personalului intern

A. Instruirea personalului intern care realizează alimentarea în cadrul instalațiilor de alimentare cu hidrogen cu acces privat se efectuează după cum urmează:

1) instruirea se organizează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației de alimentare cu hidrogen;

2) instruirea se efectuează de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului instalației de alimentare cu hidrogen împreună cu RSL-IP al persoanei juridice autorizată pentru activitatea de întreținere;

3) programul de instruire este prevăzut în tabelul următor:

	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni
	2
	-

	Noţiuni generale ale hidrogenului:

- proprietăţi fizico-chimice 

- riscuri ce pot apare la utilizare 
	2
	-

	Hidrogen comprimat: definiţie, proprietăţi 
	1
	-

	Instalaţia de alimentare cu hidrogen:

- elemente componente

- mod de funcţionare

- exploatare, întreţinere, verificări 
	3
	1

	Cascada de depozitare:

- construcţie, marcaje, exploatare

- reparare şi verificare
	2
	2


	Tema
	Număr de ore

	
	Teorie
	Practică

	
	Operarea în siguranţă a instalaţiei de alimentare cu hidrogen:

- manevre 

- întreţinere şi exploatare
	3
	2

	
	Avarii, accidente şi incendii în instalația de alimentare cu hidrogen, la reparare și alimentare:

- cauze posibile ale avariilor, accidentelor şi incendiilor

- măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor, accidentelor şi incendiilor

- mod de acţiune în caz de incendiu 
	2
	2

	
	Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
	1
	1

	
	TOTAL
	16
	8


B. Examinarea şi eliberarea adeverinţei se efectuează astfel:
1) la finalizarea instruirii se susţine un examen pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice;

2) pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să dețină fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator umplere recipiente hidrogen”, în termen de valabilitate;
3) candidatul care obţine nota minimă 6 (şase) este declarat ”admis” la proba teoretică şi poate susţine proba practică;

4) candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la ambele probe este declarat ”respins”;

5) rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal întocmit conform modelului de mai jos;

ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR

    ………………………………….........

PROCES-VERBAL nr……………….din ……………..

cu rezultatele obţinute la examinarea ca personal intern a următorilor candidaţi:

	Nr. crt.
	Numele şi prenumele
	CNP
	Tip instalaţie/

echipament
	Rezultatul

examinării

Admis (A)

Respins (R)
	Semnătură candidat
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Operator RSVTI
 
Reprezentant legal al

RSL-IP al persoanei 

deținătorului/utilizatorului 

juridice autorizate
...............................

 ...............................


..............................

(Numele şi prenumele,
 (Numele şi prenumele,

(Numele şi prenumele,


semnătura şi ştampila)
semnătura şi ştampila)
  
 semnătura şi ştampila)

6) Persoanelor declarate ”admis” în urma examenului li se eliberează adeverințe, conform modelului de mai jos:

ANTET DEȚINĂTOR/UTILIZATOR

    ……………………………................

ADEVERINŢĂ DE INSTRUIRE

Nr…..…...............................

Prin prezenta se adevereşte că domnul (doamna)………………………...……………........................

CNP……………………… a fost instruit conform prevederilor prescripției tehnice PT C 15-2025 ca personal intern care realizează alimentarea în cadrul instalațiilor de alimentare cu hidrogen cu acces privat.

Eliberată la data de……………………..



Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.

Reprezentant legal al




Operator RSVTI
 

persoanei juridice





……………………..




…………………..     

(Numele şi prenumele,



(Numele şi prenumele,


 
semnătura şi ştampila)




semnătura şi ştampila)


7) Adeverinţa este valabilă 1 (un) an de la data eliberării, numai pentru deservirea instalaţiilor de alimentare cu hidrogen pentru care titularul a fost declarat ”admis”.

8) Evidenţa personalului intern se ţine de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului.

9) Timpul prevăzut pentru instruirea personalului intern care deserveşte pentru al doilea an consecutiv se reduce proporțional la 8 ore.

ANEXA nr. 11
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al documentaţiei tehnice preliminară de reparare
Documentaţia tehnică preliminară de reparare trebuie să conţină, în funcție de specificul activității efectuate, cel puțin următoarele:

1) date generale de identificare privind instalația de alimentare cu hidrogen, parametrii de funcționare, caracteristici tehnice funcționale, caracteristici tehnice constructive specifice a elementelor componente sub presiune a instalaţiei de alimentare cu hidrogen;

2) documentul prin care se motivează efectuarea reparării;

3) istoricul de funcţionare al instalației de alimentare cu hidrogen;

4) prezentarea lucrărilor de reparare, cu menționarea subansamblelor/elementelor care trebuie să fie reparate sau înlocuite;
5) metode/specialități de examinări nedistructive utilizate, volumul procentual al acestora, zonele unde vor fi efectuate, cu indicarea referenţialelor care stabilesc tehnica de examinare și nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive, corespunzătoare nivelului de calitate B;
6) breviarul de calcul de rezistență în cazul înlocuirii unor subansamble/elemente cu altele de alte tipodimensiuni sau fabricate din alte materiale decât cele inițiale, în scopul aducerii instalației de alimentare cu hidrogen la parametrii iniţiali care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă;

7) desenul tip de ansamblu al cascadei de depozitare care trebuie să conțină:
a) forma și poziția elementelor componente;
b) lista materialelor, de bază și de adaos, folosite la construire sau determinate cu ocazia refacerii documentaţiei, după caz;

c) lista materialelor, de bază și de adaos, care se utilizează în cadrul reparației;
d) modul de asamblare a recipientelor din cadrul cascadei de depozitare;

e) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcționale și cote de montaj;
f) localizarea zonelor care se examinează în cadrul reparației, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizată;
8) schema izometrică a sistemului de conducte aferent instalației de alimentare cu hidrogen, cu precizarea zonelor/subansamblurilor/elementelor ce urmează a fi reparate sau înlocuite, care trebuie să conțină cel puțin, următoarele:
a) tipurile, dimensiunile și poziția elementelor componente;
b) lista materialelor, de bază și de adaos, folosite la construire sau determinate cu ocazia refacerii documentaţiei, după caz;

c) lista materialelor, de bază și de adaos, care se utilizează în cadrul reparației;
d) modul de asamblare a subansamblelor/elementelor sistemului de conducte;

e) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcționale și cote de montaj;
f) localizarea zonelor examinate, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizate la construirea/montarea sistemului de conducte;

g) localizarea zonelor care se examinează în cadrul reparatiei, volumul procentual de examinare nedistructivă şi metoda/specialitatea de examinare utilizată;
9) Planuri de verificări și încercări care se efectuează pe parcursul lucrărilor de reparare.

NOTĂ: Desenul tip de ansamblu/schema izometrică trebuie să conțină indicarea zonelor reparate și delimitarea între zona inițială și zona reparată/înlocuită, după caz.
ANEXA nr. 12
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al documentaţiei tehnice finală de reparare
Documentaţia tehnică finală de reparare trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) documentația tehnică preliminară de reparare, avizată/acceptată, după caz;
2) modificările prevăzute la art. 163, alin. (2), după caz;

3) certificatele de inspecţie material ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la construirea subansamblurilor/elementelor utilizate la reparare;

4) lista nominală cu sudorii autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, numărul autorizaţiilor și numărul poansoanelor acestora, întocmită de către RTS. În cazul în care lucrările de reparare se efectuează de producătorul elementelor componente sub presiune respectiv de persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, lista sudorilor care au efectuat lucrările trebuie să conțină numele și prenumele, numărul autorizațiilor/certificatelor și numărul poansoanelor/marcajelor de identificare ale acestora, întocmită de către personalul desemnat conform procedurilor interne ale acestuia respectiv de către personalul cu responsabilități echivalente RTS nominalizat în documentului de confirmare a înregistrării;

5) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare, întocmite de RTS, la care se ataşează, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile. În cazul în care lucrările de reparare se efectuează de producătorul elementelor componente sub presiune respectiv de persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate în domenii echivalente de activitate de către autoritatea competentă din statul de origine, lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare, întocmită de către personalul desemnat conform procedurilor interne ale acestuia respectiv de către personalul cu responsabilități echivalente RTS nominalizat în documentului de confirmare a înregistrării;
6) tehnologia de fabricație a subansamblurilor/elementelor înlocuite, cu excepția celor puse la dispoziție pe piață conform legislației aplicabile;

7) harta marcajelor pentru îmbinările sudate executate, cu indicarea și poziționarea numerelor poansoanelor/marcajelor sudorilor;

8) fișa măsurătorilor dimensionale realizată după reparare;

9) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor/încercărilor nedistructive emise de către persoane juridice autorizate de către ISCIR. În cazul în care lucrările de reparare se efectuează de producătorul elementelor componente sub presiune documentele rezultate în urma efectuării examinărilor/încercărilor nedistructive emise de către entități acreditate/certificate conform reglementărilor/standardelor europene aplicabile; 

10) copiile documentelor întocmite pe parcursul reparării, după caz;

11) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă efectuate la instalația de alimentare cu hidrogen, la presiunea maximă admisibilă, în care să se specifice că acesta poate fi supus verificărilor tehnice în vederea repunerii în funcțiune întocmit de către RSL-IP al persoanei juridice autorizată care a efectuat lucrările de reparare și asumat de către deținător/utilizator prin operatorul RSVTI;

12) declaraţia de conformitate privind repararea.

ANEXA nr. 13
la Prescripţia tehnică

Condiții specifice privind întocmirea programului de investigații/examinări cu caracter tehnic

Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să se întocmească cu respectarea următoarelor condiții specifice:

1) procentul de examinare vizuală VT a tuturor îmbinărilor sudate accesibile trebuie să fie în procent de 100% din numărul și lungimea acestora;

2) îmbinările sudate propuse a fi examinate nedistructiv prin una din metodele/specialitățile de volum (UT(s), RT(x) sau RT(γ)) trebuie să fie examinate cumulativ și prin una dintre metodele de suprafață (MT sau PT);

3) examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate trebuie propuse considerând ca și nivel de calitate pentru imperfecțiuni, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 5817, nivelul de calitate B, iar prin aplicarea standardului SR EN ISO 17635 privind corelarea dintre nivel de calitate, tehnica și nivelul de examinare, respectiv nivelul de acceptare corespunzător pentru metodele de examinare aplicate: metoda RT - nivel 1; metoda/specialitatea UT(s) - nivel 2; metodele MT și PT - nivel 2X; metoda VT - nivel B;

4) examinarea prin metoda UT(s) trebuie propusă dacă sunt respectate condiţiile de efectuare ale acesteia prin standardul specific privind tehnica de examinare;

5) pentru elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen care nu dețin documentație tehnică, procentul de examinare al îmbinărilor sudate trebuie să fie în procent de 100% din numărul și lungimea îmbinărilor sudate accesibile;

6) sudurile de prindere de sistemul sub presiune ale amenajărilor exterioare (întăriri, suporturi, scări, platforme, balustrade, etc.), după caz, trebuie examinate nedistructiv prin metoda VT şi una din metodele MT sau PT;

7) măsurătorile de grosimi de material prin metoda/specialitatea UT(g) trebuie să se efectueze la elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen, acolo unde este cazul.
ANEXA nr. 14
la Prescripţia tehnică

Conţinutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic
Programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) identificarea echipamentului cu indicarea parametrilor de funcţionare;

2) documentul asumat de reprezentantul şi de operatorul RSVTI al detinătorului/utilizatorului elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen prin care efectuarea verificării tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață se încadrează în cazurile prevăzute la art. 173;
3) documente doveditoare privind concluziile ultimului raport tehnic final, măsurile compensatorii dacă au fost prevăzute şi modul de îndeplinire al acestora, în situația în care la elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață;
4) documente doveditoare privind regimul de funcționare avut de la data acceptării ultimului raport tehnic final, în situația în care la elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, până la data întocmirii actualului program, care conduc la posibilitatea stabilirii unei noi durate remanente de viață pentru funcționare în condiții de siguranță.

5) documentele privind respectarea cerințelor de introducere pe piață, în funcție de anul de fabricație;

6) descrierea generală din punct de vedere constructiv şi funcţional;

7) prezentarea istoriei de funcţionare;

8) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate;

9) prezentarea eventualelor avarii sau accidente;

10) copia desenului tip de ansamblu, conform documentaţiei tehnice;

11) desenul tip de ansamblu întocmit de către persoana juridică prevăzută la art. 171, alin. (2), care trebuie să cuprindă:
a) forma și poziția elementelor componente;
b) lista materialelor de bază, conform documentaţiei tehnice;

c) modul de asamblare a componentelor instalației de alimentare cu hidrogen;

d) detaliile privind realizarea îmbinărilor sudate (materiale, forme şi dimensiuni);

e) cote de gabarit, cote de legătură, cote funcționale și cote de montaj;
12) prezentarea examinărilor, verificărilor, încercărilor și măsurătorilor propuse a se efectua precum și volumul procentual al acestora, adecvate şi relevante în estimarea duratei remanente de viață;

13) prezentarea mecanismelor de degradare a materialelor metalice ale elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen;

14) prezentarea examinărilor, verificărilor, încercărilor și măsurătorilor propuse a se efectua precum și volumul procentual al acestora, adecvate în raport cu mecanismele de degradare şi relevante în estimarea duratei remanente de viață;

15) indicarea referenţialelor care stabilesc tehnica de examinare și nivelurile de acceptare a examinărilor nedistructive, corespunzătoare nivelului de calitate B;

16) schema de majorare a volumului procentual de examinări nedistructive care se propun a fi efectuate, în cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare;

17) alte verificări/examinări în funcție de caracteristicile specifice de funcționare care conduc la degradarea elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen;

18) metoda de calcul prin care se estimează durata remanentă de viață;

19) planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate;

20) desene în care este indicată poziţionarea exactă a punctelor, zonelor unde urmează să se efectueze examinările nedistructive.
ANEXA nr. 15
la Prescripţia tehnică

Condiții specifice privind întocmirea raportului tehnic final

Raportul tehnic final trebuie să se întocmească cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

a) îndeplinirea cerințelor prevăzute în documentele menționate în Anexa nr. 14, pct. 3) și pct. 4), privind conţinutul minim al programului de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, asumate de către deţinător/utilizator, în situația în care la elementele componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen au mai fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață;

b) atunci când verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață se efectuează în cazul în care documentaţia tehnică a elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen lipseşte sau este incompletă, documentaţia tehnică rezultată ca urmare a întocmirii raportului tehnic final trebuie să îndeplinească condiţiile pentru autorizarea funcţionării, stabilite în prezenta prescripţie tehnică;
c) breviarul de calcul care se prezintă în raportul tehnic final trebuie să fie în concordanţă cu cel existent în documentaţia tehnică a elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen sau, în lipsa acestuia, cu un breviar de calcul extras dintr-un standard de proiectare actual şi aplicabil elementelor componente sub presiune;

d) durata remanentă de viață se estimează începând cu data efectuării măsurătorilor, examinărilor, verificărilor și încercărilor ale căror rezultate stau la baza calculului acesteia.

ANEXA nr. 16
la Prescripţia tehnică

Conținutul minim al raportului tehnic final

Raportul tehnic final trebuie să conţină cel puțin următoarele:

1) identificarea elementelor componente sub presiune ale instalației de alimentare cu hidrogen;

2) prezentarea modului de îndeplinire a cerințelor prevăzute în programul de investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

3) raportul tehnic preliminar, acolo unde este cazul;

4) documentația tehnică finală de reparare, dacă este cazul;

5) buletinele/rapoartele/certificatele întocmite ca urmare a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor efectuate, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabilă și standardelor specifice, însoțite de anexe care să conțină schița elementelor componente sub presiune ale instalației și poziționarea exactă a punctelor, zonelor și îmbinărilor sudate unde au fost efectuate măsurători și examinări nedistructive;

6) lista cu persoanele fizice autorizate/atestate care au efectuat examinările, verificările, încercările şi măsurătorile prevăzute în programul avizat;

7) interpretarea rezultatelor obținute ca urmare a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor efectuate;

8) procesele-verbale de asistare la efectuarea a examinărilor, verificărilor, încercărilor şi măsurătorilor întocmite de către inspectorul de specialitate al ISCIR sau operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului, după caz;

9) breviarul de calcul de rezistență întocmit în vederea estimării duratei remanente de viață;

10) alte documente relevante;

11) măsuri compensatorii, dacă este cazul;

12) concluzii;

13) declaraţia de conformitate privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață.
ANEXA nr. 17
la Prescripţia tehnică

Lista exemplificativă a standardelor
SR ISO 19880-1: Hidrogen gazos. Stații de alimentare. Partea 1: Cerințe generale.
SR ISO 19880-3: Hidrogen gazos. Stații de alimentare. Partea 3: Armături.

SR ISO 19880-5: Hidrogen gazos. Stații de alimentare. Partea 5: Furtunuri și ansambluri furtun pentru distribuitor.
SR EN 17127: Puncte de alimentare cu hidrogen amplasate în aer liber, care distribuie hidrogen gazos și integrează protocoale de încărcare.
SR EN 1127-1: Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie.

SR EN 60079-10-1: Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase.

SR EN 60079-0: Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale.
SR EN ISO 80079-36: Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Metodă şi cerinţe de bază.
SR EN 60079-14: Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea şi construcţia instalaţiilor electrice.

SR EN 17339: Butelii pentru gaz transportabile. Butelii și tuburi pentru hidrogen, cu armătură inelară și bobinate complet cu carbon compozit.
SR EN 17533: Hidrogen gazos. Butelii și tuburi pentru depozitare staționară.

SR EN ISO 16852: Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare.
SR EN 14986: Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive.

SR EN 1089-3: Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz (cu excepția GPL). Partea 3: Codul culorilor.

SR EN ISO 11114-1: Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate a materialelor buteliei și robinetului cu conținutul de gaz. Partea 1: Materiale metalice.
SR EN ISO 11114-2: Butelii pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice.
SR EN ISO 11114-3: Butelii de gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 3: Încercare de auto-aprindere sub atmosferă de oxigen, pentru materiale nemetalice.
SR EN ISO 11114-4: Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea oţelurilor rezistente la fragilizare prin hidrogen.
SR EN 13480: Conducte industriale metalice.
SR EN 12499: Protecţie catodică interioară a structurilor metalice.
SR EN ISO 12944-1: Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere generală.
SR EN 682: Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transporta gaze şi hidrocarburi fluide.
SR EN 1081: Îmbrăcăminți pentru pardoseală rezistente la șoc, stratificate și modulare multistrat. Determinarea rezistenței electrice.

SR EN 61340-4-1: Electrostatică. Partea 4-1: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a pardoselilor şi a straturilor de acoperire.
SR EN 13501-1: Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc.
SR EN 13501-2: Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare.
SR EN 13501-3: Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: Conducte şi clapete rezistente la foc.

SR EN ISO 3740: Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot. Linii directoare pentru utilizarea standardelor de bază.

SR EN ISO 11689: Acustică. Procedură de comparare a valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor.

SR EN ISO 10052: Acustică. Măsurarea in situ a izolării la zgomot aerian şi de impact precum şi a zgomotului produs de echipamente. Metodă de control.

SR EN 62305-1: Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale.

SR EN 62305-2: Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Evaluarea riscului.

SR EN 62305-3: Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii.

SR EN 62305-4: Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din interiorul structurilor.

SR EN 1994-1-1: Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

SR EN 1994-1-2: Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc.
SR EN 1996-1-1: Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată.

SR EN 1996-1-2: Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc.

SR EN 60079-29-2: Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea detectoarelor de gaze inflamabile şi oxigen.

STAS 697: Utilaj de stins incendii. Hidrant portativ cu robinete.

STAS 698: Utilaj de stins incendii. Hidrant portativ.

STAS 696: Utilaj de stins incendii. Cheie pentru hidrant subteran.

SR EN 60079-17: Atmosfere explozive. Partea 17: Inspecţia şi întreţinerea echipamentelor electrice.

SR EN IEC 60079-19: Atmosfere explozive. Partea 19: Repararea, revizia generală și recondiționarea echipamentelor.

SR EN ISO 5817: Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicule de energie). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni.

SR EN ISO 17635: Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice.
 SR EN ISO 17268: Dispozitive de conectare pentru alimentarea vehiculelor terestre cu hidrogen gazos.

SR EN 61508: Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate.

SR EN ISO 13850: Securitatea maşinilor. Funcţia de oprire de urgenţă. Principii de proiectare.

SR EN IEC 60079-10-1: Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea zonelor. Atmosfere explozive gazoase.

ISO 16111: Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in reversible metal hydride

ISO 14687: Hydrogen fuel quality - Product specification

___________________
1
PAGE  
117

