PT C 4-2014
PT C 5-2025

Anexa 

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI 

TURISMULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -
	PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


BUTELII PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE 
SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE
PT C 5-2025
	Indicativ: PT C 5-2025                                                                                                          Ediţia 1


CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru umplerea, verificarea tehnică în utilizare sau inspecția periodică, după caz şi repararea buteliilor/cadrelor (bateriilor) de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, denumite în continuare "butelii".
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică buteliilor/cadrelor (bateriilor) de butelii prevăzute în Anexa nr. 1.

(2) Tipurile de gaze și caracteristicile specifice buteliilor construite conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, înainte de intrarea în vigoare a legislației europene de armonizare, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2.

(3) Tipurile de gaze și caracteristicile specifice buteliilor construite conform legislației europene de armonizare sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare și standardele armonizate prevăzute în ADR. 
(4) Prezenta prescripție tehnică se aplică la:

a) butelii construite din oțel, fără sudură;
b) butelii construite din oțel, sudate;

c) butelii construite din aluminiu și aliaje de aluminiu, fără sudură;

d) butelii construite din aluminiu și aliaje de aluminiu, sudate;

e) butelii construite din materiale compozite;

f) cadrele (baterii) de butelii.

Art. 3 (1) Prin butelie se înţelege orice recipient transportabil în care se poate obţine sau se poate dezvolta o presiune a fluidului (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune) mai mare de 0,05 Mpa (0,5 bar) la temperatura de 15ºC.

(2) Butelia este un ansamblu format din:

a) recipientul sub presiune;

b) capacul de protecţie demontabil sau garda de protecţie nedemontabilă;

c) postamentul, dacă este cazul;

d) echipamentele şi substanţele aferente, care pot fi: armătură de închidere (robinet cu ventil, supapă cu bilă), dispozitive de umplere şi golire, dispozitive de siguranţă, masa poroasă etc.

(3) Componentele necesare realizării legăturii între butelie şi aparatul consumator sunt accesorii, care pot fi: regulatoare de presiune, tuburi flexibile, coliere de strângere (cu melc sau cu şurub), garnituri de etanşare; acestea trebuie să respecte prevederile legislației aplicabilă în vigoare.

Art. 4 (1) Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică buteliilor/cadrelor (bateriilor) de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, astfel:

a) butelii/cadrele (bateriile) de butelii noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011, care se supun activităţilor de umplere și reparare;

b) butelii/cadrele (bateriile) de butelii vechi care au mai funcţionat şi:

1) provin din Uniunea Europeană:

I) care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, care se supun activităţilor de umplere și reparare;

II) care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost introduse pe piaţa din România, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, care se supun activităţilor de umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare;

2) provin din afara Uniunii Europene:

I) care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, care se supun activităţilor de umplere și reparare.

(2) Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică buteliilor pentru stingătoare de incendiu şi buteliilor pentru aparatele de respirat individuale, astfel:

a) butelii noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, care se supun activităților de umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare; 
b) butelii vechi care au mai funcţionat şi:

1) provin din Uniunea Europeană:

I) care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele europene specifice, care se supun activităților de umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare;

II) care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naționale ale statului membru, respectiv a prescripţiilor tehnice aplicabile, care se supun activităților de umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare;

2) provin din afara Uniunii Europene:

I) care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, care se supun activităților de umplere, verificare tehnică în utilizare şi reparare.
NOTĂ: 
Directivele europene aplicabile sunt:
DIRECTIVA 2010/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului și a celor similare anterioare acesteia.

DIRECTIVA 2014/68/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune și a celor similare anterioare acesteia.

Art. 5 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică:

a) buteliilor umplute cu gaze comprimate a căror presiune nu depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar) la temperatura de 15ºC;
b) buteliilor cu capacitate până la 26 de litri, pentru gaze petroliere lichefiate, care fac obiectul prescripţiei tehnice aplicabilă;

c) butoaielor, containerelor și cisternelor care fac obiectul prescripţiei tehnice aplicabilă;

d) buteliilor folosite ca părţi ale motoarelor autovehiculelor, de exemplu butelii de injecţie şi de pornire a motoarelor cu ardere internă;

e) buteliilor pentru gaze petroliere lichefiate din componenţa instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la motoarele autovehiculelor;

f) buteliilor pentru gaze naturale comprimate din componenţa instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale comprimate la motoarele autovehiculelor;

g) buteliilor pentru hidrogen din componenţa instalaţiilor de alimentare cu hidrogen la motoarele vehiculelor;

h) buteliilor care funcţionează ca separatoare de ulei, acumulatoare pneumatice sau hidraulice;

i) buteliilor cu capacitate până la 0,5 litri inclusiv, indiferent de presiunea de lucru;

j) buteliilor utilizate ca generatoare de aerosoli, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1094/2009 privind condițiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli;

k) buteliilor pentru stingătoare de incendiu care nu sunt încărcate cu gaz.
SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

Art. 6 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007 privind aprobarea normelor de efectuarea activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 941 din 30 decembrie 2011;

i) Ordinul ministrului Economiei și Comerțului nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 bis, din 28 martie 2007;

j) Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
k) Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 74/N din 1999 și Ordinul ministrului industriei și comerțului nr. 248 din 1999, cu modificările și completările ulterioare - Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Indicativ I 31-99;

l) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 845 din 2015, cu modificările și completările ulterioare - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală Indicativ I 13-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 897 din 2 decembrie 2015.
SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

Art. 7 În înţelesul prezentei prescripţii tehnice termenii, definiţiile şi abrevierile au următorul sens:
a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei butelii/cadru (baterie) de butelii/instalație de umplere, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;
b) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase;

c) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

d) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică; 

e) autorizaţie - act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activității autorizate;
f) avarie - orice eveniment produs la o butelie/cadru (baterie) de butelii/instalaţie de umplere care periclitează funcționarea în condiții de siguranță;
g) cadru (baterie) de butelii - ansamblu transportabil compus dintr-un cadru și două sau mai multe butelii, conectate la distribuitor, astfel încât buteliile pot fi umplute, transportate și golite fără a fi dezasamblate;
h) capacitate - volumul maxim de apă care încape în butelie până la umplerea completă a acesteia, la presiune atmosferică şi la temperatură de 15oC;
i) cerinţă - orice regulă, obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente, ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
j) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o butelie în exploatare;
k) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalațiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalației/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele și circuitele pentru componentele instalațiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene și scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
l) GPL - gaze petroliere lichefiate; 

m) inspecție periodică - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate de către un organism notificat (organism desemnat) la o butelie/cadru (baterie) de butelii, periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.
n) instalaţie de umplere - instalaţia care aparţine unei persoane juridice autorizată de către ISCIR pentru activitatea de umplere a buteliilor;
o) instrucţiuni de utilizare - document scris distribuit utilizatorului privind utilizarea (exploatarea) buteliei, elaborat de persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru activitatea de umplere a buteliilor;
p) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, a unui echipament sub presiune transportabil, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
q) ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalațiilor de Ridicat;

r) operator RSVTI - persoană fizică sau juridică, responsabilă cu supravegherea și verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
s) prescripţie tehnică - prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente, inclusiv distanţe de protecţie şi de siguranţă ale acestora, acolo unde este cazul, şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1)  din Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
t) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1,013 mbar, respectiv presiunea măsurată; 
u) presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic butelia pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acesteia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;
v) producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalații/echipament, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalație/echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
w) reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o butelie, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
x) RSL-IP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune, atestat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;
y) umplere - activitatea, cu caracter repetitiv, de încărcare a recipientelor transportabile cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prescripţiilor tehnice; 
z) utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă o butelie;
aa) verificare tehnică - ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate în timpul activităților de instalare, reparare sau revizie a buteliilor, în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice și/sau prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
ab) verificare tehnică în utilizare (VTU) - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o butelie, periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.
CAPITOLUL II
UMPLEREA
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 8 (1) Umplerea buteliilor se efectuează de către persoane juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă. 

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) efectuează activitatea de umplere a buteliilor numai în staţii de umplere pentru care deţin toate avizele legale necesare şi care au instalațiile/echipamentele sub presiune aferente staţiei de umplere autorizate de către ISCIR.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure repararea și verificarea tehnică în utilizare/inspecția periodică a buteliilor sau a cadrelor (bateriilor) de butelii atunci când se impune.
Art. 9 (1) Activitatea de umplere a buteliilor se compune din triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru a se asigura că acestea satisfac cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă, pe o perioadă determinată şi în condiţii normale de exploatare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Umplerea buteliilor se efectuează conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii ale persoanei juridice prevăzută la art. 8, alin. (1) și cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice și a standardelor aplicabile în vigoare.
(3) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul lucrărilor de umplere se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 8, alin. (1).
(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către personalul angajat al persoanei juridice prevăzută la art. 8, alin. (1), autorizat de către ISCIR ca ”îmbuteliator fluide sub presiune grupa B” conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă.
SECŢIUNEA a 2-a

Trierea 

Art. 10 Trierea este activitatea de identificare și de verificare exterioară a buteliei în urma căreia se stabilește dacă aceasta poate fi umplută în condiții de siguranță. 
Art. 11 Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1), au obligația de a prelua buteliile cu orice grad de uzură, coroziune sau deformații, chiar dacă acestea trebuie scoase din uz și casate.
Art. 12 Înainte de fiecare umplere, buteliile se supun următoarelor verificări:
a) identificarea buteliei, în vederea trierii după tipul de gaz;

b) verificarea exterioară, care constă în examinarea buteliilor la exterior în scopul constatării stării suprafeţelor ca urmare a operaţiilor de transport, acţiunii mediului ambiant, verificarea existenţei şi conţinutul marcajelor, verificarea dimensională, verificarea îmbinărilor sudate, acolo unde este cazul, precum și verificarea armăturii de închidere.
Art. 13 (1) În urma verificării exterioare, buteliile se consideră admise dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) verificarea tehnică în utilizare/inspecția periodică este în termen de scadență;

b) pelicula de vopsea protectoare nu este deteriorată; culoarea peliculei de vopsea trebuie să corespundă tipului de gaz conţinut, conform prevederilor standardelor aplicabile;
c) există inscripţionarea simbolului masei poroase în cazul buteliilor pentru gaze dizolvate (acetilenă);

d) există concordanţa între datele inscripţionate pe butelie şi informațiile corespunzătoare tipului de gaz (valorile presiunii de umplere sau ale masei încărcăturii);

e) există concordanță între masa buteliei inscripţionată şi cea reală;

f) capacul sau garda de protecţie a robinetului cu ventil, precum şi filetul exterior al inelului de gât a buteliei sunt în stare bună;
g) capacul buteliei:

1) se înşurubează complet şi uşor pe inelul de gât al buteliei; 
2) este fără orificii în cazul fluidelor toxice; 
3) este prevăzut cu o garnitură care să asigure etanşeitatea faţă de gazul scurs datorită eventualei neetanşeităţi a robinetului, în cazul fluidelor toxice;
h) postamentul, în cazul în care există, asigură o stabilitate bună a buteliei în poziţie verticală;

i) armătura de închidere este în stare bună de funcţionare asigurând etanşarea indiferent de poziţia buteliei; la buteliile pentru dioxid de carbon, se utilizează armătură de închidere prevăzută cu membrană de rupere pentru protejarea buteliei la creşterea presiunii peste valoarea de calcul;

j) corpul buteliei nu prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care pot periclita siguranţa în funcţionare, cu respectarea cerințelor de la alin. (3);
k) butelia nu prezintă urme de ulei pe pereţi şi/sau pe armătura de închidere în cazul buteliilor folosite pentru oxigen sau alte gaze oxidante;
l) suplimentar, în cazul buteliilor din materiale compozite, acestea nu prezintă următoarele:
1) urme de atac chimic;
2) deteriorări structurale;
m) pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II) există (pe calota superioară, pe postament, pe inelul de gât sau pe garda de protecţie nedemontabilă) cel puţin următoarele inscripţionări permanente, vizibile și lizibile: 
1) sigla producătorului;

2) numărul de fabricaţie;

3) anul şi luna fabricaţiei;

4) grosimea minimă a peretelui, în mm (pentru buteliile la care la data fabricaţiei era necesară inscripţionarea de către producător);

5) denumirea fluidului de lucru al buteliei (simbolizat sau neprescurtat);

6) capacitatea buteliei, în litri;

7) presiunea de încercare hidraulică, în MPa (sau bar);

8) presiunea maximă de încărcare, în MPa (sau bar);
9) masa buteliei goale cu postament şi inel de gât, fără armătură de închidere şi capac de protecţie demontabil, în kg (pentru gaze comprimate);

10) masa buteliei goale cu postament, inel de gât şi armătură de închidere, fără capac de protecţie demontabil sau cu protecţie nedemontabilă, în kg (pentru gaze lichefiate);

11) masa totală a buteliei goale cu postament, inel de gât, armătură de închidere, masă poroasă şi dizolvant, fără capac de protecţie demontabil sau cu protecţie nedemontabilă, în kg (pentru acetilenă dizolvată în acetonă);

12) masa maximă admisă a încărcăturii în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate sau dizolvate sub presiune, atunci când umplerea se face prin cântărire, în kg.; în acest caz poate lipsi valoarea presiunii de umplere;

13) masa încărcăturii în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate sau dizolvate sub presiune, atunci când încărcarea se face prin cântărire;

14) simbolul (marca) masei poroase în cazul buteliilor pentru acetilenă dizolvată;

15) anul şi luna verificării tehnice în utilizare efectuate sau anul şi luna următoarei verificări tehnice periodice la cele care au inscripţionată această dată;

16) amprenta poansonului celui care a efectuat verificarea tehnică periodică;

n) pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a), lit. b), pct. 1), I) și lit. b), pct. 2), I) și alin. (2), există inscripţionări permanente, vizibile și lizibile în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile; 

o) bateriile (cadrele) de butelii prevăzute cu placă de timbru trebuie să conţină cel puţin următoarele inscripţionări permanente, vizibile și lizibile:

1) denumirea producătorului bateriilor;
2) denumirea fluidului de lucru;

3) seria/numărul de fabricaţie;

4) an de fabricație;

5) masa (tara) minimă/maximă, în kg;

6) masa netă, în kg.;

7) amprenta poansonului aplicat la verificarea tehnică periodică;

8) anul şi luna următoarei verificări tehnice periodice.

(2) Buteliile neconforme nu sunt admise la umplere, acestea fiind trimise la verificare tehnică periodică/inspecție periodică, reparare sau scoatere din uz, după caz.

(3) Defectele care impun scoaterea din uz și casarea buteliilor sunt cele prevăzute în standardele aplicabile, cu excepția buteliilor prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II) pentru care sunt prevăzute  în Anexa nr. 3.
Art. 14 (1) Umplerea buteliei nu este permisă în cazul în care se constată:

a) rectificări ale inscripţionărilor poansonate, altele decât cele prevăzute de legislația și standardele aplicabile în vigoare;

b) încărcări cu sudură pe corpul buteliei executate fără sudură sau în afara cordoanelor de sudură, la cea sudată.
(2) Buteliile prevăzute la alin. (1) se scot din uz și se casează.  
SECŢIUNEA a 3-a

Umplerea 

Art. 15 (1) Elementele componente sub presiune ale instalației pentru umplerea buteliilor trebuie să respecte prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile.

(2) Accesoriile utilizate în cadrul instalației pentru umplerea buteliilor trebuie să respecte prevederile legislației și standardelor în vigoare.
(3) Elementele componente ale instalației pentru umplerea buteliilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare. 

Art. 16 (1) La intrarea pe circuitul instalaţiei de umplere se montează două manometre prevăzute cu câte un robinet de închidere fabricat dintr-un material corespunzător gazului care se încarcă.

(2) Clasa de precizie a manometrelor trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 

(3) Utilizarea manometrelor trebuie să se facă cu respectarea legislației în domeniul metrologic şi trebuie alese astfel încât valoarea presiunii de încărcare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

Art. 17 Instalaţia de umplere trebuie să fie legată la un sistem de descărcare, pentru a putea evacua gazul din butelii în cazul unor supraîncărcări, astfel încât să fie evitate eventualele accidente.

Art. 18 Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) trebuie să doteze instalația de umplere cu echipamente specifice, astfel încât fluidele îmbuteliate să ajungă în butelii fără apă sau alte impurităţi care pot afecta siguranţa în exploatare a buteliilor.

Art. 19 Umplerea se efectuează numai dacă rezultatele trierii buteliilor au fost corespunzătoare.

Art. 20 (1) Buteliile se umplu cu fluidul pentru care au fost construite şi verificate şi a cărui denumire este înscrisă pe acestea.
(2) La umplerea buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune fabricate în conformitate cu legislația europeană de armonizare se respectă prevederile ADR.

(3) Buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II) pot fi umplute numai cu fluidul menționat în Anexa nr. 2, pentru care au fost construite şi verificate, cu următoarele excepţii:
a) buteliile pentru propan pot fi umplute cu butan, dar nu trebuie să se depăşească încărcătura maximă admisă pentru butan; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru propan şi masele de încărcare maxime admise pentru propan şi butan trebuie să fie poansonate pe butelie;

b) buteliile pentru amestecul A0 pot fi umplute cu amestecul A; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul A0 şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecul A şi A0 trebuie să fie poansonate pe butelie;

c) buteliile pentru amestecul A1 pot fi umplute cu amestecurile A sau A0; denumirile celor trei gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul A1 şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecurile A, A1 şi A0 trebuie să fie poansonate pe butelie;

d) buteliile pentru amestecul B pot fi umplute cu amestecurile A, A0 sau A1; denumirile celor patru gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul B şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecul A, A0, A1 şi B trebuie să fie poansonate pe butelie;

e) buteliile pentru amestecul C pot fi umplute cu amestecurile A, A0, A1 sau B; denumirile celor cinci gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul C şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecurile A, A0, A1, B şi C trebuie să fie poansonate pe butelie;

f) buteliile pentru diclor monofluor–metan pot fi umplute cu amestecul F1; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe butelie astfel „diclor monofluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1”;

g) buteliile pentru diclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1 sau F2; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe butelie astfel: „diclor difluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1 sau F2”, precum şi masa de încărcare maximă admisă pentru amestecul F1;

h) buteliile pentru monoclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1, F2 sau F3; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe butelie astfel: „monoclor difluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1, F2 sau F3”, precum şi masa de încărcare maximă admisă pentru amestecul F3;

i) buteliile pentru amestecul F2 pot fi umplute cu amestecul F1; masa de încărcare maximă admisă trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F2;

j) buteliile pentru amestecul F3 pot fi umplute cu amestecurile F1 şi F2; masa de încărcare maximă admisă trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F3.

Art. 21 Buteliile la care deținătorul/utilizatorul doreşte schimbarea fluidului de umplere pot fi utilizate numai în conformitate cu prevederile legislației și standardelor aplicabile în vigoare. 
Art. 22 (1) În timpul umplerii buteliile se fixează în poziţie verticală prin dispozitive speciale.

(2) Se admite umplerea buteliilor pentru gaze comprimate fixate în poziţie orizontală în stelaje special amenajate. Conducta de umplere se racordează la butelie printr-un sistem care să asigure etanşeitatea.

Art. 23 (1) Buteliile care formează o baterie (cadru) de butelii trebuie să conţină numai un singur tip de gaz sau amestec de aceleași tipuri de gaze;

(2) Buteliile care formează o baterie (cadru) de butelii trebuie să aibă data următoarei verificări tehnice periodice/inspecții periodice într-un interval de maxim 6 luni.

Art. 24 Este interzisă remedierea neetanşeităţilor atunci când butelia se află sub presiune.

Art. 25 Umplerea cu gaze comprimate se va face până la presiunea de încărcare indicată pe butelie, raportată la temperatura de 15°C.
Art. 26 Înainte de umplerea buteliilor cu oxigen sau alte gaze oxidante trebuie efectuată degresarea acestora prin metode stabilite de către persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1), în procedurile/instrucţiunile de lucru proprii.

Art. 27 (1) În cazul buteliilor pentru gaze comprimate este interzisă umplerea acestora cu alte gaze decât cele din grupa pentru care au fost construite.

(2) În cazul buteliilor pentru amestecuri de gaze se respectă prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Buteliile construite pentru hidrogen pot fi umplute numai cu hidrogen. 

Art. 28 (1) Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate se face cu dispozitive prin care se verifică valoarea masei încărcăturii pentru a se asigura că valoarea maximă a acesteia nu a fost depășită, fie prin controlul cântăririi cu respectarea legislației în domeniul metrologic, fie prin determinarea spațiului rămas pentru faza gazoasă.

(2) Umplerea buteliilor prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a) și lit. b), pct. 1), I) și pct. 2), I) se face în conformitate cu prevederile ADR, în instrucțiunea de ambalare pentru numărul ONU atribuit gazului. 

(3) Umplerea buteliilor prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II) se face în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2.

Art. 29 Umplerea cu gaze lichefiate se face până la gradul de umplere maxim admis indicat pe butelie, raportat la temperatura de 15ºC și până la presiunea maxim admisă de încărcare corespunzătoare fiecărui tip de gaz.

Art. 30 În cazul cadrelor (bateriilor) de butelii pentru gaze lichefiate echipate cu armături de închidere a buteliilor, pentru a se asigura că nicio butelie din cadru (baterie) sau bateria ca un întreg nu este umplută peste capacitatea normală, trebuie ca:

a) toate buteliile unui cadru (baterii) să fie umplute individual;
b) fiecare butelie din cadru (baterie) să fie echipată cu un dispozitiv de control al umplerii pentru a se asigura că nu sunt umplute peste capacitatea normală.

Art. 31 (1) Pentru buteliile pentru gaze lichefiate (cu excepția GPL și a acetilenei) verificarea tarei nu este necesar a fi efectuată dacă buteliile sunt prevăzute cu robinete de unic sens care să împiedice contaminarea conținutului cu lichide sau alte impurități.
(2) În cazul în care condiția prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, verificarea tarei se efectuează înaintea umplerii, în conformitate cu prevederile standardului aplicabil.

Art. 32 Buteliile care au fost folosite pentru dioxid de sulf nu mai pot fi folosite pentru alt gaz.

Art. 33 (1) În cazul buteliilor pentru gaze dizolvate sub presiune, suplimentar, înainte de umplere se efectuează şi verificarea cantităţii de dizolvant.

(2) Pe butelie este inscripţionată masa maximă admisă pentru încărcătură şi masa buteliei goale (inclusiv postamentul, inelul de gât, armătura de închidere, masa poroasă şi dizolvantul, fără capac de protecţie sau cu capac de protecţie nedemontabil), în kg.

(3) Dacă se constată că masa buteliei, din care se scade conţinutul remanent de gaz dizolvat este mai mică decât cea inscripţionată, se completează cu dizolvant conform documentației tehnice de însoțire și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii.

(4) Buteliile necorespunzătoare nu pot fi umplute fără a se face în prealabil verificarea masei de dizolvant sau cu dizolvant peste limita admisă.

Art. 34 Umplerea buteliilor cu gaze dizolvate sub presiune se face cu dispozitive  prin care se verifică valoarea masei încărcăturii pentru a se asigura că valoarea maximă a acesteia nu a fost depășită, prin controlul cântăririi cu respectarea legislației în domeniul metrologic. 

Art. 35 (1) Pentru acetilena dizolvată, presiunea de umplere nu trebuie să depășească presiunea maximă admisibilă dată de către producătorul buteliei, după realizarea echilibrului la 15°C. 

(2) Pentru alte temperaturi, presiunea gazului în butelia pentru acetilenă dizolvată nu trebuie să fie mai mare decât cea indicată în tabelul de mai jos.
	Temperatura ambiantă, în oC
	-10
	-5
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	Presiunea maximă, în bar
	7
	8
	9
	10,5
	12
	14
	16
	18
	20
	22,5
	25


Art. 36 Într-un cadru (baterie) de butelii pentru acetilenă se folosesc numai butelii care conţin acelaşi tip de masă poroasă, cu aceeaşi durată de exploatare şi completate cu același tip de dizolvant, conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii. 

SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea după umplere 

Art. 37 (1) După umplere, buteliile şi cadrele (bateriile) de butelii se supun verificării de etanşeitate conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii ale persoanei juridice prevăzute la art. 8, alin. (1), prin metode care să asigure efectuarea în condiții de siguranță a acestei verificări .
(2) Încercarea de etanşeitate se efectuează sub supravegherea RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 8, alin. (1).

(3) În cazul constatării de neetanșeități gazul din butelie trebuie evacuat prin sistemul de descărcare al instalației de umplere.

Art. 38 (1) După verificarea etanşeităţii, armătura de închidere a buteliei se sigilează.

(2) După umplerea buteliei şi verificarea etanşeităţii şi a existenţei piuliţei de protecţie a racordului robinetului (sau capacului de protecţie) se va aplica peste capacul de protecţie corect înfiletat şi corpul buteliei o banderolă care va indica: persoana juridică ce a efectuat umplerea, tipul gazului, data umplerii şi menţiunea „Verificat”, conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii.

(3) Înainte de depozitarea buteliilor sau a cadrelor (bateriilor) de butelii, conform prevederilor din procedurile/instrucțiunile de lucru proprii, în depozitul pentru butelii pline, acestea sunt sigilate și se verifică existența și integritatea etichetelor de avertizare prevăzute în ADR.

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziții finale privind umplerea buteliilor

Art. 39 Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) trebuie să deţină proceduri/instrucțiuni de lucru proprii privind verificarea umplerii, depozitării şi manipulării buteliilor.

Art. 40 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) trebuie să întocmească pe tipuri de gaze şi să ţină la zi, registrul de evidenţă a umplerii efectuate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4. 

(2) Registrul de evidență prevăzut la alin. (1) poate fi ţinut și în format electronic.
Art. 41 Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) trebuie să completeze pentru buteliile umplute ”Declaraţia de conformitate pentru umplere butelii”, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5, din care o copie se transmite la deținător/utilizator.

Art. 42 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, alin. (1) trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor fişa tehnică de securitate pentru fiecare tip de gaz, întocmită conform prevederilor legislaţiei aplicabilă în vigoare.
(2) În cazul buteliilor pentru stingătoare de incendiu instrucţiunile de exploatare trebuie să fie aplicate pe corpul buteliei.

SECŢIUNEA a 6-a

Depozitarea
Art. 43 Depozitele destinate păstrării buteliilor (umplute sau goale) trebuie să fie construite și amenajate conform prevederilor legislaţiei și normativelor aplicabile în vigoare.
Art. 44 (1) Deținătorul/utilizatorul trebuie să afișeze în incinta depozitelor instrucţiuni referitoare la depozitarea și manipularea buteliilor.

(2) Depozitele trebuie să fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor legislaţiei aplicabilă în vigoare.
CAPITOLUL III
TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA
Art. 45 Transportul buteliilor sau cadrelor (bateriilor) de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, respectiv cele privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se prevederile ADR.
Art. 46 Distribuția buteliilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabilă în vigoare.

CAPITOLUL IV

UTILIZAREA 
Art. 47 Deţinătorii/utilizatorii de butelii sau cadre (baterii) de butelii sunt obligaţi să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul utilizării acestora în condiţii de siguranţă și cu respectarea legislației și normativelor în vigoare.
Art. 48 Este interzisă utilizarea buteliilor sau cadrelor (bateriilor) de butelii având depăşit termenul de valabilitate al verificării tehnice periodice/inspecției periodice.

Art. 49 (1) La locul de utilizare este interzisă depozitarea buteliilor sau cadrelor (bateriilor) de butelii, cu excepția celor strict necesare în procesul tehnologic care se utilizează cu respectarea cerințelor din fișa tehnică de securitate.
(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea buteliilor sau a cadrelor (bateriilor) de butelii, care trebuie să cuprindă măsurile ce trebuie luate în caz de avarii sau întreruperi/dereglări ale proceselor tehnologice în care acestea sunt înglobate.

Art. 50 (1) Deținătorii/utilizatorii de butelii sau cadre (baterii) de butelii trebuie să le utilizeze în conformitate cu prevederile procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea buteliilor pentru stingătoare de incendiu se face în conformitate cu instrucțiunile inscripționate pe corpul acestora.

Art. 51 Deținătorii/utilizatorii buteliilor trebuie să utilizeze accesorii care respectă prevederile legislației în vigoare și a standardelor aplicabile.

Art. 52 Verificarea etanşeităţii ansamblului butelie sau sau cadru (baterie) de butelii, accesorii şi aparat consumator se face de către utilizator conform prevederilor din instrucţiunile proprii de utilizare.

Art. 53 La locul de utilizare trebuie să fie asigurate condiţii astfel încât temperatura fluidului să nu depăşească parametrii stabiliţi în instrucţiunile de utilizare, cu menţiunea că în cazul dioxidului de carbon temperatura fluidului nu trebuie să depăşească 30ºC.

Art. 54 Transvazarea gazului dintr-o butelie în altă butelie sau în alte recipiente este interzisă.

Art. 55 (1) Buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II) se pot utiliza numai dacă în urma verificărilor tehnice periodice se constată că acestea pot funcționa în condiții de siguranță. 
(2) Buteliile din materiale compozite se utilizează până la sfârșitul duratei de viață prevăzută de către producător.
(3) Pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (2) durata de viață este cea prevăzută în legislația aplicabilă în vigoare. 
(4) La sfârșitul duratei de viață buteliile se scot din uz și se casează conform prevederilor Capitolului VIII.
CAPITOLUL V

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ȘI INSPECȚIA PERIODICĂ
SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 56 Buteliile se supun următoarelor tipuri de verificări tehnice în utilizare:

a) la scadenţă:
1) inspecția periodică pentru buteliile de la art. 4, alin. (1), lit. a), lit. b), pct. 1), I) și pct. 2), I) la termenele prevăzute în ADR;

2) verificarea tehnică periodică pentru buteliile de la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II), la termenele prevăzute în Anexa nr. 2; 

3) verificarea tehnică periodică pentru buteliile de la art. 4, alin. (2), la termenele prevăzute de către producător sau cele prevăzute în standardele aplicabile.
b) după lucrările de reparare; 

c) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în cadrul controalelor programate și neprogramate) sau RSL-IP al persoanei juridice prevăzute la art. 8, alin. (1), acolo unde este cazul, au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare.
Art. 57 (1) Inspecția periodică se efectuează de către organisme desemnate (notificate).

(2) Verificarea tehnică periodică se efectuează de către persoane juridice autorizate pentru activitatea de verificare tehnică în utilizare, înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să asigure condițiile conform prevederilor standardelor și prescripțiilor tehnice aplicabile pentru efectuarea acestei verificări.

Art. 58 (1) RSL-IP nominalizat în autorizațiile persoanelor juridice prevăzute la art. 57, alin. (2), poate stabili termene mai scurte pentru efectuarea verificării tehnice periodice în funcţie de starea tehnică şi vechimea în utilizare a buteliei, însă nu mai puțin de un an.
(2) Termenul acordat la următoarea verificare tehnică în utilizare nu poate fi mai mare decât cel acordat la ultima scadență.
(3) Deţinătorul/utilizatorul este răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificării tehnice în utilizare.

Art. 59 (1) RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 57, alin. (2), efectuează cel puţin următoarele activităţi:

a) verificarea identificării și pregătirii pentru verificare, conform prevederilor art. 60;
b) verificarea exterioară, conform prevederilor art. 61 și 62;

c) verificarea interioară, conform prevederilor art. 63;

d) verificarea efectuării examinărilor suplimentare, conform prevederilor art. 64;

e) verificarea gâtului buteliei și a piesei de gât, conform prevederilor art. 65;

f) încercarea la presiune hidraulică, conform prevederilor de la art. 66 - 74;  

g) încercarea la etanșeitate, conform prevederilor de la art. 75 - 77;
h) verificarea armăturii de închidere, conform prevederilor de la art. 78 - 81;

i) verificarea efectuării operațiunilor finale, conform prevederilor de la art. 82 - 85;
j) verificarea masei și a capacității (la buteliile pentru gaze lichefiate), conform prevederilor de la art. 86 - 88;

(2) În cazul buteliilor pentru acetilenă RSL-IP nominalizat la alin. (1) efectuează verificarea tehnică în utilizare, conform prevederilor de la art. 89 - 93.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea identificării și pregătirii pentru verificare
Art. 60 (1) Verificarea identificării buteliei și pregătirii acesteia pentru verificare constă în:
a) identificarea buteliei, a conținutului de gaz și a deținătorului/utilizatorului;
b) identificarea marcajului ”H” în cazul buteliilor fabricate sau aprobate ca butelii pentru hidrogen sau alte gaze care pot provoca fragilitatea materialului buteliei;
c) verificarea depresurizării și golirii; o atenție deosebită se acordă buteliilor care conțin gaze inflamabile, toxice sau oxidante pentru a elimina riscurile în faza de verificare interioară;
d) verificarea modului de lucru al armăturilor.
(2) Buteliile care sunt marcate incorect, au conținut de gaz necunoscut sau care nu pot fi golite în condiții de siguranță se separă pentru operațiuni ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea exterioară
Art. 61 În vederea efectuării verificării exterioare fiecare butelie trebuie să fie curățată de urme de oxizi, coroziune, gudron, ulei sau alte corpuri străine printr-o metodă adecvată, conform standardelor aplicabile.
Art. 62 Verificarea exterioară constă în:
a) verificarea respectării condițiilor prevăzute la art. 13, alin. (1);

b) verificarea integrității tuturor atașamentelor permanente;
c) verificarea existenței unor modificări neautorizate.
SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea interioară

Art. 63 (1) Pereţii buteliilor se controlează la interior, urmărindu-se eventualele lipsuri, deteriorări sau apariţia coroziunii. 
(2) Verificarea aspectului interior se va face cu endoscopul și, după caz, se va completa cu o măsurare cu ultrasunete a grosimii peretelui în conformitate cu standardele aplicabile, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR în acest domeniu, iar grosimea peretelui părţii cilindrice şi a fundului ambutisat nu trebuie să fie mai mică decât cea inscripționată prin poansonare pe corpul buteliei sau cea stabilită în aprobarea de model, iar dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi mai mică decât valoarea minimă admisă, buteliile vor fi casate.

SECŢIUNEA a 5-a

Verificarea efectuării examinărilor suplimentare
Art. 64 În cazul buteliilor pentru hidrogen se va efectua şi un control defectoscopic UT 100% al corpului buteliei pentru determinarea eventualelor microfisuri, în conformitate cu standardele aplicabile, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR în acest domeniu și în situația în care se constată microfisuri, buteliile vor fi casate. 

SECŢIUNEA a 6-a

Verificarea gâtului buteliei și a piesei de gât

Art. 65 În cadrul acestei verificări fiecare piesă de gât va fi verificată la interior și la suprafață în scopul identificării oricărui defect, precum integritatea, deformări, arsuri, crăpături ori alte tipuri de imperfecțiuni în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile.  
SECŢIUNEA a 7-a

Încercarea la presiune hidraulică
Art. 66 Încercarea la presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare. 

Art. 67 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru, la presiunea marcată pe butelie. 

(2) Încercarea se efectuează într-o încăpere în care temperatura să fie de cel puţin 15˚C, cu asigurarea condiţiilor de protecţia muncii, temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă a buteliei, dar nu mai puţin de 7°C. 

(3) Încercarea la presiune hidraulică se va efectua în spații special amenajate.
Art. 68 (1) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul buteliei.

(2) Debitul de alimentare cu lichid trebuie să fie stabilit astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în butelie în timpul umplerii.

Art. 69 (1) În timpul încercării la presiune hidraulică butelia trebuie prevăzută cu un al doilea manometru, de control, în plus faţă de manometrul de încercare. 

(2) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 

(3) Utilizarea manometrelor trebuie să se facă cu respectarea legislaţiei în domeniul metrologic şi trebuie alese astfel încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

Art. 70 (1) Încercarea la presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri.

(2) Viteza de creștere a presiunii nu va depăși 5 bar/min.

Art. 71 Timpul de menținere a buteliilor la valoarea presiunii de încercare este:
a) pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II):
1) butelii fără sudură: 2 minute;
2) butelii sudate: 5 minute. 

b) pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (2): timpul prevăzut la lit. a), dacă în standardele aplicabile nu este prevăzută altă valoare. 

Art. 72 (1) Este interzisă executarea oricăror lucrări în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce butelia se află sub presiune.

(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară a buteliei trebuie să fie cât mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. 

Art. 73 După trecerea timpului de menținere la presiunea de încercare se examinează fiecare butelie, iar încercarea se consideră reușită dacă nu se constată: 

a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor buteliei;

b) picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările nedemontabile, acolo unde este cazul sau la îmbinările demontabile.

Art. 74 Buteliile pentru care la încercarea de presiune nu se obțin rezultate corespunzătoare, se scot din uz și se casează conform prevederilor Capitolului VIII.
SECŢIUNEA a 8-a

Încercarea de etanșeitate

Art. 75 Încercarea de etanșeitate se execută la buteliile pentru fluide toxice sau combustibile.

Art. 76 (1) Buteliile se supun unei presiuni cu aer comprimat sau gaz inert, la presiunea de încărcare a buteliei și se introduc într-un bazin cu apă, timp de cel puțin 3 minute, având robinetul în poziția închis.

(2) Dacă încercarea de etanșeitate se efectuează cu aer, în cazul buteliilor pentru fluide combustibile, după încercare buteliile trebuie să fie suflate cu un gaz inert pentru evacuarea aerului din interior, păstrându-se o presiune remanentă de până la 0,6 bar.
Art. 77 Încercarea de etanșeitate se consideră admisă dacă nu se constată scăpări de aer sau gaz, după caz.
Art. 78 În cadrul verificării armăturii de închidere se urmărește compatibilitatea acesteia cu tipul de fluid cu care se încarcă butelia și respectarea legislației în vigoare cu privire la condițiile de introducere pe piață.
Art. 79 Verificarea armăturii de închidere se efectuează astfel: se montează pe armătură o piuliță înfundată, se deschide armătura și se reia încercarea prevăzută la art. 76.
Art. 80 În situația în care este necesar ca armătura să fie curățată sau să se înlocuiască garnitura elastică, este permis să fie utilizați numai lubrifianți sau garnituri executate din materiale compatibile și permise pentru tipul de gaz cu care se încarcă butelia.
Art. 81 Pentru armătura de închidere a buteliei încărcate cu dioxid de carbon se efectuează și verificarea integrității membranei de rupere a acesteia.

SECŢIUNEA a 9-a

Verificarea efectuării operațiunilor finale
Art. 82 În cadrul acestor verificări se constată modul în care buteliile au fost uscate, curățate și vopsite corespunzător tipului de gaz cu care se încarcă butelia, cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile. 

Art. 83 Uscarea interiorului buteliilor se face printr-o metodă adecvată în așa fel încât să fie înlăturată orice urmă de fluid utilizat la încercarea de presiune hidraulică, cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile.
Art. 84 (1) În situația în care este necesară o revopsire a buteliei, acest lucru se realizează prin folosirea unor tipuri de vopsele cu rezistență și uscare adecvată în funcție de materialul de construcție a buteliei, cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile.
(2) Revopsirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către persoanele juridice prevăzute la art. 57, alin. (2) sau la persoanele juridice prevăzute la art. 98, alin. (2).
(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să dețină dotarea tehnică necesară pentru efectuarea vopsirii conform cerințelor standardelor aplicabile.

Art. 85 Cu ocazia montării armăturii de închidere pe butelie se verifică momentul de strângere al acesteia, tipul de garnitură utilizat pentru a se asigura o etanșeitate optimă între butelie și armătură precum și compatibilitatea garniturii cu tipul de gaz cu care se încarcă butelia.
SECŢIUNEA a 10-a

Verificarea masei și a capacității
Art. 86 Pentru efectuarea determinărilor de masă şi capacitate, buteliile trebuie să fie curăţate în interior şi la exterior pentru eliminarea totală a impurităţilor.
Art. 87 (1) Această verificare se efectuează prin cântărire cu mijloace de măsurare care respectă legislația în domeniul metrologic și sunt adecvate cântăririi masei brute a buteliilor.
(2) Masa brută a buteliei conține masa buteliei, a armăturii de închidere și a accesoriilor permanente.

(3) În situația în care masa brută a buteliei diferă de cea înscrisă pe butelie și acest lucru nu se datorează unei erori de cântărire atunci se va anula masa brută originală si se va marca cea corectă pe corpul buteliei.
Art. 88 Pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. b), pct. 1), II), verificarea masei și a capacității se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:
a) masa buteliilor trebuie determinată prin cântărire cu o exactitate de ( 0,1 kg, pentru buteliile de până la 12 l inclusiv şi de ( 0,2 kg,  pentru cele de peste 12 l;
b) dacă între masa măsurată şi cea iniţială (inscripţionată) se constată o diferenţă mai mare de 1,5%, în situația în care volumul este acelaşi, se poansonează pe corpul buteliei masa măsurată;
c) volumul interior al buteliei în litri este determinat prin diferenţa între masa buteliei umplută cu apă şi masa buteliei goale (măsurarea fiind efectuată la temperatura de 20°C) sau prin umplerea acesteia cu apă folosind vase gradate cu diviziuni de 0,2 l. Determinarea capacităţii se face cu o exactitate de ( 0,1 l, la buteliile de până la 12 l inclusiv şi de ( 0,2 l la cele de peste 12 l;
d) buteliile cu o capacitate de peste 12 l, la care se constată o mărire a capacităţii poansonate pe butelie de peste 0,5%, fără o scădere corespunzătoare a masei, se scot din uz și se casează conform prevederilor Capitolului VIII. 

SECŢIUNEA a 11-a
Verificarea tehnică în utilizare a buteliilor de acetilenă
Art. 89 Verificarea tehnică în utilizare a buteliilor de acetilenă constă în:
a) verificarea identificării și pregătirii pentru verificare, conform prevederilor art. 60;

b) verificarea exterioară, conform prevederilor art. 61 și 62;
c) verificarea masei buteliei, conform prevederilor art. 91;

d) verificarea cantității de dizolvant, conform prevederilor art. 33;

e) verificarea stării masei poroase conform prevederilor art. 92; 
f) verificarea interioară (efectuată cu ocazia schimbării integrale a masei poroase), conform prevederilor art. 63;
g) verificarea efectuării examinărilor suplimentare (ca urmare a verificărilor de la lit. e)), conform prevederilor art. 64;

h) verificarea gâtului buteliei și a piesei de gât, conform prevederilor art. 65;

i) încercarea la presiune hidraulică (efectuată cu ocazia schimbării integrale a masei poroase), conform prevederilor de la art. 66 - 74;  

j) încercarea la etanșeitate (efectuată cu ocazia schimbării integrale a masei poroase), conform prevederilor art. 93;

k) verificarea efectuării operațiunilor finale conform prevederilor art. 82 - 85.
Art. 90 Verificarea tehnică în utilizare a buteliilor de acetilenă se efectuează la următoarele termene:

a) 5 ani, pentru buteliile cu masă nemonolitică;

b) 10 ani, pentru buteliile cu masă monolitică.
Art. 91 Verificarea masei buteliei se efectuează cu ocazia verificării tehnice în utilizare şi înainte de fiecare încărcare; dacă se constată că aceasta este mai mică decât cea inscripţionată, situații în care trebuie completat corespunzător cu dizolvant.

Art. 92 (1) Cu ocazia verificărilor prevăzute la art. 90 se efectuează și o verificare suplimentară a masei poroase la buteliile la care se pot încărca mai puţin de 0,1 kg acetilenă la un litru de capacitate utilă a corpului buteliei, precum şi la buteliile care în timpul încărcării se încălzesc la peste 50°C. 

(2) Se efectuează, de asemenea și verificarea condiției ca spațiul liber dintre partea superioară a corpului buteliei și masa poroasă să nu depășească valoarea din aprobarea de model; în situația în care această valoare nu este cunoscută, distanța maximă nu trebuie să depășescă valoarea prevăzută în standardele aplicabile.
(3) Dacă masa poroasă nu mai este satisfăcătoare, în condiţiile în care butelia satisface criteriile de admisibilitate, masa poroasă poate fi schimbată conform instrucțiunilor producătorului.
(4) Masa poroasă nemonolitică se completează conform instrucțiunilor producătorului.
Art. 93 (1) După completarea masei poroase se efectuează o încercare de etanșietate conform instrucțiunilor producătorului, cu respectarea prevederilor de la art. 75 și 76.

(2) După micşorarea presiunii la presiunea maximă admisibilă stabilită de către producător se efectuează verificarea exterioară a buteliei conform prevederilor de la art. 89, lit. b). 
SECŢIUNEA a 12-a
Verificarea tehnică în utilizare a cadrelor (bateriilor) de butelii

Art. 94 Cu ocazia verificărilor tehnice în utilizare a cadrelor (bateriilor) de butelii se efectuează pentru fiecare butelie înglobată în cadru (baterie) verificările tehnice prevăzute la art. 59, precum și verificarea distribuitorului și a conductelor de legătură conform prevederilor producătorului din documentația tehnică de însoțire.
Art. 95 Cu ocazia verificărilor prevăzute la art. 94 se verifică și următoarele:

a) dacă buteliile care formează cadrul (bateria) respectă prevederile de la art. 23;
b) dacă buteliile de acetilenă înglobate în cadru (baterie) conțin masă porosă cu aceeași durată de exploatare.
SECŢIUNEA a 13-a
Concluziile verificărilor tehnice în utilizare
Art. 96 (1) După efectuarea verificărilor tehnice în utilizare RSL-IP nominalizat în autorizațiile persoanelor juridice prevăzute la art. 57, alin. (2), întocmește un raport de verificare tehnică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.
(2) În cazul în care rezultatele verificării tehnice în utilizare sunt corespunzătoare butelia poate fi utilizată în continuare, stabilindu-se data (anul și luna) următoarei verificări tehnice în utilizare. Această dată se stabileşte în funcţie de tipul de fluid conform prevederilor din Anexa nr. 2, în cazul buteliilor prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a), lit. b), pct. 1), II), respectiv a prevederilor legislației în vigoare sau standardelor aplicabile pentru buteliile prevăzute la art. 4, alin. (2), condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a buteliei și se marchează prin poansonare (pe gardă, pe calota superioară sau pe postament, după caz), într-un mod vizibil şi durabil în timp, următoarele: 

a) anul (din patru cifre)/luna (din două cifre) următoarei verificări tehnice periodice;

b) amprenta poansonului RSL-IP.
(3) Dacă termenul stabilit pentru efectuarea următoarei verificări tehnice periodice este mai mic decât cel prevăzut la alin. (2), în raportul de verificare tehnică se menționează motivele care au stat la baza reducerii acestui termen.

(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice în utilizare sunt necorespunzătoare nu se permite utilizarea în continuare.
(5) Este interzisă utilizarea în continuare a buteliei în condiţiile îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în raportul de verificare tehnică.

(6) Raportul de verificare tehnică se păstrează la persoana juridică la care s-a efectuat verificarea tehnică în utilizare.

(7) Persoana juridică prevăzută la alin. (6) trebuie să transmită deținătorului/utilizatorului o copie a raportului de verificare tehnică prevăzut la alin. (1) o dată cu returnarea buteliei.

Art. 97 (1) Rezultatele verificărilor trebuie înscrise într-un tabel de evidență a lucrărilor de verificare tehnică în utilizare întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(2) Tabelul prevăzut la alin (1) trebuie ţinut de către persoana juridică prevăzută la art. 57, alin. (2).
(3) Tabelul prevăzut la alin. (1) se poate ține și în format electronic.
(4) Raportul de verificare tehnică și tabelul anexat acestuia se păstrează la persoana juridică la care s-a efectuat verificarea tehnică în utilizare timp de 10 ani.
CAPITOLUL VI
REPARAREA

Art. 98 (1) Repararea buteliilor prevăzute în Anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 
(2) Repararea buteliilor se efectuează de către producătorul acestora sau de către persoane juridice autorizate de către ISCIR, înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă. 
(3) Autorizaţia pentru activitatea de reparare a buteliilor nu este necesară atunci când repararea se efectuează de către producătorul buteliei.

Art. 99 Repararea buteliilor se efectuează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a constatărilor de la umplere;

b) ca urmare a efectuării verificărilor tehnice periodice;

c) ca urmare a constatărilor deținătorului/utilizatorului;
d) ori de câte ori se constată un defect care poate periclita siguranţa în funcţionare a buteliei.
Art. 100 (1) Lucrările de reparare ale buteliilor care se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice de către persoana juridică prevăzută la art. 98, alin. (2), sunt următoarele:
a) înlocuirea armăturii de închidere; 
b) înlocuirea membranelor de rupere în următoarele situații: 
1) dacă sunt deteriorate;
2) în cazul distrugerii;

3) în cazurile şi la intervalele prevăzute de producătorul acestora.

c) remedierea filetului interior al piesei de gât a buteliei;

d) remedierea filetului exterior al piesei de gât a buteliei;

e) înlocuirea postamentului buteliei; la buteliile fără sudură fixarea postamentului este admisă numai prin fretare;

f) completarea masei poroase nemonolitice sau înlocuirea masei poroase și poansonarea cu semnul distinctiv al masei poroase în cazul înlocuirii acesteia. 

(2) Supravegherea și verificarea în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează de către RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 98, alin. (2). 

Art. 101 Înlocuirea membranelor de rupere, a armăturilor de închidere sau a altor accesorii trebuie să fie făcută cu altele similare, însoțite de documentele prin care se face dovada  respectării cerințelor de introducere pe piață.
Art. 102 După efectuarea lucrărilor de reparare prevăzute la art. 100, alin. (1), se măsoară masa buteliei şi dacă aceasta este diferită faţă de cea inscripţionată pe butelie, în funcţie de prevederile prescripției tehnice aplicabile sau a standardului aplicabil la data fabricaţiei buteliei, se poansonează noua valoare, anulându-se cea veche.
Art. 103 Nu se admite remedierea, la cald sau la rece, a deformaţiilor permanente ale buteliei şi nici lucrări la care se intervine cu sudură pe corpul incintei sub presiune a buteliei.

Art. 104 Pentru efectuarea verificării tehnice după reparare, în vederea repunerii în funcțiune, RSL-IP nominalizat în autorizația persoanei juridice prevăzută la art. 98, alin. (2), efectuează activitățile prevăzute la art. 59.
Art. 105 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 98, alin. (2) trebuie să întocmească și să țină la zi registru de evidență a lucrărilor de reparare conform modelului din Anexa nr. 7.
(2) Registrul de evidență prevăzut la alin. (1) poate fi ţinut și în format electronic.

(3) Persoanele juridice prevăzute la art. 98, alin. (2) trebuie să completeze pentru buteliile reparate ”Declaraţia de conformitate”, întocmită conform modelului din Anexa nr. 8, din care o copie se transmite la deținător/utilizator.

CAPITOLUL VII
AVARII ŞI ACCIDENTE

Art. 106 (1) În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unei instalaţii de umplere, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţia de umplere, la o butelie sau la un cadru (baterie) de butelii, persoana fizică sau juridică ce utilizează instalaţia de umplere, butelia sau bateria de butelii, după caz, are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia de umplere, butelia sau cadrul (bateria) de butelii, după caz şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului. 

(2) Cu această ocazie trebuie să se anunţe cel puţin următoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactată în vederea obţinerii unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul instalaţiei de umplere, a buteliei sau a bateriei de butelii, după caz și urmările avariei/accidentului. 

Art. 107 (1) Persoana juridică ce utilizează o instalaţie de umplere care a suferit o avarie sau la care s-a produs un accident are următoarele obligaţii: 

a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor; 

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, în cazul în care fluidul de încărcare este toxic, inflamabil, exploziv și altele asemenea; 

c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalației de umplere avariate sau la care s-a produs accidentul; 

d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalației de umplere imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale instalației de umplere avariate, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR; 

e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR documentele solicitate de aceştia, în legătură cu activitatea desfăşurată. 

(2) Obligaţiile menţionate la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către operatorul RSVTI al persoanei juridice autorizate, în calitate de deţinător/utilizator de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, acolo unde este cazul.
(3) În cazul în care persoana juridică autorizată nu are obligația de a asigura operator RSVTI obligaţiile menţionate la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către RSL-IP.
Art. 108 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să întocmească procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 9.
CAPITOLUL VIII
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

Art. 109 (1) Scoaterea din uz şi casarea buteliilor se face de către persoanele juridice autorizate de către ISCIR pentru activitatea de umplere sau pentru activitatea de reparare.
(2) Prin excepție de la prevederile de la alin. (1), buteliile pentru stingătoare de incendiu pot fi scoase din uz și casate și de către deținător.
Art. 110 (1) Scoaterea din uz a buteliilor se efectuează în următoarele cazuri:

a) dacă prezintă cel puţin unul dintre defectele precizate în art. 13, alin. (3), precum şi buteliile menţionate la art. 55, 74 și 88;

b) dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificările tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că buteliile nu mai prezintă siguranţă în funcţionare;

c) atunci când buteliile au suferit o avarie în urma căreia acestea nu mai pot fi utilizate în condiţii de siguranţă; 

d) atunci când nu poate fi dovedită respectarea condiţiilor privind introducerea pe piaţă;

e) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la butelii. 

(2) Conservarea buteliilor nu înseamnă scoatere din uz a acestora.

Art. 111 (1) Înainte de distrugerea buteliilor se demontează armăturile, se golesc complet și se pregătesc în mod corespunzător pentru casare. 

(2) Casarea buteliilor se face în conformitate cu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii ale persoanei juridice sau ale deținătorului menționați la art. 109, astfel încât să nu mai fie posibilă o viitoare utilizare a acestora (se recomandă turtirea cu ajutorul unei prese, tăierea, găurirea sau altele asemenea).
(3) După casare se întocmește un document care trebuie să conţină seriile, anii de fabricaţie, tipul buteliei, tipul de fluid şi producătorul buteliilor distruse.

(4) Documentul prevăzut la alin. (3) este întocmit de către RSL-IP al persoanei juridice menționate la art. 109, alin. (1) şi semnat de către reprezentantul deţinătorului.

(5) În cazul buteliilor pentru stingătoare de incendiu, documentul prevăzut la alin. (3) se poate întocmi de către deținător.
Art. 112 Sunt interzise umplerea şi utilizarea buteliilor scoase din uz şi casate.

CAPITOLUL IX
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 113 Persoanele fizice sau juridice autorizate de către ISCIR şi deţinătorii/utilizatorii de butelii trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor

Art. 114 În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să utilizeze buteliile cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice;

b) să supună buteliile la verificările tehnice în utilizare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

c) să îndeplinească dispozițiile prevăzute în procesele-verbale întocmite de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sau de către operatorul RSVTI acolo unde este cazul, sau cele prevăzute în rapoartele de verificare tehnică întocmite de către RSL-IP în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

d) să țină evidența centralizată a buteliilor deținute;
e) să țină evidența a buteliilor utilizate;
f) să folosească pentru utilizarea buteliei personal instruit conform prevederilor legislației în vigoare.
SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR
Art. 115 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate prevăzut în prescripţia tehnică aplicabilă, care efectuează activităţile de umplere/reparare sunt următoarele:

a) să desfăşoare activităţile pentru care au fost autorizate conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul), cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare;
b) să preia buteliile cu orice grad de uzură, coroziune sau deformații în vederea trierii, chiar dacă acestea trebuie scoase din uz și casate;
c) să elaboreze şi să difuzeze fişa tehnică de securitate pentru fiecare tip de gaz, întocmită conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 
d) să organizeze şi să deţină un dispecerat propriu, pentru preluarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la utilizatori şi să aibă o echipă de intervenţie rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure intervenţia în aceste situații;

e) să întocmească un registru pentru înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la utilizatori;
f) să folosească la instalațiile de umplere personal de deservire autorizat de către ISCIR ca "îmbuteliator fluide sub presiune grupa B", conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă; 
g) să pună la dispoziţia personalului propriu procedurile/instrucţiunile de lucru proprii privind efectuarea activităţilor; 
h) să pregătească şi să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor tehnice; 
i) să emită la finalizarea lucrărilor de umplere sau reparare declaraţia de conformitate prevăzută în Anexa nr. 5, respectiv în Anexa nr. 8; 

j) să caseze buteliile scoase din uz, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.
Art. 116 Suplimentar faţă de prevederile prescripţiei tehnice aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile RSL-IP sunt următoarele:

a) să urmărească execuția pe faze de lucru a lucrărilor de umplere și/sau reparare, după caz, din punct de vedere al respectării prevederilor prezentei prescripții tehnice;

b) să supravegheze activitatea personalului de deservire autorizat de către ISCIR ca "îmbuteliator fluide sub presiune grupa B";
c) să întocmească și să țină la zi registrul de evidenţă umplere prevăzut la Anexa nr. 4 și registru de evidență a lucrărilor de verificare tehnică în utilizare prevăzut la Anexa nr. 6 și registru de evidență a lucrărilor de reparare prevăzut la Anexa nr. 7; 

d) să verifice ca activităţile autorizate să se desfăşoare conform procedurilor/instrucţiunilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice elaborate de producătorul instalaţiei de umplere (unde este cazul);

e) să emită şi să vizeze documentele de casare a buteliilor, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.
Art. 117 În sensul prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pe parcursul desfăşurării umplerii buteliilor, îmbuteliatorul fluide sub presiune grupa B nu poate îndeplini simultan calitatea de RSL-IP. 
SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI

Art. 118 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile, atribuțiile și responsabilitățile operatorului RSVTI sunt să urmărească organizarea şi să participe la instructajele profesionale cu personalul autorizat ca "îmbuteliator fluide sub presiune grupa B".
SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire 

Art. 119 Suplimentar față de prevederile prescripției tehnice aplicabile obligaţiile şi responsabilităţile îmbuteliatorului fluide sub presiune grupa B sunt următoarele:

a) să cunoască instalaţia de umplere şi deservirea corectă a acesteia;

b) să cunoască şi să aplice procedurile/instrucţiunile de lucru proprii;

c) să efectueze activitatea de triere a buteliilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

d) să efectueze activitatea de umplere a buteliilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;

e) să nu intervină pentru remedierea neetanșeităților în timpul umplerii, atunci când butelia este sub presiune;

f) să efectueze degresarea în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, în cazul buteliilor pentru oxigen sau alte gaze oxidante;

g) să efectueze umplerea buteliilor până la gradul de umplere maxim admis și presiunea maximă admisă de încărcare, corespunzătoare fiecărui tip de gaz;
h) în cazul în care buteliile sunt înglobate în cadru (baterie) de butelii, să efectueze umplerea până la gradul de umplere maxim admis și presiunea maxim admisă de încărcare;
i) în cazul buteliilor pentru gaze dizolvate să cântărească butelia înainte de umplere și să completeze cu dizolvant, dacă este cazul, conform procedurilor/instrucțiunilor de lucru proprii;

j) să sigileze armătura de închidere a buteliei după umplerea acesteia;

k) să urmărească funcţionarea dispozitivelor de siguranţă, a sistemelor de măsură şi control, a dispozitivelor de alimentare şi altele asemenea;

l) să urmărească starea fizică şi integritatea utilajelor, echipamentelor, armăturilor, conductelor şi furtunurilor flexibile;

m) să urmărească integritatea sistemului de legare la priza de împământare; 

n) să urmărească starea fizică a mijloacelor de stingere a incendiilor.
CAPITOLUL X
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 120 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică de către persoanele fizice şi juridice autorizate de către ISCIR şi de către personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, se aplică acestora următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor:

a) avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 118, art. 119, lit. a), b), l) - n); 

b) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni, a autorizaţiei persoanei fizice/juridice sau a atestatului personalului tehnic de specialitate pentru încălcarea prevederilor art. 115, lit. a) - e), g), h), j), art. 116, lit. a) - e), art. 119, lit. c) - k); 

c) suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (șase) luni, a autorizaţiei persoanei fizice/juridice sau a atestatului personalului tehnic de specialitate pentru încălcarea prevederilor art. 115, lit. f), i), art. 117; 

d) retragerea autorizaţiei persoanelor fizice/juridice autorizate sau a atestatului personalului tehnic de specialitate;

e) încălcarea prevederilor art. 114 conduce la aplicarea măsurilor administrative prevăzute în Legea nr. 64/2008.

(2) Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. b).

(3) Aplicarea în termen de 1 (un) an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) sau lit. c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzută la alin. (1), lit. d).

(4) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1), lit. b) şi lit. c) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(5) Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate. 

(6) Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, persoanele fizice și juridice autorizate de către ISCIR sau personalul tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, pot formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.
CAPITOLUL XI
TARIFE

Art. 121 (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată conform legislației aplicabile în vigoare.

(2) ISCIR efectuează activităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică numai persoanelor fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII TRANZITORII

Art. 122 Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică cu respectarea pct. 5 din Anexa nr. 4, a Legii nr. 64/2008.
CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 123 (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea ,,Conform cu originalul’’ și semnate de către persoana desemnată.

Art. 124 Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 125 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 126 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări neprogramate cu privire la modul în care deţinătorii/utilizatorii, persoane fizice și juridice autorizate, personalul tehnic de specialitate atestat și personalul responsabil cu verificările atestat îşi desfăşoară activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

Art. 127 Activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică se efectuează numai la buteliile la care sunt respectate cerințele reglementărilor în vigoare la data fabricației acestora.

Art. 128 În cazul buteliilor care în urma modificării parametrilor necesită respectarea cerințelor privind introducerea pe piață, trebuie să se respecte prevederile reglementărilor aplicabile.
Art. 129 La instalaţiile de umplere care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 130 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei;

c) alte documente în susţinerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 131 Lista exemplificativă a standardelor utilizate în prezenta prescripție tehnică se regăsește în Anexa nr. 11.

Art. 132 Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

Anexa nr. 1

la Prescripţia tehnică

Clasificarea buteliilor 

	Denumire 
	Parametri

	Butelii

	a) butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune din oțel și aliaje din aluminiu
	0,5 l ≤ V ≤ 3000 l

PS > 0,5 bar

	b) cadre (baterii) de butelii
	V ≤ 3000 l

PS > 0,5 bar

	c) butelii din materiale compozite 
	0,5 l ≤ V ≤ 3000 l

PS > 0,5 bar

	d) butelii pentru stingătoare de incendiu și pentru aparate de respirat
	0,5 l ≤ V ≤ 150 l

PS > 0,5 bar


Anexa nr. 2
la Prescripţia tehnică

Tipuri de gaze conținute de buteliile construite conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și termenele pentru verificarea tehnică periodică
	Nr.

crt.
	Denumirea gazului
	Nr. identificare conf. ADR
	Formula chimică sau structura
	Proprietăţi
	Grad de umplere maxim admis kg / l
	Presiunea maximă admisa de încărcare, pmax , bar
	Presiunea  de încercare hidraulică, pp , bar
	Termen verificare periodică , ani

	
	
	
	
	Necombustibil
	Toxic
	Combustibil
	Coroziv
	
	
	
	

	A
	Gaze comprimate

	1
	Aer
	1002
	-
	X
	
	
	
	-
	250
	1,5Pp Pmax
	10

	2
	Argon
	1006
	-
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	3
	Azot
	1066
	N2
	X
	
	
	
	-
	250
	1,5Pp
	10

	4
	Amestec de gaze
	1956
	5%H2; 20%N2
	
	
	X
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	5
	Amestec de gaze rare
	1079
	Ar, He, Ne, Kr
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	6
	Carbogen
	
	95%O2;5% CO2
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	7
	Deuteriu
	1957
	D2
	
	
	X
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	8
	Gaz de apă
	2600
	CO+H2
	
	X
	X
	
	-
	250
	1,5Pp
	5(8)

	9
	Heliu 
	1046
	He
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	10
	Hidrogen
	1049
	H2
	
	
	X
	
	-
	250
	1,5Pp
	10

	11
	Kripton
	1056
	Kr
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	12
	Metan
	1971
	CH4
	
	
	X
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	13
	Neon
	1065
	Ne
	X
	
	
	
	-
	200
	1,5Pp
	10

	14
	Oxid de carbon
	1016
	CO
	
	X
	X
	
	-
	200
	1,5Pp
	5 (8)

	15
	Oxigen
	1072
	O2
	X
	
	
	
	-
	250
	1,5Pp
	10

	B
	Gaze lichefiate

	16
	Fluor (6)

	1045
	F2
	X
	X
	
	X
	-
	28
	200
	5

	17
	Fluorură de bor 
	    1008
	BF3
	X
	X
	
	
	0,86
	
	300
	

	18
	Gaz de ulei
	
	-
	
	X
	
	
	0,37
	
	40
	5

	19
	Acid bromhidric (6)
	1048
	HBr
	X
	X
	
	X
	1,54
	
	60
	3

	20
	Acid clorhidric
	1050
	HCl
	X
	X
	
	X
	0,74
	
	200
	3

	21
	Acid cianhidric
	1026
	HCN
	
	X
	X
	
	0,70
	
	100
	5

	22
	Acid fluorhidric
	
	(HF)n
	X
	X
	
	X
	0,84
	
	10
	5

	23
	Acid sulfhidric
	1053
	H2S
	
	X
	X
	
	0,67
	
	55
	5

	24
	Amoniac anhidru
	1005
	NH3
	X
	X
	
	X
	0,53
	
	33
	5

	25
	Clor (6)
	1017
	Cl2
	X
	X
	
	X
	1,25
	
	22
	2

	26
	Dioxid de sulf
	1079
	SO2
	X
	X
	
	
	1,23
	
	14
	3

	27
	Peroxid de azot 

(tetraoxid de azot)
	1067
	N2O4
	X
	X
	
	X
	1,3
	
	10
	3

	28
	Gaz T
	
	90% C2H4O

10% CO2
	
	X
	X
	
	0,73
	
	28
	5

	29
	Dioxid de carbon
	1013
	CO2
	X
	
	
	
	0,75
	
	250
	10

	30
	Propan
	1978
	C3H8
	
	
	X
	
	0,42
	
	25
	10

	31
	Ciclopropan
	1027
	C3H8
	
	
	X
	
	0,53
	
	20
	10

	32
	Propilenă
	1077
	C3CH=CH2
	
	
	X
	
	0,43
	
	30
	10

	33
	Butan
	1011
	C4H10
	
	
	X
	
	0,51
	
	10
	10

	34
	Izobutan
	1069
	C4H10
	
	
	X
	
	0,49
	
	10
	10

	35
	Butadienă
	1010
	C4H6
	
	
	X
	
	0,55
	
	10
	10

	36
	Butilenă
	1012
	C4H8
	
	
	X
	
	0,53
	
	10
	10

	37
	Izobutilenă
	1055
	C4H8
	
	
	X
	
	0,52
	
	10
	10

	38
	Amestec A (4)
	1965
	-
	
	
	X
	
	0,50
	
	10
	10

	39
	Amestec A0
	1965
	-
	
	
	X
	
	0,47
	
	15
	10

	40
	Amestec A1
	1965
	-
	
	
	X
	
	0,46
	
	20
	10

	41
	Amestec B
	1965
	-
	
	
	X
	
	0,43
	
	25
	10

	42
	Amestec C
	1965
	-
	
	
	X
	
	0,42
	
	30
	10


	Nr.

crt.
	Denumirea gazului
	Nr. identificare conf. ADR
	Formula chimică sau structura
	Proprietăţi
	Grad de umplere maxim admis Kg / l
	Presiunea maxim admisa de încărcare pmax , bar
	Presiunea de încercare hidraulica pp , bar
	Termen verificare periodica , ani

	
	
	
	
	Necombustibil
	Toxic
	Combustibil
	Coroziv
	
	
	
	

	43
	Etan
	1035
	C2H6
	
	
	X
	
	0,29
	
	120
	10

	44
	Etilamină (7)
	1036
	C2H5NH2
	
	X
	
	X
	0,61
	
	10
	10

	45
	Etilenă
	1962
	C2H4
	
	
	X
	
	0,34
	
	225
	10

	46
	Oxid de etilenă
	1040
	H2C   CH2   O
	
	X
	X
	
	0,78
	
	15
	5

	47
	Oxid de metil
	1033
	CH3OCH3
	
	X
	X
	
	0,58
	
	18
	10

	48
	Eter metil-vinilic 
	1087
	CH2CHOCH3
	
	X
	X
	
	0,67
	
	10
	10

	49
	Clorură de metil (6)
	1063
	CH3Cl
	
	X
	X
	
	0,81
	
	17
	10

	50
	Bromură de metil (6)
	1062
	CH3Br
	
	X
	X
	
	1,51
	
	10
	5

	51
	Clorură de etil (6)
	1037
	C2H5Cl
	
	X
	X
	
	0,80
	
	10
	10

	52
	Fosgen  (oxiclorură de carbon)
	1076
	COCl2
	X
	X
	
	X
	1,23
	
	20
	3

	53
	Clorură de vinil (6)
	1086
	CH2CHCl
	
	
	X
	
	0,8
	
	12
	10

	54
	Bromură de vinil (6)
	1085
	CH2CHBr
	
	X
	X
	
	1,37
	
	10
	10

	55
	Cartox
	1041
	90% CO2
10% C2H4O
	
	X
	
	
	0,66

0,75
	
	190

250
	10

10

	56
	Clorcian
	1589
	ClCN
	
	X
	X
	
	1,03
	
	20
	3

	57
	Metilamină (7)
	1061
	CH3NH2
	
	X
	X
	
	0,58
	
	13
	10

	58
	Hexafluoroprenă
	2193
	C3F6
	X
	
	
	
	1,1
	
	20
	10

	59
	Dimetilamină (7)
	1032
	(CH3)2NH
	
	X
	X
	
	0,59
	
	10
	10

	60
	Dimetileter
	
	(CH3)2O
	
	
	X
	
	0,60
	
	25
	10

	61
	Difluoretilenă
	1959
	C2H2F2
	
	
	X
	
	0,77
	
	250
	10

	62
	Trimetilamină (7)
	1083
	(CH3)3N
	
	X
	
	X
	0,56
	
	10
	10

	63
	Mercaptan metilic
	1064
	CH3SHCH
	
	X
	X
	
	0,78
	
	10
	5(8)

	64
	Diclordifluormetan R12
	1028
	CF2Cl2
	X
	
	
	
	1,15
	
	18
	10

	65
	Diclormonofluormetan R21
	1029
	CHFCl2
	X
	
	
	
	1,23
	
	10
	10

	66
	Monoclordifluormetan R22
	1018
	CHF2Cl2
	X
	
	
	
	1,03
	
	29
	10

	67
	Diclortetrafluoretan R114
	1958
	CF2Cl-CF2Cl
	X
	
	
	
	1,3
	
	10
	10

	68
	Monoclortrifluoretan R133a
	1983
	CH2Cl-CF2
	
	
	X
	
	1,18
	
	10
	10

	69
	Monoclordifluoretan R142b
	2517
	CH2CFCl
	
	
	X
	
	0,99
	
	10
	10

	70
	Octofluorciclobutan 

R-C318
	1976
	C4F8
	X
	
	
	
	1,34
	
	11
	10

	71
	Monoclordifluormo-nobrommetan R12B1
	1974
	CF2ClBr
	X
	
	
	
	1,61
	
	10
	10

	72
	Trifluormonoclormetan R13
	1022
	CF3Cl
	X
	
	
	
	1,04
	
	190
	10

	73
	Trifluormetan R23
	1984
	CHF3
	
	
	
	
	0,95
	
	250
	10

	74
	Trifluormonocloretilenă R1113
	
	F2C = CClF
	
	
	X
	
	1,12
	
	25
	10

	75
	Trifluormonobrommetan R13 B1
	1009
	CF3Br
	X
	
	
	
	1,44
	
	120
	10

	76
	1.1 Difluoretan R152a
	1030
	CH2F–CH2F
	
	
	X
	
	
	
	
	10

	77
	Amestec F1 (5)
	1078
	-
	X
	
	
	
	0,79
	
	18
	10

	78
	Amestec F2
	
	-
	X
	
	
	
	1,23
	
	12
	10

	79
	Amestec F3
	
	-
	X
	
	
	
	1,15
	
	18
	10

	80
	Hexafluorid de sulf
	1080
	SF6
	X
	
	
	
	1,03
	
	29
	10


	Nr.

crt.
	Denumirea gazului
	Nr. identificare conf. ADR
	Formula chimică sau structura
	Proprietăţi
	Grad de umplere maxim admis Kg / l
	Presiunea maxim admisa de încărcare pmax , bar
	Presiunea de încercare hidraulica pp ,  bar
	Termen verificare periodica , ani

	
	
	
	
	Necombustibil
	Toxic
	Combustibil
	Coroziv
	
	
	
	

	81
	Protoxid de azot
	1070
	N2O
	X
	X
	
	
	1,04
	
	70
	10

	82
	Xenon
	2036
	Xe
	X
	
	
	
	0,68

1,24
	
	180

130
	10

	C
	Gaze dizolvate

	83
	Amoniac în apă
	2073
	35-40% NH3
40-50% NH3
	
	
	
	X
	0,80

0,77
	
	10

12
	5

5

	84
	Acetilenă
	1001
	C2H2
	
	
	X
	
	
	15
	60
	5; 10
conform  art. 93

	Observaţii:

Gradul de umplere maxim admis este egal cu 0,95 x densitatea fazei lichide la 50°C iar faza de vapori nu trebuie să dispară sub 65°C.

Pmax = presiunea maximă admisă pentru încărcarea  recipientelor mobile  pentru gaze comprimate.

Pp = 1,5 x Pmax   - presiunea de încercare la 15°C în cazul gazelor comprimate; pentru gazele lichefiate aceasta este stabilită în funcţie de tensiunea de vapori la 70°C (presiunea absolută redusă cu  1 bar, presiunea minimă fiind totuşi 10 bar).

Amestecurile de gaze de la pct. 38…42 se definesc ca: 

- Amestec A = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 11 bar şi la 50°C are o densitate minimă de 0,525 kg/l;

- Amestec A0 = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 16 bar şi la 50°C are o densitate minimă de 0,495 kg/l;

- Amestec A1 = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 21 bar şi la 50°C are o densitate minimă de 0,485 kg/l;

- Amestec B = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 26 bar şi la 50°C are o densitate minimă de 0,450 kg/l;

- Amestec C = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 31 bar şi la 50°C are o densitate minimă de 0,440 kg/l.

Amestecurile de gaze de la pct. 77…79 se definesc ca :

- Amestec F1 =  are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 13 bar şi la 50°C are o densitate care nu este inferioară celei a diclormonofluormetanului (1,30 kg/l);

- Amestec F2 = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 19 bar şi la 50°C are o densitate care nu este inferioară celei a diclordifluormetanului (1,21 kg/l);

- Amestec F3 = are la 70°C o tensiune de vapori care nu depăşeşte 30 bar şi la 50°C are o densitate care nu este inferioară celei a clorofluormetanului (1,09 kg/l).

Nu se vor folosi butelii de aluminiu sau aliaje de aluminiu.

Nu sunt admise robinete de cupru.

Termenul de utilizare poate fi mărit la 10 ani pentru buteliile de aluminiu.




Anexa nr. 3
la Prescripţia tehnică

Defecte care impun casarea buteliilor
	Defecte
	Descriere

	Defecte de natură fizică

	Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi inferioară valorii minime admise prin proiect sau Smin

	Deformaţii permanente locale - umflături
	Umflături vizibile pe corpul buteliei sau care depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei 

	Deformaţii permanente locale - înfundături (adâncituri)
	Înfundături în corpul buteliei care nu sunt nici pătrunse şi nici umflate şi care nu depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei, dar a căror adâncime depăşeşte 10% din întinderea sa  (cu o săgeată maximă de 10 mm pe corp, respectiv 6 mm pe cordoanele de sudură)

	Crestături sau rizuri
	Aspect cu deplasare sau ranforsare din materialul corpului buteliei, când profunzimea de penetrare depăşeşte 10% din grosimea minimă teoretică sau 2% din lungimea buteliei,sau când grosimea de perete rămasă după crestare sau riz este egală cu Smin1)

	Crestături sau rizuri încrucişate
	Intersecţia a două sau mai multe crestături sau rizuri 

	Deformaţii permanente locale - adâncituri combinate cu crestături sau rizuri
	Infundare în corpul buteliei cu crestături sau rizuri, dimensiunea tăieturii fiind mai mare decât dimensiunea de respingere a unui defect individual

	Deformaţii permanente uniforme pe suprafaţa circulară a buteliei
	Creşterea uniformă a diametrului buteliei cu peste 2% din diametrul exterior nominal al buteliei

	Fisuri
	Fisură sau crăpătură în corpul buteliei

	Suprapuneri de material
	Exfoliere a peretelui buteliei, cu aspect ce se poate confunda cu o fisură

	Defecte produse de coroziune

	Ciupituri izolate
	Coroziuni punctiforme izolate în corpul buteliei cu o concentraţie mai mare de o ciupitură/5 cm2, când profunzimea de penetrare depăşeşte 30% din grosimea iniţială,sau adâncimea coroziunii reduce grosimea la o valoare egală cu Smin când ciupitura are diametrul mai mare de 5 mm  

	Plăgi de coroziune
	Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care nu depăşeşte 20 % din suprafaţa buteliei, când profunzimea de penetrare depăşeşte 25% din grosimea iniţială, sau grosimea măsurată pentru oricare plagă corodată este egală cu Smin1)

	Coroziune generalizată
	Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care depăşeşte 20% din suprafaţa buteliei, dacă profunzimea de penetrare depăşeşte 20% din grosimea iniţială,sau grosimea măsurată este egală cu Smin1)

	Ciupituri în lanţ sau coroziune liniară
	Şir de puncte sau cavităţi amplasate longitudinal sau circumferenţial când lungimea totală masurată supusă coroziunii depăşeşte circumferinţa buteliei şi grosimea măsurată este egală cu Smin, sau profunzimea de penetrare depăşeşte  25% din grosimea iniţială.

	Coroziune fisurantă
	Coroziune asociată sau localizată în imediata vecinătate a cordoanelor de sudură când profunzimea de penetrare depăşeşte 0,4 mm 

	Defecte
	Descriere

	Deteriorare prin foc

	Arsuri locale şi/sau generalizate
	Arsuri (decarburări de material), deformaţii locale produse prin foc, topituri locale, stropi de metal de sudare

	Alte deteriorări locale
	Încălzirea locală excesivă care a produs:

-arderea vopselei;

-vopsea afumată dacă stratul de vopsea rămas îşi pierde aderenţa; 

-contorsiuni;

-topirea reperelor metalice ale organelor de închidere.

	Inscripţionări

	Lipsa a cel puţin unei inscripţionări din următoarele
	-sigla agentului economic constructor;

-numărul şi anul fabricaţiei;

-masa buteliei, în kg;

-capacitatea buteliei, în litri;

-presiunea de încercare hidraulică, în MPa (bar).


________________

1) Smin = grosimea minimă a peretelui buteliei.
Anexa nr. 4

la Prescripţia tehnică

Registru de evidenţă umplere
	Nr.

crt.
	Numărul de fabricaţie/anul fabricaţiei; producător
	Capacitatea înscrisă pe butelie
	Masa iniţială a buteliei1)
	Masa buteliei (măsurată)1)
	Presiunea de încărcare sau masa încărcăturii, după caz
	Fluidul de umplere
	Scadenţa următoarei verificări
	Declaraţie de conformitate;

(Nr. și data) 
	Observații

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nume, prenume și semnătură RSL-IP2)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1) Se aplică în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate și pentru acetilenă.
2) În cazul în care registrul se ține în format electronic, semnătura se înlocuiește cu altă formă de identificare.
Anexa nr. 5

la Prescripţia tehnică

ANTETUL PERSOANEI JURIDICE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

pentru umplere butelii

Nr. ................

Persoana juridică: .......................................................

Adresa: ..................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerţului/CUI: ........................

Autorizaţia nr. ............................ asigur, garantez şi declar pe propria răspundere că buteliile umplute cu ........................ la data de: ................................ în schimbul: ..............., la care se referă această declaraţie, nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 5-2025.

Reprezentant/Împuternicit legal,

............................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL-IP)

............................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

Locul şi data emiterii: ........................

Anexa nr. 6

la Prescripţia tehnică

Raport de verificare tehnică

	Denumirea persoanei juridice autorizate
	Raport de verificare tehnică1)
Nr. ............../ZZ.LL.AAAA
	Adresă
Localitatea...........................................

Str. ........................................., nr. ......
Judeţ/sector .........................................

Tel./Fax: ...............................................

Web: ......................, e-mail..................

Autorizație nr.:...................................


Încheiat cu ocazia verificăriilor tehnice periodice efectuate în baza prevederilor Legii nr. 64/2008, republicată şi a prescripţiei tehnice C 5-2025 la butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, rezultatele verificărilor fiind înscrise în tabelul din anexa la prezentul raport, conform Registrului pentru evidenţa buteliilor verificate al solicitantului.

Solicitantul ……….…................... din localitatea………………….………………..… str……..........… nr. ….....… judeţ/sector …………… CUI ……...…………/J……….………….........

reprezentant legal.........................................................................e-mail ...................................................

Verificarea s-a efectuat la ……....………. ……………… din localitatea……………………………   str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector          Tel./Fax………………....………… 

Verificările tehnice periodice au fost efectuate în perioada........................... de către ………………………........................…… în calitate de RSL-IP, atestat nr.…………........, 

Total butelii verificate...........................................

Total butelii declarate ,,ADMIS” ……………………

Total butelii trimise la reparare …………………….

Total butelii trimise la casare ………………………

	Reprezentant legal al persoanei juridice la care au fost efectuate verificările

(Numele și prenumele

semnătura și ștampila)
	RSL-IP

(Numele și prenumele

semnătura și ștampila)
	Reprezentant legal solicitant

(Numele și prenumele

semnătura și ștampila)


1) Se întocmește câte un raport pentru fiecare tip de gaz

Anexă la Raport de verificare tehnică Nr. ............../ZZ.LL.AAAA

Tabel cu buteliile verificate tehnic în utilizare 
	Nr.

crt.
	Numărul de fabricaţie/anul fabricaţiei; producător
	Capacitatea iniţială înscrisă pe butelie
	Capacitatea buteliei (măsurată)
	Masa iniţială a buteliei1)
	Masa buteliei (măsurată)1)
	Presiunea de încercare
	Buletin de examinare nedistructivă

nr./data
	Tipul masei poroase2)
	Rezultat final al verificărilor3)
	Scadenţa următoarei verificări tehnice în utilizare 4)
	Motivele care au stat la baza reducerii termenului5)
	Observații

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


1) Se aplică în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate și pentru gaze dizolvate sub presiune.

2) Se completează în cazul buteliilor pentru acetilenă.

3) Se completează după caz ”ADMIS” sau ”RESPINS”; pentru buteliile declarate ”RESPINS” se menționează: Reparare/Casare, după caz.

4) Se completează în cazul buteliilor declarate ”ADMIS”.

5) Se completează în cazul buteliilor pentru care se acordă un termen la scadență mai redus.

RSL-IP
(Numele şi prenumele,

semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 7

la Prescripţia tehnică
Registru de evidenţă a lucrărilor de reparare 
	Nr.

crt.
	Numărul de fabricaţie/anul fabricaţiei; producător
	Capacitatea iniţială înscrisă pe butelie
	Capacitatea buteliei (măsurată)
	Masa iniţială a buteliei1)
	Masa buteliei (măsurată)1)
	Presiunea de încercare
	Buletin de examinare nedistructivă
nr./data
	Tipul masei poroase2)
	Scadenţa următoarei verificări tehnice în utilizare 3)
	Nr. raport verificare tehnică/data 
	Observații

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nume, prenume și semnătură RSL-IP4)
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


1) Se aplică în cazul buteliilor pentru gaze lichefiate și pentru gaze dizolvate sub presiune.
2) Se completează în cazul buteliilor pentru acetilenă.
3) Se completează în cazul buteliilor declarate ”ADMIS”.
4) În cazul în care registrul se ține în format electronic, semnătura se înlocuiește cu altă formă de identificare.
Anexa nr. 8
la Prescripţia tehnică

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice autorizate)

...........................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ........................../.....................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

............................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         

   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

Anexa nr. 9

la Prescripţia tehnică
Proces-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadul ISCIR
	[image: image1.jpg]



	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	ISCIR
………………………5)…………………......

Adresa………………………............……....

…………………………...........…………….

Telefon……………………………...........…

Fax……………………..........…………..…


Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) …….......…........... la tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..............…… având parametrii ultimei verificări …………………….....................................................…………….............................

.........................................................................................…...…………………………….............................. 

Deţinătorul ……………………………………..........…… din localitatea …………........……….…………… str. ………………………… nr. …… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J…..............................

reprezentant legal................................................................e-mail..........................................................................

Utilizatorul …………………………………….........…… din localitatea ………………….…………..........… str. ………………………… nr. …… judeţ/sector ………………… CUI ………………..................................

reprezentant legal....................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....……...…… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………. Tel./Fax…….........……....…

Subsemnatul3) …………………………………………………………….. am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..………………...…………………………….……………………………………………………………………………………........................…………

Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………………..............….....................

……….…….....…………………………………………………………………………............……......….....…

…………………………………………………………………………..……………......….............…………….

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………................………………...........................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….....................................................................
Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform .....…...… Anexa ……. Pct….................…….., de către ………………..........…………..… din localitatea …………….......………… str. …………………………… nr. …......… judeţ/sector …………...…… în cont ………….………………… deschis la Banca/Trezoreria …………………....................…… filiala ……...................……………………

                                                               Am luat la cunoştinţă

Reprezentant

         Deţinător/
                      Operator RSVTI

       Delegatul persoanei

ISCIR


         Utilizator

                                            
         juridice autorizate

...................

       ......................   
          ............................

       ...............................

...................

       ......................   
          ............................

       ...............................            

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice. 

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR.

ANEXA nr. 10 

la Prescripția tehnică 

Proces-verbal de verificare tehnică pentru operatorul RSVTI

	Denumirea angajatorului operatorului RSVTI sau
Denumirea PFA/persoanei juridice autorizate ca operator RSVTI și numărul autorizației
(după caz)
	Proces-verbal

de verificare tehnică

nr. …………….
	Nr. autorizației operatorului RSVTI/data expirării valabilității 

Nr. împuternicire ISCIR ......... 

(dacă este cazul)


Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia …….......................................…… efectuat(ă) în baza prevederilor 1) …………...................................… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la …………………….......................................... tip …………...........… cu numărul de fabricaţie .…………...............….… şi cartea instalaţiei cu nr. înregistrare  ISCIR/admitere funcționare …..…..........…..... având parametrii ultimei verificări …………..................................................................................................................................

Deţinătorul ……..............………………….........…… din localitatea ……….…..............……............….…………… str. ………………………… nr. .....…… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J…....…….……….........

reprezentant legal ...................................................................................................................................................................

Utilizatorul ……………………..........…….…..................… din localitatea ……………........…..….........…………… str. ………………………… nr. …...… judeţ/sector ………………… CUI ………………/J……….…..…….............

reprezentant legal....................................................................................................................................................................

Verificarea s-a efectuat la ………………...............……..........…. din localitatea …………................……....………... str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax…….……................….....

Subsemnatul3) ..................…………....……… am constatat următoarele: .........................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: …………...................................................................................…………...................……

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) ........................................................................…...…..................................................

...............................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………………........... conform raport RSL IP ...............................................................................................................................................................................................
Am luat la cunoştinţă

Operator RSVTI


    Deţinător

Utilizator
              Delegatul persoanei





    




                juridice autorizate

………………

          …………………….
          ...........................
              ............................... 

..........................

          ...................................        ...........................

..............................      

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalației/echipamentului, funcţie de tipul acesteia/acestuia. 
ANEXA nr. 11 

la Prescripția tehnică 

Lista exemplificativă a standardelor 
SR EN 1442: Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, sudate, de oţel, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie.
SR EN ISO 3807: Butelii pentru gaz. Butelii pentru acetilenă. Cerinţe de bază şi încercări de tip.
SR EN ISO 7866/AC: Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz nesudate din aliaj de aluminiu reîncărcabile. Proiectare, construcţie şi încercări.
SR EN ISO 7866/A1: Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură, reîncărcabile. Proiectare, construcţie şi încercări. Amendament 1.
SR EN ISO 11120: Butelii pentru gaz. Tuburi reîncărcabile de oţel, fără sudură, cu capacitate apă de la 150 l până la 3000 l. Proiectare, construcţie şi încercări.
SR EN 1964-3: Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţii pentru proiectarea şi construcţia buteliilor pentru gaz transportabile şi reîncărcabile, din oţel, fără sudură, cu capacitate apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv. Partea 3: Butelii din oţel inoxidabil, fără sudură, cu o valoare Rm mai mică de 1100 Mpa.
SR EN 12862: Butelii transportabile de gaz. Specificaţie pentru proiectarea şi construcţia buteliilor de gaz transportabile şi reîncărcabile, sudate, de aliaj de aluminiu.
SR EN 1251-2: Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1000 l. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare.
SR EN 12257: Butelii de gaz transportabile. Butelii fără sudură, cu înveliş inelar, de material compozit.

SR EN 12807: Echipamente și accesorii pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Butelii transportabile și reîncărcabile, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), de oțel, lipite cu alamă. Proiectare și execuție.
SR EN ISO 9809-1: Butelii de gaz. Proiectare, construcție și încercare a buteliilor și tuburilor de gaz reîncărcabile de oțel, nesudate. Partea 1: Butelii și tuburi de oțel călit și revenit, cu rezistență la tracțiune mai mică de 1100 Mpa.
SR EN ISO 9809-2: Butelii de gaz. Proiectare, construcție și încercare a buteliilor și tuburilor de gaz reîncărcabile din oțel, nesudate. Partea 2: Butelii și tuburi de oțel călit și revenit, cu rezistență la tracțiune mai mare sau egală cu 1100 Mpa.
SR EN ISO 9809-3: Butelii de gaz. Proiectare, construcție și încercare a buteliilor și tuburilor de gaz reîncărcabile de oțel, nesudate. Partea 3: Butelii și tuburi de oțel normalizat.
SR EN 13322-2: Butelii transportabile pentru gaz. Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oţel. Proiectare şi construcţie. Partea 2: Oţel inoxidabil.
SR EN 13322-2/A1: Butelii transportabile pentru gaz. Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oţel. Proiectare şi construcţie. Partea 2: Oţel inoxidabil.
SR EN 12245: Butelii pentru gaz transportabile. Butelii înfăşurate complet în material compozit.
SR EN 13110: Echipamente şi accesorii GPL. Butelii transportabile, reîncărcabile, de aluminiu, sudate, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie.
SR EN 14427: Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii pentru GPL, transportabile şi reîncărcabile complet înfăşurate, din material compozit. Proiectare şi construcţie.
SR EN 14140: Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, sudate, din oţel pentru GPL. Soluţii alternative de proiectare şi construcţie.
SR EN ISO 10961: Butelii pentru gaz. Fascicul de butelii. Proiectare, fabricare, încercare și inspecție.
SR EN 14638-1: Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate mai mică sau egală de 150 l. Partea 1: Butelii sudate din oţel inoxidabil austenitic proiectate prin metode experimentale.
SR EN 14638-3: Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate mai mică sau egală de 150 l. Partea 3: Butelii sudate din oţel carbon proiectate prin metode experimentale.
SR EN 14638-3/AC: Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabilede capacitate mai mică sau egală de 150 l. Partea 3: Butelii sudate din oţel carbon proiectate prin metode experimentale.
ISO 11515 Butelii de gaz - Tuburi compozite armate, reîncărcabile, cu o capacitate de apă între 450 l și 3000 l - Proiectare, construcție și testare. 
SR EN ISO 20475: Butelii pentru gaz. Cadre de butelii. Inspecții şi încercări periodice.
ISO 10961: Butelii de gaz - Cadre de butelii - Concepție, fabricație, încercare și inspecție.
SR EN ISO 11623: Butelii pentru gaz. Butelii din materiale compozite. Inspecție și încercări periodice.
SR EN ISO 10460: Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz sudate din aliaj de aluminiu, carbon și oțel inoxidabil. Inspecție periodică și încercări.
SR EN ISO 18119: Butelii pentru gaz. Butelii și tuburi sub presiune pentru gaz din oțel și aliaje de aluminiu fară sudură. Inspecție periodică și încercări.
SR EN ISO 18119/A1: Butelii pentru gaz. Butelii și tuburi sub presiune pentru gaz din oțel și aliaje de aluminiu fară sudură. Inspecție periodică și încercări.
SR EN ISO 10462: Butelii pentru gaz. Butelii de acetilenă. Inspecție și întreținere periodice.

___________________
1
PAGE  
41

